[image: image1.jpg]iR BMNEINRER

TH & #: ‘ : 0 F
%&iﬁ(%ﬁ)éﬁﬁmﬂﬁLjijziJ@@ﬁ
N =E N
M 2095 %de s

F AR A B ST





[image: image2.jpg]KTFEFERE (BRI = A MBENT 07
I H BRI G KD HIAR

ERWAREXESHRR:

RAREZFRERFHRIEERITEL R K CERH
BRFMBEN O B2 EREEERER) . RAFDHFR,
XHZIRE W K HABINTT, JA B R E SEIA VPR & 18 I3 R
BHMER. T LUHIA.

EﬁmnﬁﬁEﬁqLUMﬁﬁﬁ¢mﬁwAi
‘*{_ 12025 F12A A

) r\g,

V3 IC





[image: image3.jpg]BR T LA X 98 A=) ML YR A o A PR
KTRBEX (ERE = CH MBENT O &
A A ERIRERY (AT #HATARKI B

BERWAREKESHER:

RIE (P NRILMEFFFRIFE) . (PN RITMNEFFZ R F
) (BRI EARRIPEEEXG) FHEXME, RAZFLERLER
RIBARITEL AR T (ERALIS = F M BEN 07 B H
HJEMMER), RERNELWEMASFRRBIALTR, RAFME
ARERF EHRITE, BEABEENATHE. RER (AT FAE LK
EFRME. BT, PABRBRUERSERERZE., AREE. 2FEE
MHLREEHNE, THEANE, RARBEXNIRER (ARR #ITAR.

RrULULEA .

BERWARE XS = A M BENT L FRAF

2025412 H23H






[image: image4.jpg]$TEN4RS: 1763351137000

2 ] B A R A B 1R

WEHRS dg8c63

BERAREE = CA BER 0y 25 B

49—108ERE; EREBEIIEE (BT, 35) ; @SR ER (BT, %

) AL R RS REMAMMRS: BEEETEARS
ISR SOE SR wmER
—. BEHfHR
BRIZR (FE) BERMAEEX WS- R M BER R OERAR |
G— & ERAE 91500107MA606225XY 4

_;
BREARAN (X&) B / v 7
TEHHA B W "%
- ~
HEAFNEBEAR (F) 1915 ﬁ&:
=, SplRaLiEsR "
BAZR (FHE) im&ﬁn»*kﬁm &/
S 3 =i

G— & ERRD 9wme%&3m ; @§
=, SHARNSR i \
L HHEERFA
— - -
2016035430352013439901000824 BH021915 %%

2 XEFHAR

w4 FEREAE ERRS -
BEMEELER. ZRMETES
PRI wows g |
(X 3R S R B IR | Eﬁﬁ%ﬁn
wee [PREEIEN JRACE 4
LN 37






一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	重庆九龙坡鸿云仁利血液透析中心扩建项目

	项目代码
	2509-500107-04-05-577068

	建设单位联系人
	刘*良
	联系方式
	137*****353

	建设地点
	重庆市九龙坡区华岩镇民盛路27号附1号

	地理坐标
	（ 106 度 26 分 18.843 秒， 29 度 25 分 46.774 秒）

	国民经济

行业类别
	Q8415专科医院
	建设项目

行业类别
	“四十九、卫生84”中“专科疾病防治院（所、站）8432

	建设性质
	□新建

□改建

☑扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目

□不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	重庆市九龙坡区发展和改革委员会
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	2509-500107-04-05-577068

	总投资（万元）
	80
	环保投资（万元）
	8

	环保投资占比（%）
	10
	施工工期
	2个月

	是否开工建设
	(否

(是：     
	用地（用海）

面积（m2）
	建筑面积1001.63m2

	专项评价设置情况
	本项目专项设置原则详见下表：

表1.1-1 专项评价设置原则表

专项评价的类别

设置原则

本项目

大气

排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目

本项目营运期废气污染物因子主要为H2S、NH3，均不属于有毒有害污染物，二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气的排放，故本项目不需开展大气专项评价

地表水

新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂

本项目运营期废水不直接排放，故本项目无需开展地表水专项评价

环境风险

有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目

本项目有毒有害和易燃易爆危险物质存储量均未超过临界量，故本项目无需开展环境风险专项评价

生态

取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目

本项目不涉及取水，故本项目无需开展生态专项评价

海洋

直接向海排放污染物的海洋工程建设项目

本项目不属于海洋工程建设项目，故本项目无需开展海洋专项评价

注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。

2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。

3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169）附录B、附录C。

	规划情况
	规划名称：《重庆市卫生健康发展“十四五”规划》；

审批机关：重庆市卫生健康委员会；

审批文件和审批文号：《重庆市卫生健康委员会关于印发《重庆市卫生健康发展“十四五”规划》的通知》（渝卫发〔2021〕62号）。

规划名称：《重庆市医疗卫生服务体系“十四五”规划（2021-2025年）》

审批机关：重庆市人民政府；

审批文件和审批文号：《重庆市人民政府办公厅关于印发《重庆市医疗卫生服务体系“十四五”规划(2021-2025 年)》的通知》（渝府发〔2022〕6 号）。

规划名称：《重庆市九龙坡区医疗卫生服务体系“十四五”规划（2021-2025年）》

审批机关：重庆市九龙坡区人民政府；

审批文件和审批文号：《重庆市九龙坡区人民政府办公室关于印发《重庆市九龙坡区医疗卫生服务体系“十四五”规划(2021-2025年)》的通知》（九龙坡府办发〔2022〕105 号）。

	规划环境影响评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	（1）与《重庆市卫生健康发展“十四五”规划》（渝卫发〔2021〕62号）的符合性分析

规划指出，到2025年，基本医疗卫生制度更加完善，建设与重庆中西部唯一直辖市、国家中心城市、国际消费中心城市经济社会发展水平相适应、“一区两群”功能定位相匹配的优质高效医疗卫生服务体系，突发公共卫生事件应急管理能力明显提升，科技水平创新能力不断提升，建成具有一定国际影响力的国家医学中心，保障全民健康的制度更加完善，健康领域发展更加协调，健康服务质量和健康保障水平不断提升，健康生活方式得到普及，居民健康水平进一步提高，基本实现健康公平。

本项目属于专科医院项目，为项目周边区域提供血液净化服务，可完善项目所在区域医疗卫生服务体系，提高全民健康素质，促进实现健康公平，符合《重庆市卫生健康发展“十四五”规划》要求。

（2）与《重庆市医疗卫生服务体系“十四五”规划（2021-2025 年）》（渝府发〔2022〕6号）符合性分析

《重庆市人民政府关于印发重庆市医疗卫生服务体系“十四五”规划（2021—2025年）的通知》（渝府发〔2022)6号〕明确：“发展目标推动医疗卫生服务体系高质量发展，加快建设国家医学中心和国家区域医疗中心，形成优质的医疗卫生服务集群，持续提升医疗卫生服务辐射力和影响力。到2025年，基本建成体系完整、分工明确、功能互补、密切协作、运行高效的整合型医疗卫生服务体系，以“一老一小”为重点的全周期健康服务能力明显增强，实现优质医疗卫生资源配置均衡化、基本医疗卫生服务均质化、基本公共卫生服务均等化，形成基层首诊、双向转诊、上下联动、急慢分治的分级诊疗格局，居民健康水平居全国前列……。五、建设高质量医疗服务体系。（五）促进社会办医协调有序发展。1．推动社会办医高水平、规模化、差异化发展。优先支持社会力量在渝东北、渝东南等医疗资源薄弱的区县举办非营利性医疗卫生机构，鼓励社会力量举办骨科、儿科、肿瘤、精神卫生、心血管、康复等专科和中医、护理等领域的医疗机构，支持社会力量举办连锁化、集团化经营的医学检验、病理诊断、医学影像、消毒供应、血液净化、安宁疗护等独立设置的医疗机构。
本项目为血液净化项目，属于重庆市医疗卫生服务体系“十四五”规划中支持建设的项目。因此项目的建设符合《重庆市医疗卫生服务体系“十四五”规划（2021-2025 年）》（渝府发〔2022〕6号）的相关要求。

（3）与《重庆市九龙坡区医疗卫生服务体系“十四五”规划(2021-2025年)》（九龙坡府办发〔2022〕105 号）符合性分析
规划总体要求：①指导思想。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入贯彻落实习近平总书记对重庆提出的营造良好政治生态，坚持“两点”定位、“两地”“两高”目标，发挥“三个作用”和推动成渝地区双城经济圈建设等重要指示要求，准确把握新发展阶段，深入践行新发展理念，积极融入新发展格局，以“重整合、促均衡，补短板、强弱项，抓带动、提能力”为主线，进一步加强供给、完善调控、深化改革，优化配置，全面建成布局合理、整体智治、功能完善、运行高效的整合型医疗卫生服务体系，切实提高人民群众健康获得感、安全感、幸福感，为践行“12345”发展思路，实现“三高三宜三率先”宏伟愿景打下坚实基础。②基本原则。坚持健康需求导向；坚持公平与效率统一；坚持政府主导与市场机制相结合；坚持协调发展；坚持分级分类分片管理。③发展目标。根据国家、市级关于医疗服务体系布局的要求，深入推进医药卫生体制改革，立足卫生强区建设，推动优质医疗卫生资源配置均衡化、基本医疗卫生服务均质化、基本公共卫生服务均等化。构建与九龙坡区国民经济和社会发展水平相适应、与居民健康需求相匹配的整合型医疗卫生服务体系。

本项目属于专科医院项目，为项目周边区域提供血液净化服务，可完善项目所在区域医疗卫生服务体系，切实提高人民群众健康获得感、安全感、幸福感，符合《重庆市九龙坡区医疗卫生服务体系“十四五”规划(2021-2025年)》要求。


	其他符合性分析
	1.1项目《产业结构调整指导目录（2024年本）》符合性分析

本项目为血液透析中心扩建项目，根据中华人民共和国国家发展和改革委员会颁发的《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于鼓励类“三十七、卫生健康中 1、医疗服务设施建设”。

另外，2025年9月，重庆市九龙坡区发展和改革委员会对该项目予以备案，重庆市企业投资项目备案证编码为2509-500107-04-05-577068。

因此，本项目符合国家相关产业政策。
1.2项目与区域“三线一单”符合性分析
本项目位于重庆市九龙坡区华岩镇民盛路27号附1号，根据重庆市生态环境局关于印发《建设项目环评“三线一单”符合性分析技术要点（试行）》的通知（渝环函〔2022〕397号）、《重庆市“三线一单”生态环境分区管控调整方案（2023年）》（渝环规〔2024〕2号），结合“九龙坡区三线一单”以及重庆市“三线一单”智检服务检测分析报告可知，本项目属于九龙坡区工业城镇重点管控单元-九龙东城片区（ZH50010720001）。

项目与相应管控单元管控要求如下：

表1.2-1  三线一单分区管控相关要求

环境管控单元编码

环境管控单元名称

环境管控单元类型

ZH50010720001
九龙坡区工业城镇重点管控单元-九龙东城片区
重点管控单元
管控要求层级

管控类型

管控要求

建设项目相关情况

符合性

全市总体管控要求─重点管控单元
空间布局约束

第一条  深入贯彻习近平生态文明思想，筑牢长江上游重要生态屏障，推动优势区域重点发展、生态功能区重点保护、城乡融合发展，优化重点区域、流域、产业的空间布局；
第二条  禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。禁止在长江、嘉陵江、乌江岸线一公里范围内布局新建重化工、纸浆制造、印染等存在环境风险的项目；
第三条  禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目（高污染项目严格按照《环境保护综合名录》“高污染”产品名录执行）。禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求；
第四条  严把项目准入关口，对不符合要求的高耗能、高排放、低水平项目坚决不予准入。除在安全或者产业布局等方面有特殊要求的项目外，新建有污染物排放的工业项目应当进入工业集聚区。新建化工项目应当进入全市统一布局的化工产业集聚区。鼓励现有工业项目、化工项目分别搬入工业集聚区、化工产业集聚区；
第五条  新建、扩建有色金属冶炼、电镀、铅蓄电池等企业应布设在依法合规设立并经过规划环评的产业园区；
第六条  涉及环境防护距离的工业企业或项目应通过选址或调整布局原则上将环境防护距离控制在园区边界或用地红线内，提前合理规划项目地块布置、预防环境风险；
第七条  有效规范空间开发秩序，合理控制空间开发强度，切实将各类开发活动限制在资源环境承载能力之内，为构建高效协调可持续的国土空间开发格局奠定坚实基础。

1.项目严格按照“三线一单”管控要求，认真落实废气、废水、噪声及固体废物污染防治措施，确保各污染物稳定达标排放，减小对环境的不利影响。

2.本项目不在此范围内。

3.本项目位九龙坡区华岩镇，为血液透析项目，不属于钢铁、有色、石化、水泥、化工等重污染企业。
4.本项目为血液透析项目，不属于高耗能、高排放、低水平的工业项目。
5、本项目不属于有色金属冶炼、电镀、铅蓄电池等企业。
6、项目不涉及环境防护距离。

7、项目为血液透析项目，不涉及。
符合

污染物排放管控

第八条  新建石化、煤化工、燃煤发电（含热电）、钢铁、有色金属冶炼、制浆造纸行业依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。严格按照国家及我市有关规定，对钢铁、水泥熟料、平板玻璃、电解铝等行业新建、扩建项目实行产能等量或减量置换。国家或地方已出台超低排放要求的“两高”行业建设项目应满足超低排放要求。加强水泥和平板玻璃行业差别化管理，新改扩建项目严格落实相关产业政策要求，满足能效标杆水平、环保绩效A级指标要求；
第九条  严格落实国家及我市大气污染防控相关要求，对大气环境质量未达标地区，新建、改扩建项目实施更严格的污染物排放总量控制要求。严格落实区域削减要求，所在区域、流域控制单元环境质量未达到国家或者地方环境质量标准的，建设项目需提出有效的区域削减方案，主要污染物实行区域倍量削减；
第十条  在重点行业（石化、化工、工业涂装、包装印刷、油品储运销等）推进挥发性有机物综合治理，推动低挥发性有机物原辅材料和产品源头替代，推广使用低挥发性有机物含量产品，推动纳入政府绿色采购名录。有条件的工业集聚区建设集中喷涂工程中心，配备高效治污设施，替代企业独立喷涂工序，对涉及喷漆、喷粉、印刷等废气进行集中处理；
第十一条  工业集聚区应当按照有关规定配套建设相应的污水集中处理设施，安装自动监测设备，工业集聚区内的企业向污水集中处理设施排放工业废水的，应当按照国家有关规定进行预处理，达到集中处理设施处理工艺要求后方可排放；
第十二条  推进乡镇生活污水处理设施达标改造。新建城市生活污水处理厂全部按照一级A标及以上排放标准设计、施工、验收，建制乡镇生活污水处理设施出水水质不得低于一级B标排放标准；对现有截留制排水管网实施雨污分流改造，针对无法彻底雨污分流的老城区，尊重现实合理保留截留制区域，合理提高截留倍数；对新建的排水管网，全部按照雨污分流模式实施建设。

第十三条  新、改、扩建重点行业〔重有色金属矿采选业（铜、铅锌、镍钴、锡、锑和汞矿采选）、重有色金属冶炼业（铜、铅锌、镍钴、锡、锑和汞冶炼）、铅蓄电池制造业、皮革鞣制加工业、化学原料及化学制品制造业（电石法聚氯乙烯制造、铬盐制造、以工业固废为原料的锌无机化合物工业等）、电镀行业〕重点重金属污染物排放执行“等量替代”原则。
第十四条  固体废物污染环境防治坚持减量化、资源化和无害化的原则。产生工业固体废物的单位应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账。
第十五条  建设分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的生活垃圾处理系统。合理布局生活垃圾分类收集站点，完善分类运输系统，加快补齐分类收集转运设施能力短板。强化“无废城市”制度、技术、市场、监管、全民行动“五大体系”建设，推进城市固体废物精细化管理。

8.本项目属于血液透析项目，不属于石化、煤化工、燃煤发电（含热电）、钢铁等行业；
9.本项目位于九龙坡区华岩镇，属于达标区域。
10.本项目不属于重点行业且不涉及挥发性有机物。
11.项目阳性透析区废水先经预消毒处理后与其他医疗废水（含生活污水）一起经自建一体化污水处理设施处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理标准后排入市政污水管网，再进入鸡冠石污水处理厂深度处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918—2002）一级A标，最终排入长江。
12.项目不涉及。

13.本项目属于血液透析项目不属于重金属、铅蓄电池等重点行业。
14、项目为血液透析项目，设置医废暂存间并建立废物污染环境防治责任制度及管理台账。

15.项目区域内生活垃圾分类收集；医疗废物分类置于医疗废物收集桶后，暂存于医废暂存间。
符合

环境风险防控

第十六条  深入开展行政区域、重点流域、重点饮用水源、化工园区等突发环境事件风险评估，建立区域突发环境事件风险评估数据信息获取与动态更新机制。落实企业突发环境事件风险评估制度，推进突发环境事件风险分类分级管理，严格监管重大突发环境事件风险企业。

第十七条  强化化工园区涉水突发环境事件四级环境风险防范体系建设。持续推进重点化工园区（化工集中区）建设有毒有害气体监测预警体系和水质生物毒性预警体系。

项目不涉及
符合
资源利用效率

第十八条  实施能源领域碳达峰碳中和行动，科学有序推动能源生产消费方式绿色低碳变革。实施可再生能源替代，减少化石能源消费。加强产业布局和能耗“双控”政策衔接，促进重点用能领域用能结构优化和能效提升；
第十九条  鼓励企业对标能耗限额标准先进值或国际先进水平，加快主要产品工艺升级与绿色化改造，推动工业窑炉、锅炉、电机、压缩机、泵、变压器等重点用能设备系统节能改造。推动现有企业、园区生产过程清洁化转型，精准提升市场主体绿色低碳水平，引导绿色园区低碳发展；
第二十条  新建、扩建“两高”项目应采用先进适用的工艺技术和装备，单位产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产先进水平；
第二十一条  推进企业内部工业用水循环利用、园区内企业间用水系统集成优化。开展火电、石化、有色金属、造纸、印染等高耗水行业工业废水循环利用示范。根据区域水资源禀赋和行业特点，结合用水总量控制措施，引导区域工业布局和产业结构调整，大力推广工业水循环利用，加快淘汰落后用水工艺和技术；
第二十二条  加快推进节水配套设施建设，加强再生水、雨水等非常规水多元、梯级和安全利用，逐年提高非常规水利用比例。结合现有污水处理设施提标升级扩能改造，系统规划城镇污水再生利用设施。
本项目位于九龙坡区华岩镇，属于血液透析项目，在满足工艺生产的前提下，优先选用节能设备，不涉及高污染燃料。
符合
区县总体管控要求

空间布局约束

第一条 执行重点管控单元市级总体要求第一条、第二条、第三条、第四条、第五条和第七条；
第二条 以完善优势产业链发展作为方向，科学合理优化工业用地空间布局，推进产城融合高质量发展。有序推动九龙工业园区“东三街”和九龙街道工业用地转型升级，重点发展制造服务业；推动九龙西城新能源、装备制造、新材料等产业往下游延伸。西彭工业园区内紧邻居住用地、中小学用地等的工业用地后续应严格控制高噪声、异味明显的项目入驻，并根据实际情况设置一定防护距离。
1.项目满足重点管控单元市级总体要求第一条、第二条、第三条、第四条、第五条和第七条；

2.本项目位于九龙坡区华岩镇，不位于工业园区内。
符合

污染物排放管控

第三条 执行重点管控单元市级总体要求第八条、第九条、第十一条、第十二条、第十四条和第十五条；
第四条 以重点行业为抓手，深化挥发性有机物治理，减缓工居混杂矛盾。以工业涂装、汽车维修、油品储运销等行业为重点，推动重点行业持续提升低（无）VOCs含量、低反应活性的原辅材料替代比例，推进重点监管企业VOCs综合整治。加强投诉较为集中的重点区域废气排放企业监督检查，加强重点排污企业污染治理设施和在线监控建设和运维；

第五条 以餐饮油烟为重点，强化生活污染防治。加大居民生活油烟排放治理，推动具备条件的餐饮单位安装餐饮油烟在线监控设施，加强对重点区域无油烟净化设施露天摊位的管理；
第六条 以交通和扬尘污染治理为关键，提升环境空气质量。加快淘汰国三及以下排放标准柴油车、汽油车，以运输企业和用车大户为重点，建立车辆档案并制定淘汰计划；严格落实中心城区高排放车辆限行措施；大力推广新能源车；加快发展城市轨道交通、智能交通和慢行交通，加快建设滨江步道，鼓励绿色出行；以九龙半岛、西部片区等区域为重点，加强施工扬尘监管，逐步推进建筑面积2万平方米以上的工地安装在线监控系统；

第七条 以“三河六溪”污染综合治理为核心，改善次级河流水质。持续推进“三河六溪”污染综合治理。实施跳磴河水质提升攻坚行动，整治突出水环境问题，完成重点流域雨污分流整治、河道清淤疏浚等措施；推进桃花溪流域雨污分流整治；实施大溪河流域整治，强化流域跨界协同治理机制；深化六条滨河污染治理，因地制宜开展水体内源污染治理和生态修复，增强河湖水体自净功能；
第八条 以农业种植和水产养殖为重点，强化面源污染防治。严格控制化肥农药使用量，推进化肥农药减量增效；加强九龙西城西彭镇高标准农田管护运营；以九龙西城水产养殖污染防治为重点，全面推进池塘水产养殖综合治理，提高养殖尾水治理设施覆盖率。

3.项目满足重点管控单元市级总体要求第八条、第九条、第十一条、第十二条、第十四条和第十五条；

4.项目为血液透析医院，不属于重点行业，不涉及工业涂装、汽车维修、油品储运；

5.项目为血液透析医院，不设置食堂；

6.项目为血液透析医院，不涉及；

7.项目为血液透析医院，不涉及；

8.项目为血液透析医院，不涉及。
符合

环境风险防控

第九条 执行重点管控单元市级总体要求第十六条；

第十条 以保障饮用水源安全为目标，完善区域环境风险措施。加强长江沿江1km范围内化工企业及危化品仓库环境风险监管，进一步完善西彭工业园区铜罐驿组团流域级环境风险防范措施；西彭工业园区应与下游饮用水水源取水口运营单位建立水源地突发环境事件应急联动机制；
第十一条 以保障“一住两公”重点建设用地安全为目标，持续推进污染土壤治理，守牢土地安全利用底线。根据土壤污染状况合理确定土地用途，推进工业企业腾退地块土壤污染状况调查评估及治理修复。未依法完成土壤污染状况调查和风险评估的地块，不得开工建设与风险管控和修复无关的项目。
9.项目满足重点管控单元市级总体要求第十六条；

10.项目为血液透析医院，不涉及；

11.项目为血液透析医院，不涉及。
符合

资源利用效率

第十二条 执行重点管控单元市级总体要求第十八条、第十九条、第二十条、第二十一条；
第十三条 以促进产业绿色低碳循环发展为导向，推动减污降碳协同共治。结合西彭工业园区近零碳园区建设，深化有色金属冶炼及压延加工业、化学原料及化学制品制造业和汽车制造业等行业减污降碳；
第十四条 提升工业、城镇生活、农业节水能力，推进再生水循环利用，提高水资源利用效率。加强工业节水改造，限制高耗水行业发展，加强重点监控用水单位监管。加强城镇节水，开展公共建筑节水改造、城镇供水管网漏损治理工程。加强农业节水，推进九龙西城西彭镇5000亩农业节水设施建设。深入挖掘非常规水资源开发利用潜力，推进再生水、雨水等非常规水资源的开发利用。
12.项目满足重点管控单元市级总体要求第十八条、第十九条、第二十条、第二十一条；

13.项目为血液透析医院，不涉及；

14.项目为血液透析医院，不涉及工业水循环利用，在满足运营的前提条件下优先选用节水设备。
符合

ZH50010720001
空间布局约束

有序推动九龙工业园区“东三街”和九龙街道工业用地转型升级，重点发展制造服务业；

九龙工业园区B区为智能制造工业区，未来周边规划布局为居住区，应优化工业区内部布局，将污染较大的企业远离居住区一侧布设。

项目为血液透析医院，位于九龙坡区华岩镇，不涉及。

符合

污染物排放管控

九龙工业园区B区内新建、改建、扩建涉VOCs排放的项目，要加强源头控制，使用低（无）VOCs含量的原辅料，加强废气收集，安装高效治理设施；

有序推动九龙工业园区“东三街”和九龙街道范围内现状工业制造类企业开展搬迁工作，搬迁前企业应深化污染治理，在减污、风险可控的前提下可进行改造升级；
推进桃花溪流域、跳蹬河流域雨污分流整治；推进扬声桥污水处理厂提标改造，出水水质达到准Ⅳ类标准；

加大居民生活油烟排放治理，以歇台子为重点区域，推进周边居民安装油烟净化器。推动具备条件的餐饮单位（具有独立烟道且已安装油烟净化器）安装餐饮油烟在线监控设施，将露天烧烤纳入网格化管理，加强对科园四路、奥体运动街等夜市和重点区域无油烟净化设施露天摊位的管理；
加快淘汰国三及以下排放标准柴油车、汽油车，以运输企业和用车大户为重点，建立车辆档案并制定淘汰计划。以石桥铺等货运物流市场为重点，持续加强货运车辆限行路段的闯禁执法管理，严格落实中心城区高排放车辆限行措施。大力推广新能源车，推广公交车、出租车、网约车等公共领域用车纯电动化，机关单位示范带动新能源车使用，推进充电站等新能源汽车充换电及加氢配套基础设施建设。加快发展城市轨道交通、智能交通和慢行交通，加快建设滨江步道，鼓励绿色出行；

以九龙半岛为重点，加强施工扬尘监管，逐步推进建筑面积2万平方米以上的工地安装在线监控系统。

项目为血液透析医院，不设置食堂，不涉及。
符合

环境风险防控

九龙工业园区禁止新建、扩建排放重金属（铬、镉、汞、砷、铅等五类重金属）、剧毒物质和持久性有机污染物的工业项目；

未达到土壤污染风险评估报告确定的风险管控、修复目标的地块，禁止开工建设任何与风险管控、修复无关的项目。
项目为血液透析医院，位于九龙坡区华岩镇，不涉及。
符合

资源开发效率要求

新建和改、扩建的工业项目清洁生产水平应达到国内先进水平；

加强工业节水改造，限制高耗水行业发展，加强重点监控用水单位监管；

推进桃花溪流域中水回用工程建设，加快扬声桥污水处理厂尾水再生利用设施和管网建设；

加强城镇节水，开展公共建筑节水改造、城镇供水管网漏损治理工程。

项目为血液透析医院，在满足运营前提条件下优先选用节水设备。
符合

综上，本项目的建设与三线一单相符合。

1.3与《重庆市发展和改革委员会关于印发重庆市产业投资准入工作手册的通知》（渝发改投资〔2022〕1436号）符合性分析
本项目与《重庆市发展和改革委员会关于印发重庆市产业投资准入工作手册的通知》（渝发改投资〔2022〕1436号）的符合性进行对比分析见表1.3-1。
表1.3-1  与《重庆市产业投资准入工作手册》符合性分析

序号

相关要求

项目实际情况

符合性

（一）全市范围内不予准入的产业
1

国家产业结构调整指导目录中的淘汰类项目
项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中淘汰类项目

本项目不属于全市范围内不予准入的项目

2

天然林商业性采伐
项目不属于天然林商业采伐

3

法律法规和相关政策明令不予准入的其他项目
项目不属于法律法规和相关政策明令不予准入的项目

（二）重点区域范围内不予准入的产业

1

外环绕城高速公路以内长江、嘉陵江水域采砂
项目不在该范围内

本项目不属于重点区域范围内不予准入的项目

2

二十五度以上陡坡地开垦种植农作物
不属于开垦种植农作物项目

3

在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目
不涉及自然保护区

4

饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、放养畜禽、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目
不涉及饮用水水源保护区

5

长江干流岸线3公里范围内和重要支流岸线1公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库（以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外）
不属于尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库等项目
6

在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目
不涉及风景名胜区

7

在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目
不涉及国家湿地公园

8

在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目
不涉及长江岸线保护和开发利用总规划定的岸线保护区和保留区

9

在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目
不涉及全国重要江河湖泊水功能区划划定的河段及湖泊保护区、保留区

（三）全市范围内限制准入的产业

1

新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目
项目不属于产能严重过剩的行业，不属于高耗能高排放的项目

本项目不属于全市范围内限制准入的项目

2

新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目
项目不属于石化、现代煤化工项目

3

在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目
项目不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目
4

《汽车产业投资管理规定》（国家发展和改革委员会令第22号）明确禁止建设的汽车投资项目
项目不属于国家明确禁止建设的汽车投资项目

（四）重点区域范围内限制准入的产业
1

长江干支流、重要湖泊岸线1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目，长江、嘉陵江、乌江岸线1公里范围内布局新建纸浆制造、印染等存在环境风险的项目
不属于化工园区和化工项目；不属于纸浆制造、印染等存在环境风险的项目
本项目不属于重点区域范围内限制准入的项目

2

在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田等投资建设项目
不涉及水产种质资源保护区

由上表1.3-1可知，项目不属于《重庆市发展和改革委员会关于印发重庆市产业投资准入工作手册的通知》（渝发改投资〔2022〕1436号）中明确不予准入、限制准入项目，属于允许准入项目。
1.4与《医疗机构设置规划指导原则（2021-2025年）》符合性分析

根据《医疗机构设置规划指导原则（2021-2025年）》中“三、医疗机构设置总体要求”中“7.鼓励社会办医。拓展社会办医空间，社会办医区域总量和空间不作规划限制。鼓励社会力量在康复、护理等短缺专科领域举办非营利性医疗机构和医学检验室实验室、病理诊断中心、医学影像诊断中心、血液透析中心、康复医疗中心等独立设置医疗机构，加强社会办医的规范化管理和质量控制，提高同质化水平。探索社会办医和公立医院开展多种形式的协作。诊所设置不受规划布局限制，实行备案制管理。”

本项目为独立设置的血液透析中心，项目的设置可提高社会办医水平，满足《医疗机构设置规划指导原则（2021-2025年）》中相关要求。
1.5与《生态环境部办公厅 国家卫生健康委员会办公厅 国家发展和改革委员会办公厅 财政部办公厅 中央军委后勤保障部办公厅关于加快补齐医疗机构污水处理设施短板 提高污染治理能力的通知》（环办水体〔2021〕19号）符合性分析

本项目与《生态环境部办公厅 国家卫生健康委员会办公厅 国家发展和改革委员会办公厅 财政部办公厅 中央军委后勤保障部办公厅关于加快补齐医疗机构污水处理设施短板提高污染治理能力的通知》（环办水体〔2021〕19号）符合性分析见下表1.5-1。

表1.5-1  项目与环办水体〔2021〕19号文符合性分析
序号
相关要求
本项目情况

符合性

1
按照“谁污染，谁治理”的原则，传染病医疗机构、20张床位及以上的医疗机构，应按照《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466）相关规定，并参照《医院污水处理工程技术规范》（HJ 2029，以下简称《规范》）要求，科学确定污水处理设施的规模、工艺，确保出水达标排放。
扩建项目总废水量13.245m3/d，项目阳性透析区废水先经预消毒处理后与其他医疗废水（含生活污水）一起经自建一体化污水处理设施处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理标准后排入市政污水管网，再进入鸡冠石污水处理厂深度处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918—2002）一级A标，最终排入长江；废水处理工艺采用“格栅+调节池+沉淀池+消毒+清水池”的处理工艺，满足《医疗机构污水处理工程技术标准》（GB51459-2024）
符合

2
尚未规范配置污水处理设施以及现有处理设施能力不足的，要结合医院发展规划，合理确定新建或改扩建规模。2022年12月底前，传染病医疗机构、二级及以上的医疗机构应完成满足污水处理需求的设施建设；2025年12月底前，其他按规定应配套建设污水处理设施的医疗机构要完成建设任务。建成投运前要因地制宜建设污水应急收集设施（或化粪池）、临时性污水处理设施等，杜绝医疗污水未经处理直接排放。

本项目拟对现有一体化污水处理设备进行改造升级，扩建处理规模，以满足医院发展规划

符合

3
医疗机构应依法取得排污许可证，或填报排污登记表，并落实载明的各项生态环境管理要求。要将污水处理设施运行维护纳入医疗机构日常管理工作，依法建立健全医疗机构污水处理设施运行台账制度，落实岗位职责，规范记录进出水水量、水质、消毒药剂类型和使用量等信息。

本项目属于《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》中100张床位以下的专科医院，应填报排污登记表。项目已将污水处理设施运行维护纳入中心日常管理工作，并安排专人进行运营管理
符合
4
医疗机构要按照排污许可证规定和有关标准规范，依法开展自行监测

医院将根据规范要求开展例行监测

符合

5
位于室内的污水处理工程必须设有强制通风设备，并为工作人员配备工作服、手套、面罩、护目镜、防毒面具以及急救用品。鼓励有条件的医疗机构提高污水处理设施自动化运行水平，减少工作人员直接或间接接触污水的风险。
本项目废水处理采用一体化污水处理设施，自动化运行水平较高，设施布置于透析中心商业楼1F
符合

根据表1.5-1分析结果，项目符合《生态环境部办公厅 国家卫生健康委员会办公厅 国家发展和改革委员会办公厅 财政部办公厅 中央军委后勤保障部办公厅关于加快补齐医疗机构污水处理设施短板提高污染治理能力的通知》（环办水体〔2021〕19号）中相关要求。

1.6与《血液透析中心基本标准（试行）》符合性分析
本项目与《血液透析中心基本标准（试行）》符合性分析见下表1.6-1。

表1.6-1  项目与《血液透析中心基本标准（试行）》符合性分析

文件要求

本项目情况

符合性

科室设置

血液透析室，有病案、信息、药械、医院感染管理等专门部门或专职人员

本项目设有专职人员对病案、信息、药械、医院感染进行管理

符合

人员

（一）至少有2名执业医师，其中1名固定注册在本机构并从事血液透析3年以上，1名可固定或多点执业于本机构，具有肾脏病学中级以上专业技术职务任职资格并从事血液透析3年以上。

每增加20台血液透析机至少增加1名固定注册在本机构的执业医师，应当具有3年以上血液净化工作经验。

本项目将按要求配置人员

符合

（二）每台血液透析机至少配备0.5名护士。至少有1名注册护士具有中级及以上专业技术职务任职资格并从事透析护理工作3年以上。

本项目将按要求配置人员

符合

（三）至少有1名固定在本中心的技师，具备机械、电子学知识和相应医学知识，熟悉血液透析机和水处理设备的性能。

本项目将按要求配置人员

符合

（四）医师具有6个月以上、护士具有3个月以上在三级医院血液透析工作经历或者培训经历；技师应经过相关专业技术和管理培训并取得合格证书。

本项目将按要求配置人员

符合

（五）所有医护人员必须熟练掌握心肺复苏等急救操作。配备医疗质量安全管理人员；设置药剂、检验、辅助检查部门和消毒供应室的，应当配备具有资质的卫生专业技术人员。

本项目将按要求配置人员，项目不设置检验科室

符合

房屋和设施

（一）医疗用房使用面积不少于总面积75%，房屋应具备双路供电或应急发电设施。

本项目医疗用房使用面积超过总面积75%，项目配备应急发电机

符合

（二）每个血液透析单元由一台血液透析机和一张透析床（椅）组成，使用面积不少于3.2平方米；血液透析床（椅）间距能满足医疗救治及医院感染控制的需要，不少于0.8米。

本项目将按要求进行布置
符合

（三）透析治疗区内设置护士工作站，便于护士对患者实施观察及护理技术操作。

项目在透析大厅设有护士工作站

符合

（四）水处理间的使用面积不少于水处理机占地面积1.5倍。

本项目将按要求进行布置
符合

（五）治疗室等其他区域面积和设施能够满足正常工作的需要。

项目平面布设能够满足正常工作的需求
符合

（六）设置医疗废物暂存处，配备污物和污水处理设施和设备，满足污物和污水的消毒和无害化的要求。

项目设有污物和污水处理设施和设备，满足污物和污水的消毒和无害化的要求。
符合

分区布局

（一）血液透析功能区。布局和流程应当满足工作需要，符合医院感染控制要求，区分清洁区和污染区。具备相应的工作区，包括普通血液透析治疗区、隔离血液透析治疗区、水处理间、治疗室、候诊区、接诊区、储存室、污物处理区（需具备独立的垃圾通道）和医务人员办公区等基本功能区域。开展透析器复用的，还应当设置复用间。

项目设有血液透析治疗区、水处理间、治疗室、候诊区、接诊区、储存室、污物处理区等基本功能区域，不涉及透析器复用

符合

（二）辅助功能区。医疗费用结算，以及药剂、检验、辅助检查部门及消毒供应室等。

项目设有收费室、药剂暂存室等辅助功能区，具备消毒设施，本项目不涉及检验，无检验室

符合

（三）管理区。病案、信息、药械、医院感染管理、医疗质量安全管理等部门。

项目设有病案、信息、药械等管理部门
符合

设备

（一）基本设备。至少配备10-20台血液透析机；配备满足工作需要的（双极反渗）水处理设备、供氧装置、负压吸引装置、心电监护仪，以及必要的职业防护物品；开展透析器复用的，应当配备相应的设备。血液透析机和水处理设备符合国家食品药品监督管理总局公布的Ⅲ类医疗器械要求。

项目设置29台血液透析/血液透析、滤过设备，并配置相应设备及必要的职业防护物品；本项目不涉及透析器复用；血液透析机和水处理设备符合国家食品药品监督管理总局公布的Ⅲ类医疗器械要求。
符合

（二）急救设备。应当配备符合要求并有足够数量的基本抢救设备，配置心脏除颤器、心电监护仪、简易呼吸器、抢救车（包括气管插管等抢救所需物品）等及相关药品，具有转运病患能力。

本项目按要求配备足够数量的基本抢救设备及相关药品，具有转运病患能力
符合

（三）信息化设备。具备信息报送和传输功能的网络计算机等设备，配备与功能相适应的信息管理系统。

具备信息报送和传输功能的网络计算机等设备，配备与功能相适应的信息管理系统
符合

根据表1.6-1分析结果，项目符合《血液透析中心基本标准（试行）》中相关要求。

1.7与《血液透析中心管理规范（试行）》符合性分析
本项目与《血液透析中心管理规范（试行）》符合性分析见下表1.7-1。

表1.7-1  项目与《血液透析中心管理规范（试行）》符合性分析

文件要求

本项目情况

符合性

机构管理
（一）血液透析中心应当制定并落实管理规章制度，执行国家颁布或者认可的技术规范和操作规程，明确工作人员岗位职责，严格落实医院感染的预防和控制措施，保障血液透析治疗安全、有效地开展。

项目严格按照国家的技术规范操作规程执行，严格落实医院感染的预防和控制措施。
符合

（二）血液透析中心应当设置独立的医疗质量安全管理部门或配备专职人员，负责医疗质量管理与控制工作。

项目配备专职人员负责医疗质量管理与控制工作。
符合

（三）血液透析中心医疗质量安全管理人员应当由具有中级以上肾脏病专业技术职务任职资格的执业医师担任，具备相关专业知识和工作经验。

项目质量安全管理人员具有中级以上肾脏病专业技术职务任职资格的执业医师，具备相关专业知识和工作经验。
符合

（四）财务部门要对医疗费用结算进行检查，并提出控制措施。

财务部门负责对医疗费用结算进行检查，并提出控制措施。
符合

（五）后勤管理部门负责防火、防盗、医疗纠纷等安全工作。

项目具有后勤管理人员负责防火、防盗、医疗纠纷等安全工作。
符合

质量管理
（一）按照国家发布或认可的诊疗技术规范和操作规程有关要求，建立并实施医疗质量管理体系，遵守相关技术规范和标准，建立合理、规范的血液透析治疗流程，制定严格的接诊制度，实行患者实名制管理，持续改进医疗质量。

项目严格按照国家发布的诊疗技术规范和操作规程执行，建立合理、规范的治疗流程和接诊制度，实行患者实名制管理。
符合

（二）积极参与省级以上肾脏病质控中心组织的医疗质量管理与控制相关工作，接受卫生计生行政部门和质控中心的业务指导与监管。
项目安排专人积极参与省级以上肾脏病质控中心组织的医疗质量管理与控制相关工作，接受卫生计生行政部门和质控中心的业务指导与监管。
符合

（三）至少有1名肾脏病学高级专业技术职务任职资格、具有5年以上血液透析诊疗经验的医师(可以多点执业)不少于每周1次的定期巡查。

项目有1名肾脏病学高级专业技术职务，具有5年以上血液透析诊疗经验的医师不少于每周1次的定期巡查。
符合

（四）设置护士长，协助督促落实各项规章制度和日常管理工作。护士长应当具有中级及以上专业技术职务任职资格，并从事血液透析护理与管理工作至少3年。

项目设置护士长协助督促落实各项规章制度和日常管理工作，护士长具备中级专业技术职务任职资格，从事血液透析护理与管理工作不少于3年。
符合

（五）医师负责为终末期肾病患者提供诊疗服务，评估患者病情，初步处理并发症。根据患者病情，制定和调整血液透析治疗与复查方案，观察患者病情变化，及时将超出诊疗服务能力的患者安全转诊至协作关系的上级医院，按照有关规定做好相关记录。

项目医师负责为终末期肾病患者提供诊疗服务，评估患者病情，初步处理并发症。将超出诊疗服务能力的患者安全转诊至协作关系的上级医院，并做好相关记录。
符合

（六）护士协助医师实施患者透析治疗方案，观察患者情况及机器运行状况，严格执行核对制度、消毒隔离制度和各项技术操作规程。

项目护士协助医师实施患者透析治疗方案，严格按照各项技术操作规程执行。
符合
（七）根据透析患者数量、透析机配置情况以及透析中心环境布局，合理安排护士班次。每名护士每班负责治疗和护理的患者应当相对集中，且数量不超过5名。

项目安排护士每班负责治疗和护理的患者相对集中，且数量不超过5名。
符合
（八）技师负责透析等设备的日常维护，保证其正常运转，与质量管理人员定期进行透析用水及透析液的监测，确保其符合质量要求。

项目技师负责透析等设备的日常维护，保证其正常运转，与质量管理人员定期进行透析用水及透析液的监测，确保其符合质量要求。
符合
（九）如开展血液透析器复用工作，应当设专职人员负责相关工作。此专职人员应当经过专业培训，掌握有关操作技术规程。

项目不开展血液透析器复用工作。
符合
（十）设置药剂、医学检验、辅助检查部门及消毒供应室等辅助功能单元的血液透析中心，应当配备具有相应资质的卫生专业技术人员，按照相应的规范开展工作。

项目不设置医学检验、辅助检查部门，药剂和消毒室等辅助功能单元按要求配备相应资质人员开展工作。
符合
（十一）建立血液透析患者信息登记、医疗文书管理制度。按照要求定期向全国血液透析患者病例信息登记系统工作(http://www.cnrds.net)上报数据信息，保证信息的真实性、完整性、及时性，加强血液透析患者的信息管理。

项目已建立血液透析患者信息登记、医疗文书管理制度。
符合
（十二）建立良好的医患沟通机制，保障患者知情同意权，维护患者合法权益。

项目建立良好的医患沟通机制，保障患者权益。
符合
（十三）严格按照血液透析质量控制标准，建立透析液和透析用水质量监测制度，定期进行透析用水及透析液的监测，确保透析液和透析用水的质量和安全。

项目定期进行透析用水及透析液的监测，确保透析液和透析用水的质量和安全。
符合
（十四）严格按照有关规定与要求，规范使用和管理医疗设备医疗耗材、消毒药械和医疗用品等。

项目严格按照有关规定与要求，规范使用和管理医疗设备医疗耗材、消毒药械和医疗用品等。
符合
（十五）建立透析设备档案制度，对透析设备进行日常维护，保证透析机及其他相关设备正常运行。

项目建立透析设备档案制度，定期对透析设备进行日常维护。
符合
安全与感染防控
（一）应当加强安全管理，建立并严格落实相关规章制度和工作规范，科学设置工作流程，建立医院感染预防与控制制度，加强医院感染管理。

本项目阳性透析区和阴性透析区分开设置，拥有单独的通道、设备和治疗区，防止交叉感染。
符合

（二）建筑布局应当遵循环境卫生学和医院感染管理有关原则，符合功能流程合理和洁污区域分开的基本要求，做到布局合理、分区明确、标识清楚。

项目建筑布局遵循环境卫生学和医院感染管理有关原则，阳性透析区和阴性透析区分开设置，阳性透析区和阴性透析区的洁污区域单单独设置，设置标识标牌，防止交叉感染。
符合

（三）应当划分为血液透析功能区、辅助功能区和管理区。血液透析功能区，包括普通血液透析治疗区、隔离血液透析治疗区(须具备独立的垃圾通道)、治疗室、水处理间、候诊区、接诊区、储存室、污物处理区和医务人员办公区、生活区等基本功能区域。辅助功能区，包括医疗费用结算，以及药房、检验室及消毒供应室等管理区包括病案、信息、医院感染管理等医疗质量安全管理部门。

项目按规范划分为血液透析功能区、辅助功能区和管理区。
符合

（四）血液透析中心应当具有应急处理能力，并定期进行应急处理能力培训和演练。患者透析过程中出现意外或病情突然加重，现场按照应急预案紧急施救，并根据患者病情转至上级医疗机构进一步救治。

项目具有应急处理能力，并定期进行应急处理能力培训和演练。
符合

（五）血液透析治疗区、治疗室等区域应当达到《医院消毒卫生标准》中规定III类环境的要求。患者使用的床单、被套、枕套等物品应当一人一用一更换。患者进行血液透析治疗时，应当严格限制非工作人员进入血液透析治疗区。

项目的血液透析治疗区、治疗室等区域达到《医院消毒卫生标准》中规定III类环境的要求。床上用品定期委外清洗，要求一人一用一更换，非工作人员严格限制进入透析区。
符合

（六）应当设有隔离血液透析治疗间或者独立的隔离血液透析治疗区，配备专门的治疗用品和相对固定的工作人员，用于对需要隔离的患者进行血液透析治疗。

项目设有阳性血液透析治疗区，配备专门的治疗用品和相对固定的工作人员，用于对需要隔离的患者进行血液透析治疗。
符合

（七）应当按照《医院感染管理办法》,严格执行医疗器械、器具的消毒技术规范。

项目严格按照《医院感染管理办法》执行医疗器械、器具的消毒技术规范。
符合
（八）每次透析结束后，应当对透析单元内透析机等设备设施表面、物品表面进行擦拭消毒，对透析机进行有效的水路消毒，对透析单元地面进行清洁，地面有血液、体液及分泌物污染时使用消毒液擦拭。

项目患者每次透析结束后，安排专员对透析单元内透析机等设备设施表面、物品表面进行擦拭消毒，对透析机进行有效的水路消毒，对透析单元地面进行清洁，地面有血液、体液及分泌物污染时使用消毒液擦拭。
符合
（九）应当根据有关规定和设备要求，定期对水处理系统进行冲洗消毒，并定期进行水质检测。每次冲洗消毒后应当测定管路中消毒液残留量，确保医疗安全。

项目水处理系统由设备厂商定期维护、消毒和水质监测，确保医疗安全。
符合
（十）医务人员进入血液透析治疗区应当穿工作服、换工作鞋，医务人员对患者进行治疗或者护理操作时，应当按照医疗护理常规和诊疗规范，严格执行手卫生规范和无菌操作技术要求，实施标准预防。

项目医务人员进入血液透析治疗区更换工作服、工作鞋，医务人员对患者进行治疗或者护理操作时，严格按照医疗护理常规和诊疗规范，严格执行手卫生规范和无菌操作技术要求，实施标准预防。
符合
（十一）严格按照《传染病防治法》《传染病信息报告管理规范》等要求，向疾病预防控制机构报告传染病确诊或疑似病例，并做好传染病控制工作。

项目严格按照《传染病防治法》《传染病信息报告管理规范》等要求，向疾病预防控制机构报告传染病确诊或疑似病例，并做好传染病控制工作。
符合
（十二）建立严格的患者就诊流程与接诊制度，对所有拟在本中心初次透析的患者进行乙型肝炎病毒、丙型肝炎病毒、梅毒、艾滋病病毒感染的相关检查,并每半年复查1次。

项目建立严格的患者就诊流程与接诊制度，对所有拟在本中心初次透析的患者要求提供乙型肝炎病毒、丙型肝炎病毒、梅毒、艾滋病病毒感染的相关检查报告，并每半年复查1次。本项目只接受乙型肝炎病毒患者和阴性患者。
符合
（十三）乙型肝炎病毒、丙型肝炎病毒、梅毒螺旋体、艾滋病病毒感染以及其他特定传染病患者应当分别在隔离血液透析治疗间或者隔离血液透析治疗区进行专机血液透析，治疗间/治疗区、血液透析机、护理人员及相关治疗物品不能混用。

项目乙型肝炎病毒患者在隔离血液透析治疗区进行专机血液透析，治疗区、血液透析机、护理人员及相关治疗物品与阴性透析区不混用。
符合
（十四）如开展血液透析器复用工作的，应当严格执行血液透析器复用有关技术标准和操作规范。

项目血液透析器不复用。
符合
（十五）落实环境卫生学监测和感染病例监测制度。发现问题时，应当及时分析原因并进行改进；存在严重隐患时，应当立即停止透析工作并进行整改。

项目严格落实环境卫生学监测和感染病例监测制度。
符合
（十六）发生医院感染暴发，应当按照《医院感染管理办法》及有关规定进行报告。
项目发生医院感染暴发，按照《医院感染管理办法》及有关规定进行报告。
符合

（十七）应当严格按照《医疗废物管理条例》《医疗卫生机构医疗废物管理办法》等相关规定妥善处理医疗废物。

项目严格按照《医疗废物管理条例》《医疗卫生机构医疗废物管理办法》等相关规定妥善处理医疗废物。
符合
人员培训和职业安全防护
（一）血液透析中心应当制定并落实工作人员的培训计划，使工作人员具备与本职工作相关的专业知识。建立对技术人员的专业知识更新、专业技能维持与培养等管理的相关制度和记录。落实相关管理制度和工作规范。

项目制定并落实工作人员的培训计划，使工作人员具备与本职工作相关的专业知识。
符合

（二）血液透析中心应当对工作人员进行上岗前安全教育，应当熟练掌握心肺复苏(CPR)等抢救方式，每年进行安全防护知识培训。

项目对工作人员进行上岗前安全教育，要求熟练掌握心肺复苏(CPR)等抢救方式，每年进行安全防护知识培训。
符合

（三）血液透析中心应当加强医务人员职业安全防护和健康管理工作，提供必要的防护用品，定期进行健康检查。必要时对有关人员进行免疫接种，保障医务人员的职业安全。

项目加强医务人员职业安全防护和健康管理工作，提供必要的防护用品，定期进行健康检查。必要时对有关人员进行免疫接种，保障医务人员的职业安全。
符合

（四）血液透析中心应当制定医务人员职业暴露等预防措施和应急预案。工作人员在工作中发生被血液污染的锐器刺伤、擦伤等伤害时，应当采取相应的处理措施，并及时报告机构内的相关部门。

项目内部制定医务人员职业暴露等预防措施和应急预案。
符合
（五）血液透析中心应当在治疗间配备洗手设施和手消毒物品，并加强医务人员手卫生的培训和规范操作。

项目在治疗间配备洗手设施和手消毒物品，定期进行医务人员手卫生的培训和规范操作。
符合
（六）定期举行消防安全等演练并形成记录

项目定期举行消防安全等演练并形成记录
符合

根据表1.7-1分析结果，项目符合《血液透析中心管理规范（试行）》中相关要求。
1.8《医疗废物管理条例》（2011修订）符合性分析
项目与《医疗废物管理条例》（2011修订）符合性分析见下表1.7-1

表1.7-1  项目与《医疗废物管理条例》（2011修订）符合性分析
管理要求

本项目采取的措施

符合性

第二章医疗废物管理的一般规定
第七条 医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位，应当建立、健全医疗废物管理责任制，其法定代表人为第一责任人，切实履行职责，防止因医疗废物导致传染病传播和环境污染事故。
医疗废物按《医疗废物分类处置指南（试行）》相关要求收集，暂存于医疗废物贮存点，定期交于有资质的单位收运、处置。

符合

第八条 医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位，应当制定与医疗废物安全处置有关的规章制度和在发生意外事故时的应急方案；设置监控部门或者专（兼）职人员，负责检查、督促、落实本单位医疗废物的管理工作，防止违反本条例的行为发生。
医院制定与医疗废物安全处置相应的规章制度和应急方案。
第九条 医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位，应当对本单位从事医疗废物收集、运送、贮存、处置等工作的人员和管理人员，进行相关法律和专业技术、安全防护以及紧急处理等知识的培训。
医院医疗废物管理人员均进行相关法律和专业技术、安全防护以及紧急处理等知识的培训。
第十条 医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位，应当采取有效的职业卫生防护措施，为从事医疗废物收集、运送、贮存、处置等工作的人员和管理人员，配备必要的防护用品，定期进行健康检查；必要时，对有关人员进行免疫接种，防止其受到健康损害。
医院为医疗废物管理人员配备必要的防护用品，定期进行健康检查。
第十一条 医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位，应当依照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的规定，执行危险废物转移联单管理制度。
医院依照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的规定，执行危险废物转移联单管理制度。
第十二条 医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位，应当对医疗废物进行登记，登记内容应当包括医疗废物的来源、种类、重量或者数量、交接时间、处置方法、最终去向以及经办人签名等项目。登记资料至少保存3年。
医院对医疗废物进行登记，登记资料保存至少3年。
第十三条 医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位，应当采取有效措施，防止医疗废物流失、泄漏、扩散。发生医疗废物流失、泄漏、扩散时，医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位应当采取减少危害的紧急处理措施，对致病人员提供医疗救护和现场救援；同时向所在地的县级人民政府卫生行政主管部门、环境保护行政主管部门报告，并向可能受到危害的单位和居民通报。
项目设置医疗废物贮存点，暂存间内采取防流失、泄漏、扩散措施，医院内部设置应急处置方案，防止周边人员受到危害。
第十四条 禁止任何单位和个人转让、买卖医疗废物。禁止在运送过程中丢弃医疗废物；禁止在非贮存地点倾倒、堆放医疗废物或者将医疗废物混入其他废物和生活垃圾。
项目医疗废物按《医疗废物分类处置指南（试行）》相关要求收集，暂存于医疗废物贮存点，定期交于有资质的单位收运、处置。
第十五条 禁止邮寄医疗废物。禁止通过铁路、航空运输医疗废物。有陆路通道的，禁止通过水路运输医疗废物；没有陆路通道必需经水路运输医疗废物的，应当经设区的市级以上人民政府环境保护行政主管部门批准，并采取严格的环境保护措施后，方可通过水路运输。禁止将医疗废物与旅客在同一运输工具上载运。禁止在饮用水源保护区的水体上运输医疗废物。
项目医疗废物由有医疗废物处理资质的单位收运，严格按照医疗废物运输要求执行。
第三章医疗卫生机构对医疗废物的管理
第十六条 医疗卫生机构应当及时收集本单位产生的医疗废物，并按照类别分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内。医疗废物专用包装物、容器，应当有明显的警示标识和警示说明。医疗废物专用包装物、容器的标准和警示标识的规定，由国务院卫生行政主管部门和环境保护行政主管部门共同制定。
项目医疗废物放置于防渗漏、防锐器穿透的容器内，设置明显的标识标牌。
符合

第十七条 医疗卫生机构应当建立医疗废物的暂时贮存设施、设备，不得露天存放医疗废物；医疗废物暂时贮存的时间不得超过2天。医疗废物的暂时贮存设施、设备，应当远离医疗区、食品加工区和人员活动区以及生活垃圾存放场所，并设置明显的警示标识和防渗漏、防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施。医疗废物的暂时贮存设施、设备应当定期消毒和清洁。
项目设置医疗废物贮存点，按规范设置标识标牌，暂存时间不超过2天，隔天由医疗废物处置单位收运、处置，并定期消毒和清洁。
符合
第十八条 医疗卫生机构应当使用防渗漏、防遗撒的专用运送工具，按照本单位确定的内部医疗废物运送时间、路线，将医疗废物收集、运送至暂时贮存地点。运送工具使用后应当在医疗卫生机构内指定的地点及时消毒和清洁。
医院内部医疗废物采用专用运送工具运输至医疗废物贮存点暂存，运输工具使用后进行消毒和清洁
符合
第十九条 医疗卫生机构应当根据就近集中处置的原则，及时将医疗废物交由医疗废物集中处置单位处置。医疗废物中病原体的培养基、标本和菌种、毒种保存液等高危险废物，在交医疗废物集中处置单位处置前应当就地消毒。
本项目医疗废物经消毒后暂存于医疗废物贮存点，定期交医疗废物集中处置单位收运、处置。
符合
第二十条 医疗卫生机构产生的污水、传染病病人或者疑似传染病病人的排泄物，应当按照国家规定严格消毒；达到国家规定的排放标准后，方可排入污水处理系统。
本项目医疗污水经院区污水处理站处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）表2中预处理标准后排入市政管网。
符合
第二十一条 不具备集中处置医疗废物条件的农村，医疗卫生机构应当按照县级人民政府卫生行政主管部门、环境保护行政主管部门的要求，自行就地处置其产生的医疗废物。自行处置医疗废物的，应当符合下列基本要求：（一）使用后的一次性医疗器具和容易致人损伤的医疗废物，应当消毒并作毁形处理；（二）能够焚烧的，应当及时焚烧；（三）不能焚烧的，消毒后集中填埋。
本项目医疗废物定期交于有资质的单位收运、处置。

符合
综上，本项目的建设与《医疗废物管理条例》（2011修订）相符合。
1.9选址合理性分析

① 项目位于重庆市九龙坡区华岩镇民盛路27号附1号，重庆市九龙坡区发展和改革委员会于2025年9月19日对项目核发《重庆市企业投资项目备案证》（项目代码：2509-500107-04-05-577068），同意项目在该地进行建设。

② 项目所在区域位于重庆市九龙坡区华岩镇民盛路27号附1号，紧邻民安路，且项目西侧距离轨道5号线华岩中心站直线距离仅250m，周边交通方便，可辐射九龙坡区居民，为居民提供更好的就医渠道，为周边居民提供方便、舒适的医疗卫生服务，与周边环境具有相容性。

③ 项目所在区域供电、供气、通讯等市政基础设施完善。

④ 项目不设传染病和结核病等科室，项目阳性透析区废水先经预消毒处理后与其他医疗废水一起经自建一体化污水处理设施处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理标准后排入市政污水管网，再进入鸡冠石污水处理厂深度处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918—2002）一级A标，最终排入长江。污水站臭气单独收集并经活性炭吸附处理后排放。污水处理装置污泥定期清掏，先进行石灰消毒后可交市政环卫部门统一处置。医疗废物交资质单位处置，对外环境影响较小。

综上所述，项目对周边敏感点的影响小，本项目废水、废气、噪声以及固废等采取相应的污染防治措施处理后对外环境影响较小，项目选址可行。




二、建设项目工程分析
	建设内容
	2.1项目由来

重庆市九龙坡区鸿云仁利血液透析中心有限公司位于重庆市九龙坡区华岩镇民盛路27号附1号，租赁重庆树农园林工程有限公司商业楼1F和3F，2F为商业楼夹层，层高较低，未租用。该商业楼属于民安公园的配套商业，根据业主提供产权证明，该商业楼不属于违法建筑。现有工程于2019年7月投入运营，总建筑面积1001.63m2，共设置床位15张（阴性透析区12张，阳性透析区3张），最大接待人数30人次/d，劳动定员10人（其中医务人员8人，后勤人员2人），年工作时间300天。项目于2025年9月新增4张阴性病人床位，新增后共设置床位19张（阴性透析区16张，阳性透析区3张），最大接待人数38人次/d，劳动定员10人（其中医务人员8人，后勤人员2人），年工作时间300天。仅提供透析服务，未设锅炉、洗衣房、传染科、煎药室等。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），住院床位20张以下（不含20张住院床位的）的卫生机构需办理建设项目环境影响登记表。现有工程已于2018年10月完成了登记表办理，并取得了备案回执（备案号：201850010700000394），项目于2025年9月新增4张床位完成了登记表办理，并取得了备案回执（备案号：202550010700000178）。

由于业务的拓展，重庆市九龙坡区鸿云仁利血液透析中心有限公司拟实施扩建项目，于透析中心前期预留空置区域新增床位及设备，扩建后总床位29张，最大接待人数58人次/d，劳动定员增加至15人（其中医务人员13人，后勤人员2人），年工作时间保持不变。

根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》（主席令第48号）、《建设项目环境保护管理条例》（2017年修订）、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），扩建项目新增床位10张，扩建后总床位29张，属于分类管理目录中“四十九、卫生84”中“专科疾病防治院（所、站）8432”中“其他（住院床位20张以下的除外）”，且项目不属于《重庆市不纳入环境影响评价管理的建设项目名录（2023年版）》中新建、扩建住院床位20张(不含)以下的“医院 841，专科疾病防治院(所、站8432，妇幼保健院(所、站)8433，急救中心(站)服务8434，采供血机构服务8435，基层医疗卫生服务 842”，因此扩建项目应编制环境影响报告表。

因现有工程环境影响登记表无需进行产排污核算，本项目“三本账”核算章节现有工程排放量按照扩建项目核算方式进行核算。
2.2建设项目工程概况

项目名称：重庆九龙坡鸿云仁利血液透析中心扩建项目
建设单位：重庆市九龙坡区鸿云仁利血液透析中心有限公司
建设性质：扩建
建设地点：重庆市九龙坡区华岩镇民盛路27号附1号
租赁面积：1001.63m2
建设内容及规模：扩建项目依托现有中心闲置区域新增阴性病人透析单元10个及配套设施设备，同时对现有废水处理设施进行升级改造。扩建后中心阳性病人(乙肝患者)透析单元3个，阴性病人透析单位26个，总床位29张，最大就诊人数由38人次/天增加至58人次/天，中心不设食堂住宿，不涉及夜间治疗。

工程投资：项目总投资80万元，其中环保投资8万元，约占总投资10%。

2.3建设内容

本项目位于重庆市九龙坡区华岩镇民盛路27号附1号，租赁重庆树农园林工程有限公司商业楼1F和3F，1F主要用于接待，3F布置透析中心。项目设置有透析区、更衣室、办公区、库房等；项目不设置抢救室、食堂、住宿、锅炉、洗衣房、传染科、煎药室等。病服床单定期委外清洗。若患者在院内发生紧急情况，则在病床上进行基本的医疗救治，及时转送医院救治。
项目主要建筑组成及工程内容详见表2.3-1。

表 2.3-1  建设项目建设内容一览表

序号

本项目工程内容及规模

备注

主体

工程
血液透析区
位于3F中部西侧及东侧，分别布置阴性透析区和阳性透析区（用于乙肝等患者使用）；阴性透析区布置床位26张，阳性透析区床位3张。
新增床位10张，其中阴性透析区10张，阳性透析区不变
辅助工程
配液室
设置1间，位于3F西北侧，主要用于A、B透析液的配置。
依托
收费室
位于3F东北侧，用于患者费用缴纳服务。
依托
导医台和接待区

位于1F东侧，主要用于接待病人。

依托
配餐室
位于1F中部，配备微波炉和饮水机，用于成品食品简单加热

依托
培训室
位于3F东北侧，用于员工培训和开会使用
依托
水处理间
设置1间，位于3F西北侧，内布置纯水制备机1套，用于制备透析液和透析机消毒用纯水。
依托
更衣室
设置7间更衣室，分别位于阳性透析区、阴性透析区和医务人员办公区，3个区域各2间，男女分开，杜绝交叉感染，阳性透析区单独设置1间医务人员更衣室。
依托
供氧中心
设置1间，位于3F南侧，用于氧气瓶暂存，最大储存量为10瓶，规格为40L/瓶，氧气均为外购。

依托
办公区
设置3间办公室和1间培训室，位于3F北侧，用于医务人员及后勤人员办公、培训使用。
依托
卫生间
血液透析中心1F设置1个，3F设置3个，医务人员、阳性透析区和阴性透析区分开设置。
依托
治疗室
设置1间阴性治疗室和1间阳性治疗室（用于乙肝等患者使用）；分别位于阴性透析区东侧及阳性透析区南侧，作为治疗准备工作使用；
依托
负压吸引室
设置1间，位于3F南侧，内置负压吸引装置
依托
储运工程
药房
设置1间，位于3F东北侧，用于药品存放。
依托
库房

设置1个湿库房和1个干库房，分别位于3F西北侧和北侧，湿库房用于透析液暂存，干库房用于透析耗材存放。

依托

消毒液室

设置1间，位于3F北侧，用于成品消毒液存放。

依托

公用

工程

给水系统

由市政供水系统供水

依托
排水系统

项目阳性透析区废水先经紫外线预消毒处理后与其他医疗废水（含生活污水）一起经自建一体化污水处理设施处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理标准后排入市政污水管网，再进入鸡冠石污水处理厂深度处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918—2002）一级A标，最终排入长江。
项目前期已预留扩建项目床位布置位置，并于各床位墙内预埋排水管网，本次直接利用；整改生活污水排放管道，将生活污水接入已建一体化处理设备。
供电

由市政电网供给，另配有1台备用柴油发电机，内置储油罐1个，容积约200L。发电机房位于重庆树农园林工程有限公司商业楼配电房旁。
依托
供暖、制冷系统
项目冷源、热源均来自风管机。
依托
消毒系统
血液透析机采用专用次氯酸钠消毒液消毒；公共区域和病房采用84消毒液和空气消毒机等消毒；医疗废水通过投加次氯酸钠消毒液消毒；阳性透析区废水采用紫外线消毒；医疗器械委托重庆市西区医院有限公司消毒处理。
依托
环保工程

废水治理

位于中心1F西南侧，设置阳性透析区医疗废水紫外消毒机（规模200L/h），医疗废水一体化处理设施1座（规模15m3/d），项目阳性透析区废水先经紫外线预消毒处理后与其他医疗废水（含生活污水）一起经自建一体化污水处理设施（格栅+调节池+沉淀池+消毒+清水池）处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理标准后排入市政污水管网，再进入鸡冠石污水处理厂深度处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918—2002）一级A标，最终排入长江。
对现有一体化污水处理设备进行改造升级，增大处理规模至15m3/d；整改生活污水排放管道，将生活污水接入已建一体化处理设备
废气治理

污水处理设施设置为一体化设备，采取箱体密闭式设计，臭气经活性炭吸附处理后于附近绿化带无组织排放；柴油发电机废气采用专用管道引至楼顶排放；医疗废物贮存点废气采用控温、换气减少臭气影响；医院的消毒异味等其他废气采用机械排风或自然通风来减小其不利影响。
依托
噪声治理
选用低噪声设备，采取减震降噪、隔声措施。

依托+新增
固废治理
医疗废物
已设置2个单独医疗废物贮存点，分别用于暂存阳性和阴性病人产生的医疗废物，均位于3F南侧；内设加盖医疗废物收集桶。医疗废物使用医疗废物收集桶单独收集后，暂存于贮存点，定期交由重庆同兴医疗废物处理有限公司处置。
依托
污水处理设备污泥
污水处理装置污泥定期清掏，先进行石灰消毒后可交市政环卫部门统一处置。
依托
废活性炭
废活性炭属于危险废物，由于量小，分区暂存于医疗废物贮存点内，按危险废物管理执行，定期交由重庆融聚瑞环保科技有限公司处置。
依托
输液瓶（袋）
设置一般固废暂存间1间，位于3F南侧，未被污染的输液瓶（袋）使用后应单独收集，暂存于一般固废暂存间，统一由重庆虎贲医疗科技有限公司回收；污染的输液瓶按医疗废物处理，暂存于医疗废物贮存点，定期交由重庆同兴医疗废物处理有限公司处置。

依托
纯水机更换组件
纯水机内废树脂、碳滤罐等纯水制备材料，厂家定期更换并回收再生处理。
依托
生活垃圾
生活垃圾设垃圾收集桶，经清洁工收集后交市政环卫部门处置。
依托
风险防范措施
新增设置1个有效容积不小于4m3的应急事故池，作为贮存处理系统事故或其他突发事件时医院废水暂存使用。
新增
2.3.1公用工程

（1）供水：依托市政供水。

（2）排水：项目阳性透析区废水先经预消毒处理后与其他医疗废水（含生活污水）一起经自建一体化污水处理设施处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理标准后排入市政污水管网，再进入鸡冠石污水处理厂深度处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918—2002）一级A标，最终排入长江。
（3）供电：依托市政供电，另配有1台备用柴油发电机。
（4）供暖、制冷系统：项目冷源、热源均来自风管机。
（5）消毒：医疗器械采取次氯酸钠消毒液消毒；公共区域采用84消毒液和空气消毒机等消毒；医疗废水通过投加次氯酸钠消毒液消毒。

2.3.2项目依托情况
本项目与现有工程的依托关系及可行性分析见下表。

表2.3-2  本项目与现有工程依托关系可行性分析表
序号

项目
依托情况

依托可行性分析

1

治疗室
设置1间阴性治疗室和1间阳性治疗室（用于乙肝等患者使用）；分别位于阴性透析区东侧及阳性透析区南侧，作为治疗准备工作使用
治疗准备工作使用，增加准备工作频次，可依托
2

水处理间
设置1间，位于3F西北侧，内布置纯水制备机1套，用于制备透析液用纯水。
增加纯水制备时间和量，可依托

3

更衣室
设置6间更衣室，分别位于阳性透析区、阴性透析区和医务人员办公区，3个区域各2间，男女分开，杜绝交叉感染。
增加更衣频次，可依托
4
库房

设置1个湿库房和1个干库房，分别位于3F西北侧和北侧，湿库房用于透析液暂存，干库房用于透析耗材存放。
增加部分原辅材料暂存于剩余空间处，可依托
5
配液室
设置1间，位于3F西北侧，主要用于A、B透析液的配置
增加配液频次，可依托
6
供氧中心

设置1间，位于3F南侧，用于氧气瓶暂存，最大储存量为10瓶，规格为40L/瓶，氧气均为外购
使用频率较低，随时可补充，可依托
7
办公区

设置3间办公室和1间培训室，位于3F北侧，用于医务人员及后勤人员办公、培训使用。
前期设置办公区可满足增加人员办公使用，可依托
8
供水
由市政供水系统供水
由市政供给，可依托
9
供暖、制冷系统
项目冷源、热源均来自风管机。
现有空调系统可满足冷源、热源供给，可依托
10
供电
由市政电网供给，另配有1台备用柴油发电机，内置储油罐1个，容积约200L。发电机房位于重庆树农园林工程有限公司商业楼配电房旁。
由市政电网供给，同时配置备用柴油发电机，双电源依托可行。
11
消毒
医疗器械采取次氯酸钠消毒液消毒；公共区域采用84消毒液和空气消毒机等消毒；医疗废水通过投加次氯酸钠消毒液消毒。
区域消毒方式可满足透析中心消毒需求，可依托
12
医疗废物
已设置2个单独医疗废物贮存点，分别用于暂存阳性和阴性病人产生的医疗废物，均位于3F南侧；内设加盖医疗废物收集桶。医疗废物使用医疗废物收集桶单独收集后，暂存于贮存点，定期交由重庆同兴医疗废物处理有限公司处置
现已建医废贮存点存有剩余空间，可满足扩建项目新增医疗废物的暂存，同时，可增加周转频次，可依托
13
一体化污水处理设备污泥
就地消毒交环卫部门处置
处置方式满足环保要求，可依托
14
废活性炭
废活性炭属于危险废物，由于量小，分区暂存于医疗废物贮存点内，按危险废物管理执行，定期交由重庆融聚瑞环保科技有限公司处置。
处置方式满足环保要求，可依托
15
输液瓶（袋）
未被污染的输液瓶（袋）使用后应单独收集，统一由重庆虎贲医疗科技有限公司回收。污染的输液瓶按医疗废物处理，定期交由重庆同兴医疗废物处理有限公司处置。
处置方式满足环保要求，可依托
16
生活垃圾
垃圾桶收集后交由当地环卫部门处置
处置方式满足环保要求，可依托
2.4主要设备

对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》、工信部《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》及工信部工产业〔2010〕第122号《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》，本项目所用设备不属于淘汰落后设备。

本项目主要设备配备情况见表2.4-1。

表2.4-1   建设项目主要设备表

序号

设备名称

型号或规格

数量

功能

备注

1

血液透析机
GC-110N（B型）
19台
血液透析
利旧
2

血液滤过机
GC-110N（B型）
10台
血液透析
新增
3
空气消毒机
移动式
3台
空气消毒
利旧
4
负压吸引
/
1台
抢救设备
利旧
5
除颤仪
DEFIGARD4000

1台
抢救设备
利旧
6
心电监护仪
F6

1台
抢救设备
利旧
7
纯水制备设备

费森
1台

纯水制备
利旧
8
中央供液系统
BC-PURER02
1套
制备透析液
利旧
9

一体化污水处理设备（格栅+调节池+沉淀池+消毒+清水池）
15m3/d
1套
医疗废水消毒
改造升级，扩建规模
2.5原辅材料及能源消耗

本项目主要原辅材料及能源消耗情况见下表。

表2.5-1  主要原辅材料消耗情况一览表

名称

扩建前年耗量

扩建后年耗量

暂存量
用途

备注

空心纤维透析器

10500支

16000支

1500支

血液透析

/

血液透析体外循环血路

10500套

16000套

1500套

血液透析

/

一次性使用穿刺针

21000支

32000支

4000支

血液透析穿刺

/

血液透析粉A粉
13吨
20吨
2吨
血液透析

袋装，主要成分NaCl、KCl、CaCl2、MgCl2、枸橼酸
血液透析粉B粉
6吨
9吨
1吨
血液透析
袋装，主要成分NaHCO3
促红素

10500支
16000支
1500支
血液透析

/
低分子肝素

10500支
16000支
1500支
血液透析

/
左卡尼汀

10500支
16000支
1500支
血液透析

/
护理包

10500盒

16000盒

2000盒

穿刺用

/

注射器

28000支

43000支

5000支

配药用

/

软水盐

4吨
6吨
1吨
纯水制备用

/

氧气瓶
80瓶
120瓶
10瓶
供氧
/
75%酒精
60瓶
90瓶
20瓶
医用消毒
100mL/瓶

碘伏
100瓶
150瓶
30瓶
医用消毒
/

84消毒液（浓度8g/L）
100瓶

100瓶

20瓶

地面消毒

500mL/瓶
次氯酸钠消毒液(浓度50000mg/L)
34桶
52桶
5桶
污水设备
5L/桶
次氯酸钠消毒液(浓度50mg/L)
135桶
204桶
20桶
透析机消毒
5L/桶
石灰

0.01t

0.02t
/

污泥消毒

/

备注：药品及耗材用量视具体视运营情况而定。
表2.5-2  主要能源消耗情况表

序号

名称

单位

年消耗量

备注

1

水

t

4038
市政

2

电

万度

30

市政

（2）主要原辅料介绍

75%酒精：主要成分为乙醇，乙醇在常温常压下是一种易挥发的无色透明液体，低毒性，纯液体不可直接饮用。乙醇的水溶液具有酒香的气味，并略带刺激性，味甘。乙醇易燃，其蒸气能与空气形成爆炸性混合物。乙醇能与水以任意比互溶，医疗上体积分数为75%的乙醇水溶液一般作为消毒剂使用。

碘伏：碘伏是单质碘与聚乙烯吡咯烷酮的不定型结合物。医用碘伏通常浓度较低（1%或以下），呈现浅棕色。碘伏具有广谱杀菌作用，可杀灭细菌繁殖体、真菌、原虫和部分病毒。在医疗上用作杀菌消毒剂，可用于皮肤、黏膜的消毒，可用于手术前和其他皮肤的消毒、各种注射部位皮肤消毒、器械浸泡消毒等。

84消毒液：84消毒液是一种以次氯酸钠为主要成分的含氯消毒剂，主要用于物体表面和环境等的消毒。次氯酸钠具有强氧化性，可水解生成具有强氧化性的次氯酸，能够将具有还原性的物质氧化，使微生物最终丧失机能，无法繁殖或感染。

次氯酸钠：是一种无机化合物，化学式为NaClO，是一种次氯酸盐，是最普通的家庭洗涤中的氯漂白剂。CAS登录号：7681-52-9。微黄色（溶液）或白色结晶性粉末（固体），可溶于水；密度：1.25g/cm3，沸点：111℃。具有腐蚀性。
2.6职工定员及工作制度

劳动定员：本项目新增医务人员5人，后勤人员不变，扩建后劳动定员共15人（其中医务人员13人，后勤人员2人），未设宿舍和食堂。

工作制度：项目年工作日300天，实行二班制，每班4h，8h/d。

2.7水平衡
扩建项目新增10张床位全部为阴性透析区，不包含阳性透析区。项目用水有患者门诊和医务人员生活用水、透析液用水、预冲洗、回血冲洗生理盐水、透析机消毒用水、纯水机用水。产生的医疗废水主要包括医务人员生活污水，患者门诊废水，透析废水，透析机冲洗废水，透析设备消毒废水以及纯水制备产生的浓水。

项目不设置洗衣房，病服、被套等送至专业单位清洗消毒，无洗衣废水。项目不新增后勤人员和用地面积，无新增后勤人员用水和地面冲洗废水，扩建工程不再进行核算。
（1）医务人员办公生活用水

根据《建筑给排水设计规范》（GB50015-2019）公共建筑的生活用水定额及小时变化系数中的门诊部、诊疗所用水定额，医务人员用水指标取70L/（人·d），本项目新增医护人员5人，8h/d，则用水量为0.35m3/d（105m3/a），污水产生系数按0.9计算，废水量0.315m3/d（94.5m3/a）。

（2）患者门诊用水

项目不设置住院，透析病人看诊生活用水参照门诊病人用水定额。根据《建筑给排水设计规范》（GB50015-2019）公共建筑的生活用水定额及小时变化系数中的门诊部、诊疗所用水定额，每病人每次用水取9L，日最大新增接待病人20人次，则用水量为0.18m3/d（54m3/a），污水产生系数按0.9计算，废水量0.162m3/d（48.6m3/a）。

（3）透析液用水

透析用水为纯水，根据《血液透析及相关治疗用水》（YY 0572-2015）、ISO 13959：2014《血液透析及相关疗法用水》相关文件，并结合建设单位实际运行情况，患者每次透析需要消耗纯水120L/人，本项目日最大新增接待病人20人，则透析用纯水量为2.4m3/d（720m3/a），透析过程基本无消耗，透析后废水全部外排，透析液废水排放量为2.4m3/d（720m3/a）。

（4）透析机生理盐水预冲洗用水

每次透析前，需用生理盐水先排净透析管路和透析器皿室（膜内）气体。根据建设单位提供资料和数据，透析机使用前预冲洗所需生理盐水约为1L/人次，日最高新增接纳透析患者20人次，则透析机预冲洗消耗生理盐水0.02m3/d（6m3/a）。排污系数取0.9，则透析预冲洗废水排放量为0.018m3/d（5.4m3/a）。

（5）透析结束后生理盐水回血冲洗用水

每次透析结束后，需用生理盐水全程回血下机。根据建设单位提供资料和数据，透析机回血下机需生理盐水约为1L/人次，则透析机回血冲洗消耗生理盐水0.02m3/d（6m3/a）。排污系数取0.9，则透析回血冲洗废水排放量为0.018m3/d（5.4m3/a）。

（6）透析机消毒用水

透析设备消毒用水为纯水，消毒剂采用次氯酸钠，根据建设单位提供的资料，每台透析设备消毒耗水量为15L/台次，新增消毒最高为20次/d，则纯水用量为0.3m3/d（90m3/a），排污系数取0.9，则透析设备消毒废水排放量为0.27m3/d（81m3/a）。

（7）超滤废水

根据建设单位提供的资料，按照一般病人体重约60kg，超滤总量按病人体重的5%计，则病人每次透析的超滤量为3.0kg，即病人透析前后体重减轻量不超过3.0kg，尿液排放量不超过3.0kg，即不超过3.0L。项目单日新增最高接诊量为20人次，年工作300d，则超滤废水产生量为0.06m3/d（18m3/a）。

（8）纯水制备用水
本项目设有纯水处理设备，纯水用于制备透析液和透析机消毒用水，根据建设单位提供设备数据，纯水制水效率为75%，则运营期纯水消耗量为2.7m3/d（810m3/a），则新鲜水用量为3.6m3/d（1080m3/a），产生浓水量为0.9m3/d（270m3/a）。

扩建项目用排水情况如下：
表2.7-1  扩建项目给排水量一览表
序号
用水项目
用水标准
使用数量
总用水量
排水系数
废水量
备注
m3/d

m3/a

m3/d

m3/a

1

医务人员办公生活用水
70L/人·d
5人
0.35
105
0.9

0.315
94.5
进入院区一体化污水处理设施处理
2
门诊用水
9 L/人·次
20人次
0.18
54
0.9

0.162
48.6
3
透析液用水（纯水）
120 L/人
20人
/
/
1
2.4
720
4
透析机生理盐水预冲洗用水
1L/人·次
20人次
0.02
6
0.9
0.018
5.4
5
透析结束后生理盐水回血冲洗用水
1L/人·次
20人次
0.02
6
0.9
0.018
5.4
6
透析机消毒用水（纯水）

15L/台次
20次/d
/
/
0.9
0.27
81
7
超滤废水
3L/人次
20人次
/
/
/
0.06
18
8
纯水制备用水，纯水制备率约75%

3.6
1080
0.25
0.9
270
合计
/

/

/

4.17
1251
/

4.143
1242.9
表2.7-2  扩建后项目总给排水量一览表
序号
用水项目
用水标准
使用

数量
总用水量
排水系数
废水量
备注
m3/d

m3/a

m3/d

m3/a

1

医务人员办公生活用水
70L/人·d
13人
0.91
273
0.9

0.819
245.7
阳性透析区预消毒处理后与其他医疗废水一同进入院区一体化污水处理设施处理
2
后勤人员用水
35L/人·d

2人
0.07
21
0.9
0.063
18.9
3
阴性门诊用水
9 L/人·次
52人次
0.468
140.4
0.9

0.421
126.36
4
阳性门诊用水
9 L/人·次
6人次
0.054
16.2
0.9
0.049
14.58
5
地坪清洁用水

2L/m2·d
701m2
1.402
420.6
0.9
1.262
378.54
6
阴性透析液用水（纯水）
120 L/人
52人
/
/
1
6.24
1872
7
阳性透析液用水（纯水）

120 L/人
6人
/
/
1
0.72
216
8
阴性透析机生理盐水预冲洗用水
1L/人·次
52人次
0.0052
15.6
0.9
0.047
14.04
9
阳性透析机生理盐水预冲洗用水

1L/人·次

6人次

0.006
1.8
0.9
0.005
1.62
10
阴性透析结束后生理盐水回血冲洗用水
1L/人·次
52人次
0.0052
15.6
0.9
0.047
14.04
11
阳性透析结束后生理盐水回血冲洗用水

1L/人·次

6人次

0.006

1.8

0.9

0.005

1.62

12
阴性透析机消毒用水（纯水）

15L/台次
52次/d
/
/
0.9
0.702
210.6
13
阳性透析机消毒用水（纯水）

15L/台次

6次/d

/

/

0.9
0.081
24.3
14
阴性超滤废水
3L/人次
52人次
/
/
/
0.156
46.8
15
阳性超滤废水

3L/人次

6人次

/

/

/

0.018
5.4
16
纯水制备用水，纯水制备率约75%

10.44
3132
0.25
2.61
783
合计
/

/

/

13.460 
4038
/
13.245
3973.5
（2）排水

由上表可知，扩建项目废水排放总量为13.245m3/d。项目阳性透析区废水先经预消毒处理后与其他医疗废水一起经自建一体化污水处理设施处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理标准后排入市政污水管网，再进入鸡冠石污水处理厂深度处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918—2002）一级A标，最终排入长江。

[image: image5.jpg]0.035

itk
4.17

4.143

o"4
0.35——» =55 N Iy TE HK 0.315
0.018
A
0.18—» 112 FH7K 0.162
0.002
o"‘
Vo :;H\ vy
0o > 175 AT AL AR BEER 7K Pk 0018
FH 7K
0.002
o"A
SR B
—» ] 0.018
B0 I3 FH 7K
REE K 0.06
—2.4—p 2 AT FH 7K 2.4
0.03
v"‘
3.6 > 2l 7 il 28 7K 0.3—» EPVIHEHK ——0.27—
—0.9— P K 0.9

— M E IR IR

4.143
—> THEWM





图2.7-1  扩建项目水平衡图单位：m3/d

[image: image6.jpg]091— 3

0.819

K
13.46

0.07—p

fEE A A K

0.047
A

0.468—»

SRR 112 7K

0.063

0.14
A

1.402—»

o PEF T 7K

0.421

0.005
x|

0.052—»

I A LA P K T

e 7K

1.262

12.367

0.005
A

’
4
4
[4
']

0.052—»

BAPEE A 28 2R AR AR

7K B I FH 7K

0.047

—10.44——p

2t 7K il FH 7K

0.047

PR R 8 127K

——0.156—

—6.24-p

Ml ESEUIRTEENIN

0.078
A

0.005
A

0.78—p

AVEE T ILIE B K

—0.702—

—2.61»

K

2.617

- 0.72—p

MR ESEUIRTUENIN

—0.72

0.009
<

0.054—p

SR 1132 K

—0.09—p

FHVEE A ILIE B K

~0.081

0.049

0.001
4

0.006—

fH

Ve L A B K T
e 7K

0.005

— M E IR IR

13.245
—> TEEK

A

0.878

0.001
4

4
4
4
.

0.006——p

fH

VEFERT L5 R G AR ER
7K BT I FH 7K

0.005

PR 8 27K

— —0.018—

0.878

THEFTUL





图2.7-2  扩建后全中心水平衡图单位：m3/d
2.8平面布置

（1）平面布置
本项目位于重庆市九龙坡区华岩镇民盛路27号附1号，租赁重庆树农园林工程有限公司商业楼1F和3F，1F主要用于接待，3F布置透析中心。中心入口位于1F东侧，于入口处设置导医台、接待区，中部设置配餐室，西侧设置卫生间和污水处理区。商业楼3F布置透析中心，3F北侧主要布置库房、水处理间、消毒液室、配液室、培训室、收费室、药房、卫生间和办公区；3F中部主要布置阳性透析区、阴性透析区、更衣室、接诊台和卫生间等；3F南侧主要布置医疗废物贮存点、供氧中心、负压吸引室和未污染的输液瓶暂存间。
（2）通道设置合理性分析
院区1F东侧设置接诊大厅，为医院专用主入口；由于本项目阳性透析区只接待乙肝病毒患者，乙肝病毒不会通过空气传播，因此医院人员主入口只有1个。就诊人员从1F通过电梯进入3F接待大厅，通过接诊和筛查后根据病人情况进入阴性透析区或者阳性透析区。3F阳性透析区和阴性透析区分别位于3F的东侧和西侧，通道和治疗区均单独设置，避免交叉感染风险。医务人员设置单独通道，且阳性区的医务人员相对固定，减少医务人员感染风险。
阴性透析区南侧和阳性透析区西侧各设置医疗废物贮存点1个，均具备独立的医疗废物通道，经独立通道转移至医疗废物转运车，沿途不会经过诊室等敏感目标，与人员通道分离，避免了交叉污染的风险。

综上，项目各区域布置功能区分明确，人流、污物通道分别布置，不交叉，总体布局合理。

2.9主要技术经济指标
本项目主要技术经济指标详见表2.9-1。
表2.9-1  主要技术经济指标

序号

名称

单位

数量

备注

1

建设规模

床位数

张

29
新增10张

2
最大接诊量
人/d
58
增加20人/d
3

总建筑面积

m2
1001.63
/

4

劳动定员

人

15
新增医务人员5人

5

年工作日

天

300

每天工作2班，每班4h

6

建设总投资

万元

80

环保投资8万元，占10%



	工艺流程和产排污环节
	2.10施工期工艺流程及产排污环节
本次扩建项目施工期间仅为安装床位，无土建工程。施工期会产生少量生活垃圾和生活污水，以及安装过程中产生的噪声和废弃的包装材料等。

2.11项目工艺流程及产污节点

本项目为透析患者诊疗服务，不涉及生产，具体诊疗流程见下图2.11-1。


[image: image7.emf]透析患者

接诊、候诊

更衣

离开

医疗废物、未污染的

输液瓶、生活垃圾

医疗废水

污水处理站 污泥

透析治疗


图2.11-1 项目工艺流程及产污节点图
流程简介：

（1）对首次到本中心透析的患者，医师采集患者基本信息（如：姓名、性别、年龄、身份证号、联系电话等），并根据病情检验报告对其进行病情评估，根据血液检测报告判断是否有传染病，进一步对该患者肾功能不全分级进行诊断，签署知情同意书后，测量体重、血压、脉搏，询问患者透析期间饮食、尿量、病情变化等；并制定透析方案，分配到相应透析区进行治疗。

（2）经医师评估可进行透析治疗的患者开始接受血液透析，肾透析设备采用一人一机的治疗模式，各种注射、穿刺、采血等有创操作的医疗器具采用一次性耗材。患者进行血液透析治疗时，限制非工作人员进入血液透析治疗区。

（3）患者透析开始时，连接体外循环管路与动静脉穿刺针，将患者的血液血管通过血泵运转导入到达透析器及管路，反渗水通过水处理设备一系列处理后，再经过透析机与A\B液进行稀释配形成最终透析液，在透析过程中血液与透析液进行物质交换，交换后的透析液作为医疗废水进入污水处理站进行处理，而被“净化”后的血液经过静脉管道重新输入患者体内，全过程无血液流失。

（4）患者透析结束后，透析器、体外循环管路、动静脉穿刺针等一次性器材由医护人员进行分类处理，作为危险废物进行收集、暂存及处置，未污染的输液瓶由有相应资质的单位回收处置。透析结束后对透析机内部进行消毒清洗，消毒剂为次氯酸钠，产生的废水为透析设备消毒清洗废水进入污水处理设施进行处理。透析后床单更换产生的被服经工作人员收集后交由专业单位进行清洗消毒，本项目不设洗衣房。

根据《血液净化标准操作规程（2021版）》，透析治疗流程简单叙述如下：


[image: image8.emf]物品准备

开机自检

安装管路、透析器

医疗废水

医疗废水、

医疗废物

密闭式预冲洗

建立体外循环

血液透析

密闭式回血

消毒清洗

AB

透析粉、

纯水

透析器、

管路

生理盐水

透析液、

抗凝剂等

生理盐水

次氯酸钠等

医疗废水、

医疗废物

医疗废水

医疗废水


图2.11-2 透析治疗流程图
透析工艺流程简述：

操作前，检查并保持透析治疗区干净整洁，患者及陪护人员在候诊区等候，操作护士应洗手、戴口罩。

（1）物品准备：使用纯水、A透析粉、B透析粉等配置透析液，从库房取出透析需要的一次性医疗用品（如回路管、棉签等）备用，该过程不产生污染物。

（2）开机自检：检查透析机电源线连接是否正常；打开机器电源总开关；按照机器要求完成全部自检程序，严禁简化或跳过自检步骤，该过程不产生废物。

（3）安装管路、透析器：检查血液透析器及透析管路有无破损，外包装是否完好；查看有效日期、型号；按照无菌原则进行操作；管路安装顺序应按照体外循环的血流方向依次安装，该过程不产生污染物。

（4）密闭式预冲洗：

1）启动透析机血泵80～100mL/min，用生理盐水先排净透析管路和透析器皿室（膜内）气体。生理盐水流向为动脉端→透析器→静脉端，不得逆向预冲。

2）将泵速调至200～300mL/min，连接透析液接头与透析器旁路，排净透析器透析液室（膜外）气体。

3）生理盐水预冲量应严格按照透析器说明书中的要求；若需要进行闭式循环或肝素生理盐水预冲，应在生理盐水预冲量达到后再进行。

4）预冲生理盐水直接流入废液收集袋中，并且废液收集袋放于机器液体架上，不得低于操作者腰部以下；不建议预冲生理盐水直接流入开放式废液桶中。

5）冲洗完毕后根据医嘱设置治疗参数。

该过程的废物为废生理盐水，作为医疗废水处置。

（5）建立体外循环：透析器及管路预冲完毕，安排患者有序进入透析治疗区；将病人与透析机连接，使用透析液、其他药品等开始透析，置换病人体内的废液。使用乙醇对皮肤消毒后，扎针进行连接。该过程产生废棉签等医疗废物和医疗废水。

（6）血液透析：血液透析治疗过程中，应至少每小时：①询问患者有无不适；②观察患者神志状态、机器压力监测及治疗参数、穿刺针及管路固定等是否正常；③测量生命体征，并准确记录。若透析时病人出现低血压、低血糖的症状，需对病人输生理盐水调节渗透压；若心律不齐，需立即将病人血液回流至其体内，症状无法缓解的需送医院进一步治疗。该过程产生医疗废水、未污染的输液瓶和少量污染的输液瓶。

（7）回血下机：

1）调整血液流量至50～100ml/min。

2）打开动脉端预冲侧管，使用生理盐水将存留在动脉侧管内的血液回输20～30s。

3）关闭血泵，靠重力将动脉端近心侧管路的血液回输入患者体内。 

4）夹闭动脉管路夹子和动脉穿刺针处夹子。

5）打开血泵，用生理盐水全程回血。回血过程中，可使用双手左右转动滤器，但不得用手挤压静脉端管路。当生理盐水回输至静脉壶、安全夹自动关闭后，停止继续回血。回血过程中禁止管路从安全夹中强制取出。

6）夹闭静脉管路夹子和静脉穿刺针处夹子。

7）先拔出动脉端穿刺针，再拔出静脉端穿刺针，放入透析专用锐器盒或大容量锐器盒中，注意避免针刺伤和血、液体滴洒。压迫穿刺部位2～3min，用弹力绷带或胶布加压包扎动、静脉穿刺部位。

8）操作者通过机器的污水管道排空血液透析器膜内、膜外及其管路内的液体（机器具有自动废液排放功能，按照机器要求进行排空；没有自动排放功能的机器应通过透析器膜内外压力差的方式，进行人工密闭式排放），排放完毕后，将体外循环管路、滤器取下，就近放入医疗废弃物容器内，封闭转运。

9）擦拭机器完毕后，脱手套，洗手。

10）嘱患者平卧10～20min后：①检查动、静脉穿刺针部位无出血或渗血后松开包扎带；②测量生命体征；③听诊内瘘杂音。

11）整理用物，记录治疗单，签名。

12）如患者生命体征平稳，穿刺部位无出血，内瘘杂音良好，则向患者交代注意事项，测量体重，送患者离开血液净化中心。

该过程产生医疗废物和医疗废水。

（8）消毒：

①每班次透析结束后，机器表面进行消毒。

②机器表面若有肉眼可见污染时应立即用可吸附的材料清除污染物（血液、透析废液等），再用500mg/L含氯消毒剂擦拭机器表面或中高效消毒剂擦拭。遵循《WS/T512-2016 医疗机构环境表面清洁与消毒管理规范》中要求先清洁再消毒的原则。

③每班次透析结束后应进行机器内部消毒，消毒剂采用次氯酸钠。该过程产生医疗废水。

透析原理：透析是利用小分子经过半透膜扩散到水（或缓冲液）的原理，将小分子与生物大分子分开的一种分离纯化技术。透析疗法是使体液内的成分（溶质或水分）通过半透膜排出体外的治疗方法。

血液透析（hemodialysis，HD）简称血透，通俗的说法也称之为人工肾、洗肾，是一种较安全、易行、应用广泛的血液净化方法之一。其利用半透膜原理，通过扩散、对流、吸附将体内各种有害以及多余的代谢废物和过多的电解质移出体外，达到净化血液的目的，并达到纠正水电解质及酸碱平衡的目的。通过血液与透析液之间的溶液弥散和超滤来达到治疗目的。因此透析过程也就是溶质进行弥散和滤过的过程。血液透析包括溶质的移动和水的移动，即血液和透析液在透析器(人工肾)内借半透膜接触和浓度梯度进行物质交换，使血液中的代谢废物和过多的电解质向透析液移动，透析液中的钙离子、碱基等向血液中移动。从而清除患者血液中的代谢废物和毒物；调整水和电解质平衡调整酸碱平衡。具有人体肾脏的部分功能(但不能替代肾脏的内分泌和新陈代谢功能)。

血液透析疗法：将患者的血液和透析液同时引进透析器（两者的流动方向相反），利用透析器（人工肾）的半透膜，将血中蓄积的过多毒素和过多的水分清出体外，并补充碱基以纠正酸中毒，调整电解质紊乱，替代肾脏的排泄功能。

血液透析器俗称人工肾，有空心纤维型、盘管型及平板型3种。最常用的是空心纤维型，由1~1.5万根空心纤维组成，空心纤维的壁即透析膜，具半透膜性质。血液透析时血液流入每根空心纤维内，而透析液在每根空心纤维外流过，血液的流动方向与透析液流动方向相反，通过半透膜原理清除毒物，通过超滤及渗透清除水分。一般患者每次3~4小时。

纯水制备：

本项目透析过程由1套纯水机制备纯水，纯水制备首先自来水经砂滤罐砂滤，再经树脂罐离子交换软化，再经碳滤罐碳滤，软化、过滤水经二级RO反渗透处理，得到透析使用的纯水。其中砂滤罐、树脂罐、碳滤罐、反渗透膜统称为纯水制备材料，厂家定期更换，更换周期2年一次并由厂家带回再生处理。

本项目纯水机设计纯水制备率为75%。其制备工艺流程及产污节点如下：

[image: image9.png]o SRHEEL. B
haEH





图2.11-3 纯水制备流程图
项目产排污环节如下：

表2.11-1  项目产污环节一览表

类型

编号

污染源

主要污染物

废水

医疗废水
来自医务人员办公的生活污水，来自门诊、透析等医疗过程产生的医疗废水
粪大肠菌群数、COD、氨氮、pH、BOD5、SS等
浓水

来自纯水制备

COD、SS、全盐量
废气

污水处理设施臭气
一体化污水处理设施污水处理过程产生的臭气
硫化氢、氨、臭气浓度
固废

医疗废物

来自就诊、透析产生的医疗固废包括棉签、针头、污染的输液瓶等。
医疗固废

未污染的输液瓶（阴性区）
透析过程产生的输液瓶
未污染的输液瓶
废活性炭
污水处理站臭气吸附
废活性炭
污水处理设备污泥
来自医疗废水处理
污泥
纯水机定期更换的组件
来自纯水制备

废树脂、滤芯等

生活垃圾
来自员工及病人产生的生活垃圾

生活垃圾

噪声

设备噪声

风管机外机、纯水制备水泵、污水处理站水泵等设备运行

噪声



	与项目有关的原有环境污染问题
	2.12现有工程情况手续履行情况

重庆市九龙坡区鸿云仁利血液透析中心有限公司于2019年7月建成营业，现设置床位19张。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），住院床位20张以下（不含20张住院床位的）的卫生机构需办理建设项目环境影响登记表。现有工程分别于2018年10月和2025年9月完成了登记表办理，并取得了备案回执（备案号：201850010700000394、202550010700000178）。

根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，项目属于“100张床位以下的专科医院8415”，应填报排污登记表，建设单位暂未进行填报。

2.13现有项目概况
重庆市九龙坡区鸿云仁利血液透析中心有限公司位于重庆市九龙坡区华岩镇民盛路27号附1号，租赁重庆树农园林工程有限公司商业楼1F和3F，1F主要用于接待，3F布置透析中心。现有工程于2019年7月投入运营，总建筑面积1001.63m2，共设置床位19张（阴性透析区16张，阳性透析区3张），最大接待人数38人次/d，劳动定员10人（其中医务人员8人，后勤人员2人），年工作时间300天。仅提供透析服务，未设锅炉、洗衣房、传染科、煎药室等。阴性透析区和阳性透析区病服床单分开定期委外清洗。若患者在院内发生紧急情况，则在病床上进行基本的医疗救治，及时转送医院救治。
现有项目主要建筑组成及工程内容详见表2.13-1。

表 2.13-1  建设项目建设内容一览表

序号

本项目工程内容及规模

主体

工程

血液透析区
位于3F中部西侧及东侧，分别布置阴性透析区和阳性透析区（用于乙肝等患者使用）；阴性透析区布置床位16张，阳性透析区床位3张。
辅助工程
配液室
设置1间，位于3F西北侧，主要用于A、B透析液的配置。
收费室
位于3F东北侧，用于患者费用缴纳服务。
导医台和接待区

位于1F东侧，主要用于接待病人。

配餐室
位于1F中部，配备微波炉和饮水机，用于成品食品简单加热

培训室
位于3F东北侧，用于员工培训和开会使用
水处理间
设置1间，位于3F西北侧，内布置纯水制备机1套，用于制备透析液和透析机消毒用纯水。
更衣室
设置7间更衣室，分别位于阳性透析区、阴性透析区和医务人员办公区，3个区域各2间，男女分开，杜绝交叉感染，阳性透析区单独设置1间医务人员更衣室。
供氧中心
设置1间，位于3F南侧，用于氧气瓶暂存，最大储存量为10瓶，规格为40L/瓶，氧气均为外购

办公区
设置3间办公室和1间培训室，位于3F北侧，用于医务人员及后勤人员办公、培训使用。
卫生间

血液透析中心1F设置1个，3F设置3个，医务人员、阳性透析区和阴性透析区分开设置。

治疗室
设置1间阴性治疗室和1间阳性治疗室（用于乙肝等患者使用）；分别位于阴性透析区东侧及阳性透析区南侧，作为治疗准备工作使用；
负压吸引室
设置1间，位于3F南侧，内置负压吸引装置
储运工程
药房
设置1间，位于3F东北侧，用于药品存放。
库房

设置1个湿库房和1个干库房，分别位于3F西北侧和北侧，湿库房用于透析液暂存，干库房用于透析耗材存放。

消毒液室

设置1间，位于3F北侧，用于成品消毒液存放。

公用

工程

给水系统

由市政供水系统供水

排水系统

项目阳性透析区废水先经预消毒处理后与阴性透析区废水一起经自建一体化污水处理设施处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理标准后排入市政污水管网，生活污水排入商业楼已建生化池处理达标后排入市政污水管网，再进入鸡冠石污水处理厂深度处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918—2002）一级A标，最终排入长江。
供电

由市政电网供给，另配有1台备用柴油发电机，内置储油罐1个，容积约200L。发电机房位于重庆树农园林工程有限公司商业楼配电房旁。
供暖、制冷系统
项目冷源、热源均来自风管机。
消毒系统
血液透析机采用专用次氯酸钠消毒液消毒；公共区域和病房采用84消毒液和空气消毒机等消毒；医疗废水通过投加次氯酸钠消毒液消毒；阳性透析区废水采用紫外线消毒；医疗器械委托重庆市西区医院有限公司消毒处理。
环保工程

废水治理

位于中心1F西南侧，设置阳性透析区医疗废水紫外消毒机（规模200L/h），医疗废水一体化处理设施1座（规模10m3/d），项目阳性透析区废水先经紫外线预消毒处理后与阴性透析区医疗废水一起经自建一体化污水处理设施（格栅+调节池+沉淀池+消毒+清水池）处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理标准后排入市政污水管网，生活污水依托商业楼生化池处理后排入市政管网，再进入鸡冠石污水处理厂深度处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918—2002）一级A标，最终排入长江。
废气治理

污水处理设施设置为一体化设备，采取箱体密闭式设计，臭气经活性炭吸附处理后于附近绿化带无组织排放；柴油发电机废气采用专用管道引至楼顶排放；医疗废物贮存点废气采用控温、换气减少臭气影响；医院的消毒异味等其他废气采用机械排风或自然通风来减小其不利影响。
噪声治理
选用低噪声设备，采取减震降噪、隔声措施。

固废治理
医疗废物
已设置2个单独医疗废物贮存点，分别用于暂存阳性和阴性病人产生的医疗废物，均位于3F南侧；内设加盖医疗废物收集桶。医疗废物使用医疗废物收集桶单独收集后，暂存于贮存点，定期交由重庆同兴医疗废物处理有限公司处置
污水处理设备污泥
污水处理装置污泥定期清掏，先进行石灰消毒后可交市政环卫部门统一处置。
废活性炭
废活性炭属于危险废物，由于量小，分区暂存于医疗废物贮存点内，按危险废物管理执行，定期交由重庆融聚瑞环保科技有限公司处置。
输液瓶（袋）
设置一般固废暂存间1间，位于3F南侧，未被污染的输液瓶（袋）使用后应单独收集，暂存于一般固废暂存间，统一由重庆虎贲医疗科技有限公司回收。污染的输液瓶（袋）和阳性区的输液瓶（袋）按感染性医疗废物处理，暂存于医疗废物贮存点，定期交由重庆同兴医疗废物处理有限公司处置。
废紫外线灯管
阳性透析区医疗废水预消毒产生的废紫外线灯管属于危险废物，由于量小，分区暂存于医疗废物贮存点内，按危险废物管理执行，定期交由重庆融聚瑞环保科技有限公司处置。
纯水机更换组件
纯水机内废树脂、碳滤罐等纯水制备材料，厂家定期更换并回收再生处理。
生活垃圾
生活垃圾设垃圾收集桶，经清洁工收集后交市政环卫部门处置。
2.14现有项目排污情况分析

因现有工程环境影响登记表无需进行产排污核算，则现有工程排放量按照扩建项目核算方式进行核算。
废水

经调查，现有工程未设洗衣房，病服、床单、被套等需定期洗涤的物品外协给有相关资质单位进行清洗，并由有相关资质单位负责相应物品的转运。项目运营过程产生的废水主要包括医务人员、门诊等产生的医疗废水以及纯水制备浓水等。

现有工程废水排放量9.102m3/d（其中阳性透析区废水0.878m3/d），项目阳性透析区废水先经预消毒处理后与其他医疗废水一起经自建一体化污水处理设施处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理标准后排入市政污水管网，生活污水依托商业楼生化池处理后排入市政管网，再进入鸡冠石污水处理厂深度处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918—2002）一级A标，最终排入长江。

废气

经调查，现有工程未设传染病科、未设锅炉、不提供中药煎煮服务，产生的废气主要来自污水处理设施臭气。

项目一体化污水处理设施位于透析中心商业楼1F西南侧，臭气经活性炭吸附处理后于附近绿化带无组织排放。

噪声

现有工程无高噪声设备，主要为风管机外机噪声、污水处理站水泵噪声和纯水制备水泵噪声。根据重庆国环环境监测有限公司于2025年9月16日的噪声监测结果，本项目东侧厂界处昼间噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准，北侧声环境保护目标处昼间噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准要求，监测期间现有工程处于正常运行状态。

固废

现有工程产生的固体废物主要包括一般固体废物（纯水处理系统更换组件、未污染的输液瓶）、危险废物（医疗废物、污水处理设备污泥、废活性炭、废紫外线灯管）和生活垃圾等。纯水机定期更换的组件定期由厂家回收。未污染的输液瓶（袋）定期由重庆虎贲医疗科技有限公司回收，阳性透析区输液瓶和污染的输液瓶按医疗废物处置，产生量约为0.9t/a。医疗废物暂存于医废贮存点，定期交由重庆同兴医疗废物处理有限公司处置。一体化污水处理设备污泥就地消毒交环卫部门。废活性炭和废紫外线灯管分区暂存于医疗废物贮存点内，按危险废物管理执行，定期交由重庆融聚瑞环保科技有限公司处置。生活垃圾交环卫部门进行处置。
现有项目产生的废气、废水、噪声、固废等污染物经治理后排放，对周边环境影响较小。

现有污染物情况汇总详见表2.14-1。

表2.14-1  现有项目污染物排放统计一览表

类型

污染源

排放量

污染物

排放总量t/a
废水

医疗废水

2730.6m3/a

COD

0.137
BOD5
0.027
SS

0.027
氨氮

0.014
粪大肠菌群

1000个/L
噪声

水泵

80dB（A）
风管机（室外机组）

75dB（A）
固体废物
一般固废
未污染的输液瓶（袋）
4.8
纯水机定期更换的组件

0.2

危险废物
阴性医疗废物

2.3
阳性医疗废物
1.34
污水处理设备污泥

0.62
废活性炭
0.1

废紫外线灯管
0.02
生活垃圾
2.07
2.15现有工程主要环境问题

（1）环保投诉情况

根据现场调查，重庆市九龙坡区生态环境局于2025年07月29日对血液透析中心进行了调查，执法人员对项目处理后的废水进行了采样监测，监测报告(九环(监)字[2025]第WT076号)显示该公司处理后的医疗废水化学需氧量排放浓度为512mg/L，超过《医疗机构污染排放标准》(GB18466-2005)排放标准1倍，悬浮物浓为102mg/L，超过《医疗机构污染排放标准》(GB18466-2005)排放标准0.7倍。重庆市九龙坡区生态环境局于2025年10月11日对重庆市九龙坡区鸿云仁利血液透析中心有限公司下发行政处罚决定书（九环罚[2025]20号），罚款金额19.4万元，由于罚款金额较大，公司选择分期支付罚款，目前正在积极处理中，还未取得缴纳收据。

现有污水处理站处理规模为10m3/d，现有工程废水排放量9.102m3/d，污水处理站处理规模基本满足要求。现有污水处理站处理工艺采用的“格栅+调节池+沉淀池+消毒+清水池”处理工艺，根据《医疗机构污水处理工程技术标准》（GB51459-2024）7.1章节工艺流程、《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）表A.2医疗机构排污单位污水治理可行技术参照表，非传染病医疗机构排入城镇污水厂，可行技术包含一级处理/一级强化处理+消毒工艺，现有污水处理工艺属于可行技术。根据业主废水排放超标后自主问题排查，本次废水超标主要是污水处理站运营时间过长，设备老化，日常管理不到位导致的，通过对污水处理站扩大规模，改造升级能够满足本次扩建项目的废水处理需求。
（2）与项目有关的主要环境问题及整改措施

根据现场调查，企业对废水、固废等进行了有效地治理，污染防治措施切实有效。现有项目主要环境问题及整改措施见下表。

表2.15-1  现有项目污染物排放统计一览表
序号

主要环境问题

整改措施

1
现有一体化污水处理设备处理能力无法满足扩建后全中心医疗废水产生量；同时，项目生活污水亦属于医疗废水范畴，未经一体化处理设备预处理直接进入商业楼生化池

对已建一体化污水处理设备（格栅+调节池+沉淀池+消毒+清水池）进行改造升级，处理规模由10m3/d增加至15m3/d；同时，整改生活污水排放管网，将医务后勤人员生活污水接入一体化处理设备预处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）后再排入市政管网
2
根据《医疗机构污水处理工程技术标准》（GB51459-2024）中相关要求，医疗机构污水处理工程应设应急事故池，以贮存处理系统事故或其他突发事件时医院废水。非传染病医院污水处理工程应急事故池容积不小于日排放量的30%；现有工程暂未设置应急事故池作为应急措施

新增设置1个有效容积不小于4m3的应急事故池，作为贮存处理系统事故或其他突发事件时医院废水暂存使用

3
根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，项目属于“100张床位以下的专科医院8415”，应填报排污登记表，建设单位暂未进行填报

企业应立即整改进行填报

4
柴油贮存桶地面未进行防腐防渗处理。
设置围堰防止柴油泄漏，围堰四周及地面进行防腐防渗处理。



三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域

环境

质量

现状
	3.1环境空气质量现状

根据《重庆市环境空气质量功能区划分规定的通知》（渝府发[2016]19号），项目所在地环境空气功能区划为二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。

（1）空气质量达标区判定

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）要求：项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论；采用评价范围内国家或地方环境空气质量监测网中评价基准年连续1年的监测数据，或采用生态环境主管部门公开发布的环境空气质量现状数据。

本评价引用重庆市生态环境局发布《2024年重庆市生态环境状况公报》中九龙坡区大气环境质量监测数据，详见表3.1-1。

表3.1-1  区域空气质量现状评价表

污染物

年评价指标
现状浓度（µg/m3）

标准值（µg/m3）

占标率%

达标情况

PM2.5
年平均质量浓度

32.3
35
92.3
达标
PM10
51
70

72.9
达标

SO2
8
60

13.3
达标

NO2
34
40

85.0
达标
CO（mg/m3）
日均浓度

1.2
4

30.0
达标

O3
日最大8h平均浓度

140
160

87.5
达标

根据分析，项目所在区域SO2、O3、NO2、PM2.5、PM10、CO均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。因此九龙坡区环境空气质量属于达标区。

3.2地表水环境质量现状

本项目废水排入鸡冠石污水处理厂深度处理后排入长江，故本评价以长江作为地表水环境质量评价对象。

根据《重庆市人民政府批转重庆市地表水环境功能类别调整方案的通知》（渝府发[2012]4号），项目受纳水域的长江干流段属于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水域环境功能区。

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》：“区域环境质量现状：地表水环境。引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，所在流域控制单元内国家、地方控制断面监测数据，生态环境主管部门发布的水环境质量数据或地表水达标情况的结论。”本次评价地表水环境质量引用重庆市生态环境局于2025年5月发布的《2024年重庆市生态环境状况公报》，“长江干流重庆段水质为优。20个监测断面水质均为Ⅱ类。”地表水环境质量总体较好。

3.3、声环境质量现状

项目位于重庆市九龙坡区华岩镇民盛路27号附1号，根据《重庆市九龙坡区声环境功能区调整与划分方案》《重庆市中心城区声环境功能区划分方案（2023年）》可知，民安路为城市次干路，重庆树农园林工程有限公司商业楼为1类声环境功能区，该商业楼为3层商业楼，2层为夹层，实际层高低于3层楼房，则民安路边界线外距离45m范围内为4a类声功能区，项目位于4a类声功能区内。

（1）监测方案

监测点位：共2个监测点，N1位于北侧奥园国际居民点处，N2位于院区东侧外1m处。

监测内容：等效A声级值。

监测时间与频率：监测时间为2025年9月16日，昼间监测一次。

（2）评价方法与标准

N1点执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准，N2点执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准。

（3）监测评价结果

监测数据及评价结果见表3.3-1。

表3.3-1 项目周边声环境敏感点现状监测结果单位：dB（A）

监测点位

监测日期
频次

检测结果

标准值dB（A）

达标情况

昼间

昼间
N1
2025.9.16
1d，昼间监测1次

47
55dB

达标

N2
64
70dB
达标

监测结果表明，项目N1点昼间噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准要求限值；N2点昼间噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准要求限值。
3.4、生态环境现状

本项目位于重庆市九龙坡区华岩镇民盛路27号附1号，租赁重庆树农园林工程有限公司商业楼开展经营，不新增占地。周边已建设住宅区、商业区和道路。周围不含有生态环境保护目标，不涉及生态红线范围，对生态环境的影响较小。所以不需对生态环境进行评价。
3.5、电磁辐射

项目不属于新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，无需对电磁辐射现状开展监测与评价。

3.6、地下水、土壤环境

依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。医疗废物贮存点按要求采取“六防”措施，在正常工况下，项目不存在土壤、地下水环境污染途径的建设项目。故无需开展地下水、土壤调查。



	环境

保护

目标
	3.7、主要环境保护目标

（1）外环境

根据现场调查，本项目位于重庆市九龙坡区华岩镇民盛路27号附1号，租用重庆树农园林工程有限公司商业楼1F和3F，项目东侧面向民安路，距离道路路沿约12m；项目南侧为重庆树农园林工程有限公司商铺，西侧为民安公园，北侧为奥园国际小区。
项目周围外环境情况见下表3.7-1。

表3.7-1  周围外环境关系分布情况一览表

名称

方位

距离

备注

重庆树农园林工程有限公司商铺

骏驰汽车服务
1F北侧
紧邻
汽修
重庆联欧汽车服务有限公司
1F南侧
紧邻
汽修
豆花鸡
3F南侧
紧邻
餐饮
奥园国际城
北侧
约25m
居民小区
民安路
东侧

约12m
城市次干路

民安公园
西侧
约8m
城市公园
（2）环境保护目标

①大气环境：现场调查的结果显示，厂界外500米范围内涉及居民小区；本项目厂界外500米范围内不涉及自然保护区、生态功能保护区、森林公园世界遗产地等，且不属于生态敏感区与脆弱区，未规划集中饮用水源地，项目区域不属于九龙坡区划定的生态保护红线范围内。评价区域内大气环境主要敏感目标见表3.7-2。

表3.7-2  项目大气环境保护目标分布一览表

序号

名称

坐标m

环境功能区

相对厂址方位

相对厂界距离m

保护内容

X

Y

奥园国际城
-50
300
大气环境空气二类功能区
N
25
居住区，约1800户
民安华福D区
380
110
E
240
居住区，约1600户

华福小学
480
-60
E
455
学校，师生约1000户
民安华福E区
380
-250
SE
420
居住区，约800户

中交西园雅集1期
270
-320
SE
280
居住区，约304户

中交西园雅集2期
0
-280
S
150
居住区，约720户

金地自在城
0
-470
S
455
居住区，约198户

注：以项目院区中心为原点建立坐标轴（0，0）。
②声环境：项目厂界外50m范围内存在居住区。项目50m范围内声环境保护目标详见表3.7-3。

表3.7-3  项目声环境保护目标一览表

序号

名称

坐标m

环境功能区

相对厂址方位

相对厂界距离m

保护内容

X

Y

奥园国际城
-50
300
声环境1类
北侧
25
居民住宅，约108户
注：以项目院区中心为原点建立坐标轴（0，0）。
③地下水环境：厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。

④生态环境：项目租赁重庆树农园林工程有限公司商业楼进行经营。不新增用地，周边区域生态结构较简单、植被稀疏、无珍稀野生动植物分布，无生态环境保护目标。

	污染

物排

放控

制标

准
	3.8废水排放标准

项目阳性透析区废水先经预消毒处理后与其他医疗废水（含生活污水）一起经自建一体化污水处理设施（改造升级后处理规模15m3/d）处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理标准后排入市政污水管网，再进入鸡冠石污水处理厂深度处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918—2002）一级A标，最终排入长江。具体执行标准值见下表。

表3.8-1医疗废水污染物排放标准单位：mg/L

内容

pH

COD

BOD5
SS

NH3-N

粪大肠菌群
总余氯

《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准

6~9

250
100
60
45*

5000个/L

2~8

《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标
6~9

50

10

10

5（8）

1000个/L
/

注：①*：NH3-N执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准；
②括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。③采用含氯消毒剂消毒的工艺控制要求为：

排放标准：消毒接触池接触时间≥1h，接触池出口总余氯3~10 mgL。

预处理标准：消毒接触池接触时间≥1h，接触池出口总余氯2~8 mgL。

采用其他消毒剂对总余氯不作要求。
3.9废气排放标准

本项目营运期产生的废气主要污水处理站臭气。

运营期废气：污水处理设施废气执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3最高允许浓度标准要求。详见下表。

表3.9-1  污水处理站周边大气污染物最高允许浓度

序号

控制因子

单位

标准值

标准来源

1

氨

mg/m3
1.0

《医疗机构水污染物排放标准》

（GB18466-2005）

2

硫化氢

mg/m3
0.03

3

臭气浓度

无量纲

10

4
甲烷（指处理站内最高体积百分数%）

1
3.10噪声排放标准

本项目位于重庆市九龙坡区华岩镇民盛路27号附1号，临街商业楼为3层商业楼，2层为夹层，实际层高低于3层楼房，项目所在区域为1类声环境功能区，民安路为城市次干路。根据《重庆市九龙坡区声环境功能区调整与划分方案》《重庆市中心城区声环境功能区划分方案（2023年）》中可知：相邻功能区类型为1类区，临街建筑以低于三层楼房的建筑（含开阔地）为主时，交通干线边界线外45m距离内的区域为4a类声环境功能区。故项目厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）4类标准。详见表3.10-1。

表3.10-1  工业企业厂界环境噪声排放标准限值单位：dB（A）
类别

排放限值

标准来源

昼间

夜间

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）

4类

70
55
3.11固体废物控制标准

根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准（GB18599-2020）》规定“采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物过程的污染控制，不适用本标准，其贮存过程应满足防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求”。一般固体废物分类执行生态环境部发布的《固体废物分类与代码目录》（公告2024年 第4号）相关要求。
根据重庆市环境保护局重庆市卫生和计划生育委员会关于印发《医疗废物分类处置指南（试行）》的通知（渝环〔2016〕453号）：医疗废水处理污泥属于感染性废物，应首先在产生地点进行化学消毒处理后可参照市政污泥进行处置。因此本项目污水处理装置污泥定期清掏、消毒满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）表4标准后交环卫部门收运、处置。《医疗机构水污染物排放标准》表4要求如下。

表3.11-1  医疗机构污泥控制标准

医疗机构类别

粪大肠菌群数（MPN/g）

肠道致病菌

肠道病毒

结核杆菌

蛔虫卵死亡率（%）

综合医疗机构和其他医疗机构

≤100

-

-

-

＞95

医疗废物排放同时执行《危险废物污染防治技术政策》《医疗卫生机构医疗废物管理办法》《医疗废物集中处置技术规范》（环发〔2003〕206号）、《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》（HJ 421-2008）。

危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)要求，危险废物转移按照《危险废物转移管理办法》（部令第23号）执行转移联单制度。


	总量

控制

指标
	废水排入污水管网：

COD：0.311t/a；NH3-N：0.056t/a。

废水排入环境：

COD：0.062t/a；NH3-N：0.006t/a。




四、主要环境影响和保护措施
	施工

期环

境保

护措

施
	扩建项目在透析中心现有范围内进行，于前期预留位置增设床位及设备，不新建其他建构筑物，无需重新装修，施工期较短。施工期污染主要为设备安装时产生噪声、固体废物等污染物。
（1）地表水环境保护措施

本项目施工人员产生的生活污水量小，生活污水依托现有项目污水处理设施，处理后排入市政污水管网，对地表水影响小。

（2）声环境保护措施

设备安装等经过建筑隔声后，预计对外环境的影响不大，建设单位需严格按照《重庆市噪声污染防治办法》（渝府令〔2023〕363号）等文件的相关要求合理施工。

（3）固体废物

施工人员的生活垃圾由垃圾桶收集，再由环卫部门统一收集处置。废包装材料收集后外售废品回收站。

设备安装时对环境的影响是暂时的、局部的，采取有效的控制措施，可将影响降至最低，施工结束后，其影响基本可消除。


	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	4.1废水环境影响及保护措施

4.1.1废水污染源强分析

本项目医疗废水主要为患者门诊和医务人员生活废水、透析液废水、预冲洗、回血冲洗生理盐水、透析机消毒废水和纯水机废水，其污染因子主要表现在COD、BOD5、SS、NH3-N、粪大肠菌群等。根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）污染物与污染负荷，医院污水设计水质可参考“表1医院污水水质指标参考数据”的经验数据，医疗机构废水中各污染物浓度具体见下表。

表4.1-1 医院污水水质指标的参考数据（单位：mg/L）

指标
COD
BOD5
SS
NH3-N
粪大肠菌群（个/L）
污染物浓度范围
150~300
80~150
40~120

10~50

1.0×106~3.0×108
平均值
250
100
80
30

1.6×108
本次评价采用废水中各污染物浓度取上表中参考数据的最不利情况（最大值）。COD：300mg/L、BOD5：150mg/L、SS：120mg/L、NH3-N：50mg/L、粪大肠杆菌3.0×108个/L。项目医疗废水产生量4.143m³/d（1242.9m³/a），项目阳性透析区废水先经紫外线预消毒处理后与其他医疗废水一起经自建一体化污水处理设施（格栅+调节池+沉淀池+消毒+清水池）处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理标准后排入市政污水管网，再进入鸡冠石污水处理厂深度处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918—2002）一级A标，最终排入长江。本项目废水污染物产生及排放具体如下表所示。

表4.1-2  本项目污水产生及排放情况一览表

排放源

污染物名称

处理前

处理后

排入环境
浓度（mg/L）

产生量（t/a）

浓度（mg/L）

排放量（t/a）

浓度（mg/L）
排放量（t/a）
医疗废水4.143m3/d

1242.9m3/a

COD

300

0.373
250

0.311
50

0.062
BOD5
150

0.186
100

0.124
10

0.012
SS

120

0.149
60

0.075
10

0.012
NH3-N

50

0.062
45

0.056
5

0.006
粪大肠菌群（个/L）

3.0×108
/

5000
/

1000

/

总余氯

/

/

2-8

/

/

/

项目废水污染物排放情况汇总如下：

表4.1-3  废水类别、污染物及污染治理设施信息表

序号

废水类别

污染

物种

类

排放去向

排放规律

污染治理设施

排放

口编

号

排放口

设置是

否符合

要求

污染物治理设施编号

污染物治理设施名称

污染物治理设施工艺

1

医疗废水

COD、BOD5、

氨氮、SS、

粪大肠菌群

鸡冠石污水处理厂
间歇排放
TW001

一体化污水处理设施
格栅+调节池+沉淀池+消毒+清水池

DW001
符合
表4.1-4  废水排放口基本情况一览表

序号

排放口编号

排放口名称

类型

排放地理位置

废水放量（t/a）

排放方式

排放去向

排放规律

受纳污水处理厂信息

经度

纬度

名称
污染物种类
排放标准限值（mg/L）
1

DW001

一体化污水处理设施排放口

一般排放口

106°26′18.527″

29°25′46.194″

1242.9
间接排放

市政管网→鸡冠石污水处理厂→长江
间歇排放

鸡冠石污水处理厂
pH
6~9
COD
50

BOD5
10

SS
10
氨氮
5（8）

粪大肠菌群

1000个/L

4.1.2废水治理措施及可行性分析

本项目废水产生量约4.143m³/d（1242.9m³/a），院内污水处理站处理规模为：15m3/d，处理工艺为：格栅+调节池+沉淀池+消毒+清水池，工艺流程图如下图所示。

[image: image10.png]PR IE AR X EE 7 IR 7K

E3EREK ITH2EK.
B EIRZFETTEK

fiHE

SR IER G 4— — — —

v

v

5.Jeith

NN =N
7JL/AE /H_’,

v

a7k





图4.1-1  废水处理工艺流程图

扩建项目废水主要为医疗废水（含生活污水），主要污染物为COD、BOD5、NH3-N、SS、总余氯、粪大肠菌群，经一体化污水处理设备处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理标准后排入市政污水管网，再进入鸡冠石污水处理厂深度处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918—2002）一级A标，最终排入长江。

根据《医疗机构污水处理工程技术标准》（GB51459-2024）7.1章节工艺流程、《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）表A.2医疗机构排污单位污水治理可行技术参照表，非传染病医疗机构排入城镇污水厂，可行技术包含一级处理/一级强化处理+消毒工艺，医院污水处理站采用“格栅+调节池+沉淀池+消毒+清水池”处理工艺，属于污水处理技术为可行技术。

根据《医疗机构污水处理工程技术标准》（GB51459-2024）中相关要求：“新建医疗机构污水处理工程设计水量应在实测或测算的基础上留有设计裕量，设计裕量宜取实测值或测算值的10%~20%”，扩建项目医疗废水排放量约4.143m3/d，扩建后全中心医疗废水排放量约13.245m3/d，改造升级后的一体化污水处理设施设计处理规模15m3/d，满足本项目废水处置能力要求。

4.1.3鸡冠石污水处理厂依托可行性分析
项目属于鸡冠石污水处理厂服务范围，鸡冠石污水处理厂主要服务范围为重庆主城区嘉陵江南岸，长江南北岸11个排水区域，覆盖渝中区、沙坪坝区、九龙坡区、渝中区，服务面积261km2，服务人口143万人。鸡冠石污水处理厂采用A2/O污水生化处理工艺，处理规模为120万t/d。项目所在区域的城市二级污水截流管网比较健全，在项目建成投入使用后，项目排水可进入市政污水管网汇入鸡冠石污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，最终汇入长江。本项目废水排放量为4.143m3/d，占污水厂处理能力比例很小，能够满足处理需要，经处理后对周边地表水环境影响不大。

项目废水在采取上述处理措施后均能确保达标排放，对水环境影响很小
4.1.4自行监测计划

根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目属于“100张床位以下的专科医院8415”，排污许可证管理类别为登记管理，本项目自行监测计划根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）及《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ 1105—2020）中相关要求，项目废水监测要求见下表。

表4.1-5  废水监测点位、因子及最低监测频次

监测点位

监测因子

监测频率

执行标准

一体化污水处理设备设施排放口
流量
自动监测
《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理标准
pH

验收时测1次，以后1次/12小时
COD、SS
验收时测1次，以后1次/周
粪大肠菌群
验收时测1次，以后1次/月
BOD5、氨氮、总余氯
验收时测1次，以后1次/季度
4.2废气环境影响和保护措施

4.2.1废气污染源强分析

本项目未设置燃煤、燃气锅炉，则项目废气主要为污水处理站恶臭气体、柴油发电机废气、医疗废物贮存点臭气等。

（1）污水处理站臭气

污水处理设施运行的过程中将产生少量臭气，主要成分为H2S、NH3等。根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中的要求，污水处理装置的恶臭气体进行除臭除味处理。一体化污水处理设施上部加盖板密闭，盖板上预留进、出气口，一体化污水处理设施臭气集中收集后经活性炭吸附除臭除味处理后无组织排放。
（2）柴油发电机废气
为避免市政供电停电带来的不便，拟建项目设有柴油发电机组作为应急电源。柴油发电机组工作时将产生含有NOx与THC（烃类）的废气。柴油发电机位于商业楼配电房旁，仅停电时使用，使用频率极低，产生的废气量少，经专用管道引至楼顶排放。

（3）医疗废物贮存点臭气

医疗废物贮存点存放医疗废物时，会产生少量的臭气，按照规范及时清运后，可减少垃圾臭气的产生，医疗废物贮存点内设置有空调（有制冷作用的）进行控温、换气，换气次数15次/h，减少臭气的影响。

（4）其他废气
医院内由于使用各类药品，且经常进行消毒卫生清洁，院内存在少量特殊异味气体。但这些废气产生量较少，且多数为无毒气体，医院采用局部机械排风和自然通风相结合的方式来减小其不利影响。
4.2.2大气防治措施可行性
（1）污水处理站臭气

污水处理过程中会产生沼气，含有恶臭污染物。在不采取任何措施的情况下，污水散发的恶臭将对周围环境产生一定的嗅觉污染。

本项目污水处理设施位于院区1F，池体上部加盖板密闭，盖板上预留进、出气口。污水处理设施臭气集中收集后经活性炭吸附除臭除味处理后附近绿化带无组织排放，对环境影响较小。

综上所述，采取上述措施后，可大大减轻污水处理站臭气对周围大气环境的影响。为保证臭气的充分吸收，活性炭应定期更换，以保证不影响周围大气环境的质量。

（2）柴油发电机废气

本项目设有柴油发电机，置于商业楼配电房旁。柴油发电机作为备用电源，仅在停电时运行，当柴油发电机运行时有含NOx和THC的废气产生，经专用管道引至楼顶排放。由于发电机只有在停电时使用，备用发电机使用的频率很小，废气的排放间断性强，排放时间短，排放量少，对周围环境影响很小。

（3）医疗废物贮存点
本项目设有2处医疗废物贮存点，位于血液透析中心3F。医疗废物贮存点内设置有空调（有制冷作用的）进行控温、换气，换气次数15次/h。医疗废物按照类别分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内，在医疗废物贮存点停留的时间不超过48小时，尽量做到日产日清，避免腐败发臭，若做不到日产日清且当最高气温高于25℃时，应将医疗废物贮存点临时储存温度维持在低于20℃。通过采取密闭措施，及时清运，加强通风，产生的臭气对周围环境影响不大。

采取以上措施后，医疗废物贮存点产生的臭气不会对周围大气环境产生明显不利影响。

（4）其他废气
医院内消毒异味等其他废气产生量较少，且多数为无毒气体，医院采用局部机械排风和自然通风相结合的方式来减小其不利影响。
4.2.2监测计划
根据《排污许可证申请与核发技术规范医疗机构》（HJ1105-2020）表 5 医疗机构排污单位废气监测点位、监测指标和最低监测频次，无组织废气监测要求如下所示：
表4.2-2  废气监测要求一览表
序号
监测点位
监测因子
监测频次
1
污水处理站周界
氨、硫化氢、臭气浓度、甲烷

验收时测一次，以后1次/季度
4.3噪声环境影响及保护措施

（1）源强分析
项目在营运期噪声主要为设备运行噪声。经核实主要设备噪声源为纯水制备水泵、风管机外机和污水处理站水泵等设备运行噪声，噪声源强约75~80dB（A）。噪音设备采取减震基础、密闭隔声等处理措施减少对周围环境干扰。建设项目主要噪声源强见下表。

表4.3-1  本项目噪声源强调查清单（室内声源）

序号

声源名称

声源源强

声源控制措施

空间相对位置

距室内边界最近距离/m

室内边界声级/dB（A）

运行时段

建筑物插入损失/dB（A）

建筑物外噪声

声压级/dB（A）

X

Y

Z

声压级/dB（A）

建筑外距离/m
1

纯水水泵
80
建筑隔声

-7
18
5
东

2
74
昼间
15
53
1

南

1
80
59
1

西

3
70
49
1

北

2
74
53
1

2
污水水泵
80
建筑隔声
-7
2
0
东
0.3
80
昼间
15
59
1
南
2
74
53
1
西
2
74
53
1
北
3
70
49
1
注：（0，0，0）点为项目院区中心
表4.3-2  本项目噪声源强调查清单（室外声源）
声源名称
型号
空间相对位置/m
声源源强dB(A)
声源控制措施
排放源强dB(A)
运行时段
X
Y
Z
风管机外机
/
-4
0
8
75
选用低噪声设备，基础减振

60
昼间
注：“0,0”为项目厂界东侧角。
（2）预测方法
本项目的噪声设备均位于场地内，各噪声源强见表4.3-1。

噪声影响预测采用《环境影响评价技术导 声环境》（HJ2.4-2021）中室内声源等效室外声源声功率级计算和户外声传播衰减计算的方法来预测室内噪声设备运营过程中对室外声环境影响情况。

1）室内噪声预测模式

①如附图4-1所示，首先计算出某个室内靠近围护结构处的倍频带声压级：

 [image: image11.png]Ly, =L,+101,;(4

[

v

4

5




式中：

Lpi-为某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级；

Lw-为某个声源的倍频带声功率级；

r为室内某个声源与靠近围护结构处的距离；

R为房间常数，Q为方向因子。

[image: image12.wmf]
②计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频带声压级：

[image: image13.png]L >
u(T)=101 510" ]
-




式中：Lp1i（T）－靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

Lp1ij-室内j声源i倍频带的声压级，dB；

N－室内声源总数。

2）室外噪声影响预测模式

①靠近室外围护结构处的声压级

[image: image14.png]L,5,(T)=L,,(T)~(TL, +6)




式中：Lp2i（T）－靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

TLi-围护结构i倍频带的隔声量，dB。

②中心位置位于透声面积（S）处的声效声源的倍频带声功率级

[image: image15.png]L
=L
(T)+101g
s




③点声源的几何发散衰减

[image: image16.png]L,0)=1,(n)-201g(r/ 1)




式中：Lp（r）－距离声源r处的倍频带声压级，dB；

Lp（r0）－参考位置r0处的倍频带声压级，dB；

r－预测点距离声源的距离，m；

r0-参考位置距离声源的距离，m。

④预测点的预测等效声级

[image: image17.png]L, =101g(10""= +10"")




式中：Leq-预测点的预测等效声级，dB（A）；

Leqg-建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）；

Leqb-预测点的背景值，dB（A）。

（3）预测结果与评价
根据本项目平面布置、噪声源分布及采取的降噪措施，项目运营期各厂界噪声预测见下表。

表4.3-3  厂界噪声贡献值及达标分析表
预测点名称

项目贡献值dB（A）

标准值dB（A）
评价结果
东厂界

昼间
40
昼间：70
达标
南厂界
昼间
35
达标
西厂界

昼间
55
达标
北厂界

昼间
53
达标
由上表可知，本项目运营期间厂界均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》中4类标准。项目周边主要为居民，通过采取噪声防治措施，加强生产管理和设备维护，厂界噪声可实现达标排放，不会产生噪声扰民问题。

根据现场调查，项目周围50m范围内声环境保护目标仅为奥园国际城，其声环境影响预测结果表4.3-4。
表4.3-4  敏感点噪声预测结果表
序号

敏感点

与项目距离m
贡献值dB（A）

背景值dB（A）

预测值dB（A）

达标情况

执行标准dB（A）

昼间
昼间
昼间
昼间
昼间
1

奥园国际城
25
25
47
47
达标

55
根据上表预测，本项目噪声源在昼间对奥园国际城的影响较小，昼间噪声预测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准要求。同时本项目不属于以工业噪声污染为主的项目，营运期间以社会生活噪声为主，医院内应张贴“请保持安静”等提示语措施，设置禁鸣标志，减小生活噪声对外环境的影响。

（4）污染治理措施及其依托可行性
扩建项目不新增高噪声源，现有噪声源在采取选用低噪声设备，建筑隔声和基础减震等措施后，各厂界可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》中4类标准，环境保护目标处可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准要求。现有噪声防治污染措施有效，扩建项目依托可行。
（5）监测计划
本项目根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）的要求，结合项目的生产及污染特点，制定出营运期相关的监测计划，详见表4.3-5。
表4.3-5  噪声监测计划一览表
监测项目

污染源
监测因子
监测频次
监测点位
执行标准
噪声
设备噪声
昼间等效A声级

验收时一次，运营期1次/季度
厂界外1m（四周）
《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)4类标准
4.4固体废弃物
项目产生的固体废物包括一般工业固废、危险废物、生活垃圾。

1、一般工业固体废物

①输液瓶（袋）
项目输液瓶（袋）按门诊人员0.5 kg/人·次计，扩建项目新增就诊人数20人次/天，则产生量约10kg/d，3t/a，未污染的输液瓶暂存于一般固废暂存间内，定期交重庆虎贲医疗科技有限公司回收处置。由于污染的输液瓶量非常少，本项目不进行定量分析。要求污染的输液瓶按医疗废物处置，暂存于医废贮存点，定期交由重庆同兴医疗废物处理有限公司处置。

②纯水机更换组件
纯水机定期更换的组件，包括废石英砂、活性炭、离子交换树脂和反渗透膜。本项目纯水处理原料是自来水，石英砂、活性炭、树脂、RO膜为一般工业废物，设备厂商上门定期更换回收，项目不暂存。扩建项目增加纯水制备量，预计增加组件更换量约为0.1t/a。

2、危险废物

①医疗废物

根据《医疗废物分类目录（2021年版）》（国卫医函〔2021〕238号），医疗废物一般可分为感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物、化学性废物等。具体分类如下表：

表4.4-1  医疗废物分类目录

类别
特征
常见组分或废物名称
收集方式

感染性废物

携带病原微生物具有引发感染性疾病传播危险的医疗废物。

1.被患者血液、体液、排泄物等污染的除锐器以外的废物；

2.使用后废弃的一次性使用医疗器械，如注射器、输液器、透析器等；

3.病原微生物实验室废弃的病原体培养基、标本，菌种和毒种保存液及其容器；其他实验室及科室废弃的血液、血清、分泌物等标本和容器；

4.隔离传染病患者或者疑似传染病患者产生的废弃物。

1.收集于符合《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》（HJ421）的医疗废物包装袋中；

2.病原微生物实验室废弃的病原体培养基、标本，菌种和毒种保存液及其容器，应在产生地点进行压力蒸汽灭菌或者使用其他方式消毒，然后按感染性废物收集处理；

3.隔离传染病患者或者疑似传染病患者产生的医疗废物应当使用双层医疗废物包装袋盛装。
损伤性废物

能够刺伤或者割伤人体的废弃的医用锐器。

1.废弃的金属类锐器，如针头、缝合针、针灸针、探针、穿刺针、解剖刀、手术刀、手术锯、备皮刀、钢钉和导丝等；

2.废弃的玻璃类锐器，如盖玻片、载玻片、玻璃安瓿等；

3.废弃的其他材质类锐器。

1.收集于符合《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》（HJ421）的利器盒中；

2.利器盒达到3/4满时，应当封闭严密，按流程运送、贮存。
病理性废物

诊疗过程中产生的人体废弃物和医学实验动物尸体等。

1.手术及其他医学服务过程中产生的废弃的人体组织、器官；

2.病理切片后废弃的人体组织、病理蜡块；

3.废弃的医学实验动物的组织和尸体；

4.16周胎龄以下或重量不足500克的胚胎组织等；

5.确诊、疑似传染病或携带传染病病原体的产妇的胎盘。

1.收集于符合《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》（HJ 421）的医疗废物包装袋中；

2.确诊、疑似传染病产妇或携带传染病病原体的产妇的胎盘应使用双层医疗废物包装袋盛装；

3.可进行防腐或者低温保存。
化学性废物

具有毒性、腐蚀性、易燃性、反应性的废弃的化学物品。

列入《国家危险废物名录》中的废弃危险化学品，如甲醛、二甲苯等；非特定行业来源的危险废物，如含汞血压计、含汞体温计，废弃的牙科汞合金材料及其残余物等。

1.收集于容器中，粘贴标签并注明主要成分；

2.收集后应交由具备相应资质的医疗废物处置单位或者危险废物处置单位等进行处置。
药物性废物

过期、淘汰、变质或者被污染的废弃的药物。

1.废弃的一般性药物；

2.废弃的细胞毒性药物和遗传毒性药物；

3.废弃的疫苗及血液制品。

1.少量的药物性废物可以并入感染性废物中，但应在标签中注明；

2.批量废弃的药物性废物，收集后应交由具备相应资质的医疗废物处置单位或者危险废物处置单位等进行处置。
因以下废弃物不属于医疗废物，故未列入此表中。如：非传染病区使用或者未用于传染病患者、疑似传染病患者以及采取隔离措施的其他患者的输液瓶（袋），盛装消毒剂、透析液的空容器，一次性医用外包装物，废弃的中草药与中草药煎制后的残渣，盛装药物的药杯，尿杯，纸巾、湿巾、尿不湿、卫生巾、护理垫等一次性卫生用品，医用织物以及使用后的大、小便器等。居民日常生活中废弃的一次性口罩不属于医疗废物。

本项目为血液透析中心，本项目医疗废物主要包括：

感染性废物（HW01，841-001-01）：棉球、棉签、纱布、阳性区的输液瓶（袋）及其他各种敷料；一次性使用卫生用品、一次性使用医疗用品及一次性医疗器械；废弃的被服；注射器、废弃的夹板、口罩、手套等。

损伤性废物（HW01，841-002-01）：医用针头等。

化学性废物（HW01，841-004-01）：废弃的消毒液，废弃的汞血压计、汞温度计等。

药物性废物（HW01，841-005-01）：废弃抗生素、非处方药品等。 

按照国家环保局的统计方法：省会城市、计划单列市按照每个床位每天0.6kg计算，地级市、地区所在城市，按照每个床位每天0.48kg计算，一般城市、县级市按照每个床位每天0.4kg计算，全国平均按照每个床位每天0.51kg计算。本评价取地级市、地区所在城市数值0.48kg，建设项目实施后新增病床数10床，扩建后新增医疗废物量约4.8kg/d（1.44t/a），分阴性和阳性病人分别暂存于相应的医疗废物贮存点。

②污水处理设备污泥

污泥产生量参考《医院污水处理技术指南》（环发〔2003〕197号）中总固体产生量为54（g/人·d），扩建项目新增最大服务门诊量为20人次/d，则污泥产生量为1.08kg/d（0.32t/a）。

③废活性炭
营运期需对污水处理设施臭气进行除臭除味处理，该过程会产生一定量的废活性炭，属于危险废物，根据同等规模医院废水处理设施类比可知，废活性炭产生量约0.1t/a，交由重庆融聚瑞环保科技有限公司处理。

3、生活垃圾

扩建项目新增劳动定员5人，新增最大服务门诊量为20人次/d，员工产生的生活垃圾按0.5kg/人·d计，门诊病人产生的生活垃圾按0.05kg/人·d计，则生活垃圾的年产生量为1.05t/a。本项目在厂区设置垃圾桶，由环卫部门统一清运。

本项目固废产生量见表4.4-2。

表4.4-2  项目固体废物产生情况汇总表
固废类别

固废名称

产污环节

代码

产生量t/a

处置方式

处置量t/a

一般固废

未污染的输液瓶（袋）
诊疗
900-004-S17
3
暂存于一般固废暂存间内，定期交重庆虎贲医疗科技有限公司回收处置
3
纯水机定期更换的组件

纯水制备

900-009-S59、900-008-S59
0.1
厂家回收
0.1
危险废物

医疗废物
诊疗
841-001-01
1.44
暂存于医废贮存点，定期交由重庆同兴医疗废物处理有限公司处置
1.44
841-002-01
841-004-01
841-005-01
污染的输液瓶
输液
841-001-01
少量
少量

污水处理设备污泥
医疗废水处理

841-001-01

0.32
就地消毒交环卫部门
0.32
废活性炭
污水处理站臭气处理
900-039-49

0.1
交由重庆融聚瑞环保科技有限公司处理

0.1
生活垃圾

生活垃圾

员工生活

900-099-S64

1.05
生活垃圾桶

1.05
营运期固体废物按照以上处置方式均可得到妥善处置，不会对环境造成二次污染。
4、管理要求

1）医疗废物

根据《国家危险废物名录》（2025年版）、《医疗废物分类目录》（2021年版）相关规定，项目产生的医疗废物属于危险废物，必须按照《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》（HJ421-2008）、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）、《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）等相关要求进行管理，送有资质单位处置。
根据《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012），在危险废物的收集和转运过程中，应采取相应的安全防护和污染防治措施，包括防爆、防火、防中毒、防感染、防泄漏、防飞扬、防雨或其他防止污染环境的措施。
①医疗废物的收集
医疗废物应采用专用容器进行收集，明确各类废弃物标识，分类包装，并本着及时、方便、安全、快捷的原则，进行收集。感染性废物、损伤性废物、药物性废物及化学性废物不能混合收集；放入存放容器包装物内的各类废物不得取出。当盛装的医疗废物达到存储容器的3/4时，使用有效的封口方法对包装进行封口密封。医疗废物中的锐利物必须单独存放，并统一按照医学废物处理。收集锐利物的包装容器应使用硬质、防漏、防刺破的材料。
②医疗废物包装
本项目医疗废物包装后续应符合《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》（HJ421-2008），除损伤性废物之外的医疗废物采用非聚氯乙烯原料制作，且符合一定防渗和撕裂强度性能要求的软质口袋进行包装。包装袋的颜色为黄色，并有盛装医疗废物类型的文字说明，如盛装感染性废物，应在包装袋上加注“感染性废物”字样。包装袋上印刷医疗废物警示标志。利器盒整体以硬质材料制成，其盛装的针头、碎玻璃等锐器不能刺穿利器盒。已装满的利器盒连续3次从1.5m高处垂直落至水泥地面后不能出现破裂、被刺穿等情况。利器盒易于焚烧，不得使用聚氯乙烯（PVC）塑料为制造原料。利器盒整体颜色为黄色，在盒体侧面注明“损伤性物质”，利器盒上应印刷医疗废物警示标志。
③医疗废物贮存点

设置明显的警示标识和防渗漏、防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施，定期进行消毒和清洁。
医疗废物暂时贮存时间不得超过2天，贮存点建有堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚用坚固防渗的材料建造，同时项目地面采用坚固、防渗、耐腐蚀的钢筋混凝土材料铺设，并敷设防渗材料。墙面做好防渗处理，感染性、损伤性、病理性废物贮存设施的地面、墙面采取易于清洗和消毒的材料。

由各收集点收集的医疗废物采用防渗漏、防遗撒、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器，按照本单位确定的内部医疗废物运送时间、路线，将医疗废物收集、运送至贮存点，然后运往有资质单位处理。运送工具使用后应当在医疗卫生机构内指定的地点及时消毒和清洁。

④医疗废物交接、转移
医废间贮存的医疗废物定期交有明显医疗废物标识的专用车辆运至有资质的单位处理。项目医疗废物由商业楼独立楼梯运出，该转运通道不与周边其他小区楼栋出入口等相交叉。

医疗废物转移必须按照《危险废物转移管理办法》（生态环境部 公安部 交通运输部）的规定，执行危险废物转移联单制度。透析中心禁止转让、买卖医疗废物，禁止在运输过程中丢弃医疗废物，禁止随意倾倒、堆放医疗废物或者医疗废物混入其他废物或生活垃圾中。

透析中心应对交接的医疗废物如实计量，严格按照有关规定进行交接登记，并将记录保存备查。转移医疗废物时按《登记表》要求逐项填写相应内容，交付有资质单位处理核实无误后双方签字确认。并依据《登记表》每月汇总医疗废物数量填写《医废联单》，一并交付处置单位有资质单位处理。

医疗废物处理单位应对医疗废物的来源、种类、数量、交接时间、处置方法等情况进行登记，登记资料保存时间不少于3年，定期接受环保、卫生部门检查。
⑤医疗废物处置
本项目产生医疗废物分类收集后暂存于医废贮存点，定期交有医疗废物处理资质的单位处理。

2）其他固体废物处置措施

生活垃圾交环卫部门统一收运；废活性炭属于危险废物，分类收集后分区暂存于医废贮存点，定期交由重庆融聚瑞环保科技有限公司处置。
综上所述，本项目营运期产生的固体废物能得到综合利用及合理处置，不会对周边环境造成影响。

表4.4-3  项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表

贮存场所名称

危险废物名称
危险废物类别
危险废物代码
位置
占地面积                                                                         
贮存方式
总贮存能力
贮存周期

医疗废物贮存点

医疗废物
感染性废物

HW01
841-001-01
透析中心3F
阴性医疗废物贮存点6.2m2
阳性医疗废物贮存点5.7m2
暂存于专用的医疗废物桶内
2t
2d

损伤性废物

841-002-01
化学性废物

841-004-01
药物性废物

841-005-01

废活性炭
HW49
900-039-49
表4.4-4  危险废物汇总表

序号

危险废物

名称

危险废物类别

危险废物

代码

产生量t/a

产生工序及装置

形态

有害成分

危险

特性

产废周期
污染防治措施

1

医疗废物
HW01
841-001-01

841-002-01

841-004-01

841-005-01

1.44
诊疗
固态

带病毒血液、针头和试剂等

T/C/I/R/In

每天
分类暂存在医疗废物贮存点，定期交由有资质的单位处理
2
废活性炭
HW29
900-039-49
0.1
臭气吸附
固态
吸附有害废气活性炭

T
半年
项目采取上述措施妥善处置后，固体废物对环境的影响较小。

5、措施依托可行性

项目已设置有2个医废贮存点（分别用于暂存阳性和阴性病人产生的医疗废物），阴性医疗废物贮存点面积6.2m2，阳性医疗废物贮存点面积5.7m2，内设加盖医疗废物收集桶，医疗废物经暂存后定期交由同兴医疗废物处理有限公司处置，建设单位已与同兴医疗废物处理有限公司签订医废处置协议。

扩建项目未新增危险废物种类，且危险废物新增量较少，现有暂存设施及暂存空间可满足扩建新增危险废物的暂存要求。依托可行。

4.5地下水和土壤
(1)污染途径分析

本项目周边为城市建成区，500m范围内不存在地下水环境敏感目标。医疗废物贮存点、污水处理间、发电机房存在泄漏的可能性，若泄漏可能影响地下水和土壤环境，泄漏途径可能包括:

①正常状况下，污水输送管道发生跑、冒、滴、漏和事故性泄露，废水泄漏后经包气带渗入含水层或进入土壤和地下水；
②医疗废物贮存点、污水处理间、发电机房防渗层破损，医疗废水、化学品或危险废物泄漏进入土壤和地下水。

(2)影响分析
根据分析，医疗废物贮存点、发电机房，污水处理间地面做好防渗防泄漏措施，正常工况下能防止污染物进入土壤和地下水，事故状态下废水进入事故池暂存。日常做好环境管理工作，在确保事故状态无污染物外排的情况下，对区域土壤环境质量影响较小。

(3)污染控制措施项目地下水及土壤污染防治措施按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全方位进行控制。按照分区防控原则，厂区按重点防渗区和简单防渗区进行划分。具体采取如下污染防治措施：
A 重点防渗区：主要为医疗废物贮存点、发电机房，污水处理间。满足等效黏土防渗层 Mb≥6.0m，K1≤1×10-7cm/s或参照GB18598执行，医疗废物贮存点按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)相关要求执行，设置防风、防雨、防晒、防渗、防漏、防腐等措施；
B 简单防渗区：除重点防渗区域采取地面硬化措施。
项目针对各类污染物均采取了对应的污染治理措施，可确保污染物的达标排放及防止渗漏发生，可从源头上控制项目对区域土壤环境的污染源强，确保项目对区域土壤、地下水环境的影响处于可接受水平。
4.6环境风险

环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险，建设项目建设和运行期间发生的突发性事件，有毒有害和易燃易爆等物质的泄漏，所造成的人身安全与环境影响，提出合理可行的防范、应急措施，以使事故率、损失达到可接受水平。

根据风险导则附录和项目实际情况，本项目潜在环境风险物质为污水处理站次氯酸钠、透析设备消毒用次氯酸钠、84消毒液、酒精、柴油和医疗废物。

4.6.1风险调查

（1）环境风险源调查

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），风险源定义为：存在物质或能量意外释放，并可能产生环境危害的源。按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中的附录B及《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），拟建项目生产和存储过程中原料、商品、中间产品涉及危险化学品主要为污水处理站次氯酸钠、透析设备消毒用次氯酸钠、84消毒液、酒精、柴油和医疗废物。

表4.6-1  项目危险物质贮存一览表

物料名称

形态

包装规格

最大贮存量t

贮存场所

次氯酸钠(浓度50000mg/L)
液态

5L/桶
0.00125
污水处理站

次氯酸钠(浓度50mg/L)
液态
5L/桶
0.000005
消毒液室
84消毒液（浓度8g/L）
液态
500mL/瓶

0.00008
消毒液室
75%酒精
液态

100ml/瓶

0.0012
药房
柴油
液态
0.2m3储罐
0.17
发电机房
医疗废物
固态、液态
/
0.04
医废贮存点
（2）风险潜势初判

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的规定，分析建设项目生产、使用、储存过程中涉及的有毒有害、易燃易爆物质，参见附录B确定危险物质的临界量。定量分析危险物质数量与临界量的比值（Q）和所属行业及生产工艺特点（M），按附录C对危险物质及工艺系统危险性（P）等级进行判断。

①危险物质数量与临界量比值（Q）

计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。

当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；

当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值Q；

Q=q1/Q1+ q2/Q2……+ qn/Qn
式中：q1、q2…，qn——为每种危险物质最大存在总量，t。

Q1.Q2…Qn——每种危险物质的临界量，t。

当Q<1时，该项目环境风险潜势为I。

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q<10；（2）10≤Q<100；（3）Q≥100。

拟建项目涉及的危险物质数量与临界量比值（Q）计算结果见表4.6-2。

表4.6-2  拟建项目Q值确定表

序号

危险物质名称

CAS号

最大存在总量qn/t

临界量Qn/t

该种危险物质Q值

1

次氯酸钠(浓度50000mg/L)
7681-52-9

0.00125
5

0.00025
2
次氯酸钠(浓度50mg/L)
7681-52-9
0.000005
5
0.000001
3
84消毒液（浓度8g/L）
7681-52-9
0.00008
5

0.000016
4
75%酒精
64-17-5
0.0012
500
0.0000024
5
柴油
/

0.17
2500

0.000068
6
医疗废物
/
0.04
50
0.0008
合计

Q=q1/Q1+ q2/Q2……+ qn/Qn

0.0011374
因此，本项目的Q值为0.0011374<1，项目环境风险潜势为I。仅进行简单分析并提出风险防控措施。
4.6.2环境风险识别

环境风险识别一览表见下表：4.6-3。

表4.6-3  环境风险识别一览表

风险设施

风险因素

风险类型及后果

医疗废水处理设施

处理设施

停电、设备事故

医院污水超标排放

消毒液室
84消毒液、次氯酸钠消毒液

贮存不当、容器破裂

地表径流污染环境、对员工产生健康危害

药房
75%酒精

贮存不当、容器破裂

容易引发火灾，对员工健康产生危害；遇明火容易引起爆炸

发电机房
柴油储存桶
容器破裂，管线接头损坏
容易引发火灾、地表径流污染环境。
4.6.3环境风险分析

①医疗废水事故排放防范及应急措施

为减轻污染负荷，应避免出现医疗废水未处理排放情况，本项目采取以下防范及应急措施：

A、加强项目一体化污水处理设备、管线、阀门等设备元器件的维护保养，对系统的薄弱环节，加强检查、维护保养，及时更新。对处理设备故障要及时维修处理，防止因处理设备故障维修处理不及时而造成污水超标排放。

B、加强对操作人员的岗位培训，建立健全的环保管理机制和各项环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强环境风险防范工作，防止事故排放导致环境问题。

C、根据《医疗机构污水处理工程技术标准》（GB51459-2024）中相关要求，医疗机构污水处理工程应设应急事故池，以贮存处理系统事故或其他突发事件时医院废水。非传染病医院污水处理工程应急事故池容积不小于日排放量的30%。设置方式可与调节池并联，发生事故时应采用超越管引入。项目不属于传染病医院，应急事故池容积不小于日排放量30%，本项目扩建完成后全中心医疗废水排放量为13.245m3/d，按照规范要求，需设置1个有效容积不小于4m3的应急事故池。因此，评价提出新增设置1个有效容积不小于4m3的应急事故池，用于储存因污水处理设施故障等因不可预见的应急意外发生时排放的废水，可以避免因此而造成的环境污染问题的发生，待事故结束后再分批次进入后续工艺进行处理，直到事故解除。
②医疗废物收集、贮存和运输风险防范措施

本项目运营期产生的医疗废物，根据《国家危险废物名录》《医疗废物分类目录》等相关规定，合理分类并严格按照有关规定进行运转及暂时存放前提下，项目医疗废物经预消毒后统一交由有资质的单位集中处置，不会对周围环境产生大的影响。
医院设置负责医疗废物管理的监控部门或者专（兼）职人员，负责检查、督促、落实本单位医疗废物的管理工作，建立医疗废物管理责任制；制定并落实相应的规章制度、工作程序和要求、有关人员的工作职责；对本单位从事医疗废物收集、运送、贮存等工作的人员和管理人员，进行相关法律和专业技术、安全防护以及紧急处理等知识的培训。
根据中华人民共和国卫生部 48 号令《医院感染管理办法》医院感染管理部门的职责中对医疗废物管理工作提供指导的要求，如发生医疗废物流失、泄漏、扩散和意外事故时，应当按照以下要求及时采取紧急处理措施：
A、医院发生医疗废物流失、泄漏、扩散和意外事故时，应当在48小时内向当地相关部门报告；发生因医疗废物管理不当导致1人以上死亡或者3人以上健康损害，需要对致病人员提供医疗救护和现场救援时，应当在24小时内向相关部门报告，并按以下规定采取紧急处理措施：
a.确定流失、泄漏、扩散的医疗废物的类别、数量、发生时间、影响范围及严重程度；
b.组织有关人员尽快按照应急方案，对发生医疗废物泄漏、扩散的现场进行处理；
c.对被医疗废物污染的区域进行处理时，应当尽可能减少对病例、医务人员、其他现场人员及环境的影响；
d.采取适当的安全处置措施，对泄漏物及受污染的区域、物品进行消毒或者其他无害化处置，污染或可疑污染处用2000mg/L含氯消毒剂喷洒消毒，停留30分钟后再做处理。必要时封锁污染区域，以防扩大污染；
e.对感染性废物污染区域进行消毒时，消毒工作从污染最轻区域向污染最严重区域进行，对可能被污染的所有使用过的工具也应当用2000mg/L含氯消毒剂喷洒消毒；
f.工作人员应当做好卫生安全防护后进行工作，戴口罩、帽子和手套，进行工作时应避免用污染的手套接触其他物品，以避免污染环境。
B、调查处理工作结束后，及时将处理结果报告相关部门。
C、处理工作结束后，及时对事件的起因进行调查，并采取有效的防范措施预防类似事件的发生。
③医用危险化学品事故性泄漏防范及应急措施

项目不涉及配置试剂，故项目风险管理主要为药品、消毒剂的风险管理。

项目为正规医疗机构，所有药剂均摆放至相应位置，贴上相应标签；有效期已过的试剂、药品，由医务人员负责按照“危险废弃物及其包装物管理”进行处理，并负责清洗容器；医务人员应不断增强自我保护意识，加强学习，避免出现玻璃塞试剂瓶盛放碱性试剂等低级失误。

库房的酒精、84消毒剂、次氯酸钠消毒剂为瓶装/桶装贮存，项目建议各储存瓶放置在托盘内，托盘容积能够保证最大瓶容器泄漏的需求。若发生少量泄漏，则用毛巾蘸取吸收后作为危废处置，若发生大量泄漏事故，利用托盘对泄漏的物料进行收集，看能否回收利用，若不能则作为危废处置，交有资质单位处置。酒精等危险化学品由专人管理，危险化学品出入库应进行核查登记，并定期检查库存，实行双人双发、双人保管制度。

项目库房设置有通风、防晒、防潮、防静电、防火、灭火等安全设施，医用危险化学品的购买、储存、保管和使用，以及运输均已按照《危险化学品安全管理条例》的规定进行管理。

④酒精风险防范措施

项目存放的酒精每次取用后应立即将容器上盖封闭，严禁敞开放置；酒精应避免用玻璃瓶存放，防止跌落破损；酒精应远离火种、热源，温度不宜超过30℃，防止阳光直射。

若酒精着火后，着火面积较大时，应第一时间拨打119，使用干粉灭火器或二氧化碳灭火器进行灭火。如果有沙子或土，可使用沙子或土进行灭火。不能使用水进行泼洒灭火。

4.7扩建前后污染物排放“三本账”
项目扩建的主要内容是将床位由19床增加至29床。因现有工程环境影响登记表无需进行产排污核算，本项目“三本账”核算现有工程排放量按照扩建项目核算方式进行核算。具体扩建前后“三本账”如下表所示。

表4.7-1  废水排放“三本账”汇总表（排入管网）
类别
主要污染物
现有工程全厂排放量（t/a）

本项目排放量（t/a）
“以新带老削减量”（t/a）

建设完成后全厂排放量（t/a）

增减量变化（t/a）

废水

COD
1.398
0.311
0.715
0.994
-0.404
BOD5
0.273
0.124
0
0.397
+0.124
SS

0.279
0.075
0.115
0.239
-0.04
氨氮

0.123
0.056
0
0.179
+0.056
粪大肠菌群

5000个/L
5000个/L
0
5000个/L
/
表4.7-2  污染物排放“三本账”汇总表
类别
主要污染物
现有工程全厂排放量（t/a）

本项目排放量（t/a）
“以新带老削减量”（t/a）

建设完成后全厂排放量（t/a）

增减量变化（t/a）

废气

NH3
少量
少量
0
少量
/

H2S
少量
少量
0
少量
/
废水

COD
0.137
0.062
0
0.199
+0.062
BOD5
0.027
0.012
0
0.039
+0.012
SS

0.027
0.012
0
0.039
+0.012
氨氮

0.014
0.006
0
0.02
+0.006
粪大肠菌群

1000个/L
1000个/L
0
1000个/L
/
固体废物

一般固废
未污染的输液瓶（袋）

4.8
3
0
7.8
+3
纯水机定期更换的组件
0.2
0.1
0
0.3
+0.1
危险废物
医疗废物
3.64
1.44
0

5.08
+1.44
污水处理设备污泥
0.62
0.32
0

0.94
+0.32
废活性炭
0.1
0.1
0

0.2
+0.1
废紫外线灯管
0.02
0
0
0.02
0
生活垃圾

2.07
1.05
0

3.12
+1.05



五、环境保护措施监督检查清单
	内容

要素
	排放口(编号、

名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	污水处理站臭气
	氨、硫化氢、臭气浓度、甲烷
	污水处理设施设置为一体化设备，采取箱体密闭式设计，臭气经活性炭吸附处理后于附近绿化带无组织排放
	《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3最高允许浓度标准要求

	地表水环境
	一体化污水处理设备排放口
	COD、BOD5、

氨氮、SS、

粪大肠菌群、总余氯
	设置医疗废水处理设施1座，改造升级后处理规模为15m3/d，项目阳性透析区废水先经预消毒处理后与其他医疗废水（含生活污水）一起经自建一体化污水处理设施处理达标后排入市政污水管网
	《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准

	声环境
	设备噪声
	噪声
	设置基础减震、隔音、距离衰减、定期维护保养设备等噪声治理措施
	满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准。

	电磁辐射
	不涉及

	固体废物
	1、一般固废：未被污染的输液瓶（袋）使用后应单独收集，统一由重庆虎贲医疗科技有限公司回收，污染的输液瓶和阳性区输液瓶按医疗废物处理；纯水机内废树脂、碳滤罐等纯水制备材料，厂家定期更换并回收再生处理。

2、危险废物：设置2个单独医疗废物贮存点，分别用于暂存阳性和阴性病人产生的医疗废物，设置警示标志，专人管理，具有防盗措施，地面防渗措施，控制室内温度，医疗废物分类收集，定期交由重庆同兴医疗废物处理有限公司处置，48h内清运。废活性炭和废紫外灯管分区暂存于医疗废物贮存点内，定期交由重庆融聚瑞环保科技有限公司处置。建立危险废物联单管理制度；污水处理装置污泥定期清掏，先进行石灰消毒后可交市政环卫部门统一处置。

3、生活垃圾：生活垃圾设垃圾收集桶，经清洁工收集后交市政环卫部门处置。

	土壤及地下水

污染防治措施
	源头控制，分区防渗；场地地面做防渗处理；严格管控危废运输。

	生态保护措施
	/

	环境风险

防范措施
	①新增设置1个有效容积不小于4m3的应急事故池，用于储存因污水处理设施故障等因不可预见的应急意外发生时排放的废水，可以避免因此而造成的环境污染问题的发生，待事故结束后再分批次进入后续工艺进行处理，直到事故解除。

②药剂风险措施：药剂必须储存在专用储存室内，其储存方式、方法与储存数量必须符合国家标准，并由专人管理，项目营运过程中，必须根据中华人民共和国《中华人民共和国药品管理法》和《医院药剂管理办法》的规定，加强医院药剂管理。

③消毒液室84消毒剂、次氯酸钠消毒剂为瓶装/桶装贮存，项目建议各储存瓶放置在托盘内，托盘容积能够保证最大瓶容器泄漏的需求。若发生少量泄漏，则用毛巾蘸取吸收后作为危废处置，若发生大量泄漏事故，利用托盘对泄漏的物料进行收集，看能否回收利用，若不能则作为危废处置，交有资质单位处置。

	其他环境

管理要求
	（1）环境管理

为保证项目建设的社会经济效益与环境效益相协调，实现可持续发展的目标，应加强对工程的环境管理工作，由建设单位安排专人负责项目日常的环境管理工作，配合环境保护行政主管部门做好施工期和营运期的环保工作。其主要职责是：

①执行国家及地方的环保方针、政策和有关法律、法规，协助制订与实施项目环境保护计划，配合有关部门审查落实项目设计中的环保设施设计内容及项目环保设施的竣工验收。

②根据地方环保部门提出的环境质量要求，制定项目环境管理条例，对因项目引发或增加的环境污染进行严格控制，并提出改善环境质量的措施和计划。

③做好危险废物管理台账等记录。

（2）验收管理要求

依据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》文件要求。

验收时间：项目竣工后

验收内容：

（1）建设单位应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，参照《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（公告2018年第9号）编制验收监测报告。

（2）在全国建设项目环境影响评价管理信息平台进行自主验收公示。




六、结论
	重庆九龙坡鸿云仁利血液透析中心扩建项目符合国家产业政策，选址可行，平面布局合理。采用的各项污染治理防治措施经济、技术可行，可将各类污染因素的环境影响控制在环境可接受的程度和范围内。只要建设单位在生产运营过程中认真落实本环评报告表中提出的各项污染治理防治措施，认真做好日常环保管理工作，从环保角度出发，本项目建设可行。




建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	H2S、NH3、臭气浓度
	少量
	/
	/
	少量
	/
	少量
	0

	废水
	COD
	0.137
	/
	/
	0.062
	/
	0.199
	+0.062

	
	BOD5
	0.027
	/
	/
	0.012
	/
	0.039
	+0.012

	
	SS
	0.027
	/
	/
	0.012
	/
	0.039
	+0.012

	
	氨氮
	0.014
	/
	/
	0.006
	/
	0.02
	+0.006

	一般工业

固体废物
	未污染的输液瓶（袋）
	4.8
	/
	/
	3
	/
	7.8
	+3

	
	纯水机定期更换的组件
	0.2
	/
	/
	0.1
	/
	0.3
	+0.1

	危险废物
	医疗废物
	3.64
	/
	/
	1.44
	/
	5.08
	+1.44

	
	污泥
	0.62
	/
	/
	0.32
	/
	0.94
	+0.32

	
	废活性炭
	0.1
	/
	/
	0.1
	/
	0.2
	+0.1

	
	废紫外线灯管
	0.02
	/
	/
	0
	/
	0.02
	0

	生活垃圾
	生活垃圾
	2.07
	/
	/
	1.05
	/
	3.12
	+1.05


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①，单位t/a
PAGE  

_1234567890.vsd
�

�

透析患者


接诊、候诊


更衣


离开


�

医疗废物、未污染的输液瓶、生活垃圾


医疗废水


污水处理站


污泥


透析治疗



_1234567891.vsd
�

�

物品准备


开机自检


安装管路、透析器


�

医疗废水


医疗废水、医疗废物


密闭式预冲洗


建立体外循环


血液透析


密闭式回血


消毒清洗


AB透析粉、纯水


�

透析器、管路


�

生理盐水


�

透析液、抗凝剂等


�

生理盐水


�

次氯酸钠等


�

医疗废水、医疗废物


医疗废水


医疗废水



