|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 九龙坡区第三季度水龙头水质信息公布表  （城 市） | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 序号 | 城市水龙头采样点 | 季度 | 监测指标 | | | | | | | | | | | | 备注 | |
| 菌落总数（CFU/mL） | 总大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL） | 大肠埃希氏菌（MPN/100mL或CFU/100mL） | 耐热大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL） | 色度（铂钴色度单位） | 浑浊度（NTU-散射浊度单位） | 臭和味 | 耗氧量（CODMn法，以O2计，mg/L） | 肉眼可见物 | 游离余氯（mg/L） | 二氧化氯（mg/L） |  | |
| 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）指标限值 | | | ≤100 | 不得 检出 | 不得 检出 | 不得 检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | ≤3 | 无 | ≥0.05 | ≥0.02 |  | |
| 1 | 黄桷坪电力五村7号自来水公司 九龙坡区营管所 | 第三季度 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | **/** | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 0.7 | 无 | 0.73 | **/** | **/** | |
| 2 | 杨家坪直港大道17号建设大厦1楼 | 第三季度 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | **/** | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 0.8 | 无 | 0.75 | **/** | **/** | |
| 3 | 杨家坪民主一村37号九龙坡区 第二实验小学 | 第三季度 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | **/** | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 0.8 | 无 | 0.61 | **/** | **/** | |
| 4 | 谢家湾正街47号华润二十四城一期 B组团一号楼才儿坊幼儿园 | 第三季度 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | **/** | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 0.8 | 无 | 0.64 | **/** | **/** | |
| 5 | 九龙坡区高新区枫丹路222号高新区 第一实验小学 | 第三季度 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | **/** | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 1.0 | 无 | 0.40 | **/** | **/** | |
| 6 | 石桥铺朝阳路191号石桥铺街道办事处 | 第三季度 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | **/** | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 1.0 | 无 | 0.60 | **/** | **/** | |
| 7 | 石坪桥正街61号石坪桥街道社区 卫生服务中心 | 第三季度 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | **/** | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 0.9 | 无 | 0.89 | **/** | **/** | |
| 8 | 杨家坪兴胜路2号九龙坡区融媒体中心 | 第三季度 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | **/** | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 0.8 | 无 | 0.82 | **/** | **/** | |
| 9 | 杨家坪前进路23号九龙坡区人民医院 东城院区A区 | 第三季度 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | **/** | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 1.0 | 无 | 0.81 | **/** | **/** | |
| 10 | 西郊一村1号重庆动物园 | 第三季度 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | **/** | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 0.9 | 无 | 0.77 | **/** | **/** | |
| 11 | 九龙坡区蟠龙大道56号九龙坡区 疾病预防控制中心 | 第三季度 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | **/** | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 0.8 | 无 | 0.55 | **/** | **/** | |
| 12 | 华福大道北段70号（美每家建材家居广场B区23栋）华岩镇人民政府 | 第三季度 | 1 | 未检出 | 未检出 | **/** | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 0.8 | 无 | 0.65 | **/** | **/** | |
| 13 | 中梁山玉清寺半山二村6号九龙坡区 第二人民医院 | 第三季度 | 1 | 未检出 | 未检出 | **/** | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 0.8 | 无 | 0.42 | **/** | **/** | |
| 14 | 九龙科技园华龙大道1号 重庆广播电视大学 | 第三季度 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | **/** | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 0.8 | 无 | 0.47 | **/** | **/** | |
|  | 以下空白 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |

填报单位（公章）： 填报人：鲁炭宏

单位负责人：肖伦 填报时间：2022年9月8日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 九龙坡区第三季度水龙头水质信息公布表  （农 村） | | | | | | | | | | | | | | |
| 序号 | 农村水龙头采样地点 | 季度 | 监测指标 | | | | | | | | | | | 备注 |
| 菌落总数（CFU/mL）a | 总大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL） | 大肠埃希氏菌（MPN/100mL或CFU/100mL） | 耐热大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL） | 色度（铂钴色度单位）a | 浑浊度（NTU-散射浊度单位）a | 臭和味 | 耗氧量（CODMn法，以O2计，mg/L）a | 肉眼可见物 | 游离余氯（mg/L） | 二氧化氯（mg/L） |
| 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006） 指标限值 | | | ≤100 | 不得检出 | 不得 检出 | 不得 检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | ≤3 | 无 | ≥0.05 | ≥0.02 |  |
| 1 | 西彭镇西庆路55号 西彭镇汽车站 | 第三季度 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | **/** | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 1.0 | 无 | 0.67 | **/** | **/** |
| 2 | 陶家镇陶怡路89号 陶家镇人民政府 | 第三季度 | 3 | 未检出 | 未检出 | **/** | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 1.0 | 无 | 0.58 | **/** | **/** |
|  | 以下空白 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a. 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）规定，农村小型集中式供水（日供水量在1000m3以下）部分水质指标可按表4标准执行：菌类总数≤500CFU/ml，色度≤20，浑浊度≤3，耗氧量≤5。 | | | | | | | | | | | | | | |

填报单位（公章）： 填报人：鲁炭宏

单位负责人：肖伦 填报时间：2022年9月8日