- 水利工程运行生产安全事故隐患目录

| 编号 | 隐患分类 |  | 隐患内容 | 依据 | 隐患级别 | 对应水利部编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一类 | 二类 |  |  |  |  |
| 一、水利工程通用 |  |  |  |  |  |  |
| 2023.007.02.001 | 设备设施及物料类 | 其他设备设施类 | 有泄洪要求的闸门不能正常启闭；泄水建筑物堵塞，无法正常泄洪；启闭机自动控制系统失效。 | 《水利工程生产安全重大事故隐患清单指南(2021年版)》(办监督〔2021〕364号) | ★重大 | SY-T001 |
| 2023.007.02.002 | 设备设施及物料类 | 其他设备设施类 | 有防洪要求的工程未按照设计和规范设置监测、观测设施或监测、观测设施严重缺失；未开展监测观测。 |  | ★重大 | SY-T002 |
| 2023.007.02.003 | 设备设施及物料类 | 其他设备设施类 | 水库、水闸、堤防、泵站等未按要求开展安全鉴定或安全评价的。 | 《水库大坝安全评价导则》 (SL258-2017)；《泵站安全鉴定规程》(SL316-2015)；《水闸安全评价导则》(SL214-2015)；《堤防工程安全评价导则》(SL/Z679-2015)。 | 一般 |  |
| 2023.007.02.004 | 基础资料类 | 制度类 | 各种方案(爆破、吊装、挖掘、悬吊、建设工程拆除、油罐清洗等危险作业，以及在有限空间内作业、动火作业、高处作业、带电作业、临近高压输电线路作业)、预案(应急、调度运行、控制运用等)未按要求编制、批复或备案或开展演练。 | 《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》第二十五条、第三十条，工作方案在第二十五条中；《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》 (GB/T29639-2020) | 一般 |  |
| 2023.007.02.005 | 基础资料类 | 制度类 | 未按规定建立安全生产教育和培训制度、安全生产检查制度、安全风险分级管控制度、生产安全事故隐患排查治理制度、劳动防护用品配备和管理制度、生产安全事故报告和处理制度等安全生产规章制度。 | 《北京市安全生产条例》 | 一般 |  |
| 2023.007.02.006 | 基础资料类 | 操作规程类 | 操作规程在作业场所显著位置未明示。 | 《北京市安全生产条例》第三十八条 | 一般 |  |

| 编号 | 隐患分类 |  | 隐患内容 | 依据 | 隐患级别 | 对应水利部编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一类 | 二类 |  |  |  |  |
| 2023.007.02.007 | 场所环境类 | 周边环境类 | 工程管理范围内有违章建筑或存在危害工程安全的活动，存在水工建筑物安全运行的障碍物。 | 《北京市河湖保护管理条例》 | 一般 |  |
| 2023.007.02.008 | 场所环境类 | 周边环境类 | 工程管理范围内的安全防护设施不完善或不满足规范要求。 |  | 一般 |  |
| 2023.007.02.009 | 设备设施及物料类 | 辅助系统设备设施类 | 未按规定设置观测设施或观测设施不满足观测要求。 | 《水位观测标准》(GB/T 50138-2010) | 一般 |  |
| 2023.007.02.010 | 设备设施及物料类 | 辅助系统设备设施类 | 未有通讯设施或通讯设施故障、缺失导致信息无法沟通 | 《水利水电工程通信设计技术规范》(SL517-2013) | 一般 |  |
| 2023.007.02.011 | 基础资料类 | 应急救援类 | 防汛道路不满足防汛抢险要求。 | 《堤防工程管理设计规范》(SL/T171-2020)；《公路工程技术标准》(JTGB01-2020) | 一般 |  |
| 2023.007.02.012 | 设备设施及物料类 | 辅助系统设备设施类 | 未配备雨水情测报设施或者设施损坏或特征水位标识不清晰准确。 | 北京市实施《中华人民共和国防洪法》办法 | 一般 |  |
| 2023.007.02.013 | 基础资料类 | 应急救援类 | 未建立防汛抢险队伍或落实防汛抢险物资和设备。 | 北京市实施《中华人民共和国防洪法》办法 | 一般 |  |
| 2023.007.02.014 | 基础资料类 | 记录档案类 | 未按规定开展安全检查且未做好安全巡检记录或安全教育和培训不到位。 | 《中华人民共和国安全生产法》第二十二条、第四十六条 | 一般 |  |
| 2023.007.02.015 | 场所环境类 | 标志及标识类 | 未在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。 | 《中华人民共和国安全生产法》第三十二条 | 一般 |  |
| 2023.007.02.016 | 人员类 | 个人防护用品使用类 | 未为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。 | 《中华人民共和国安全生产法》第四十二条 | 一般 |  |
| 2023.007.02.017 | 人员类 | 资格资质类 | 特种作业人员和特种设备作业人员无证上岗。 | 《中华人民共和国安全生产法》第三十条 | 一般 |  |

| 编号 | 隐患分类 |  | 隐患内容 | 依据 | 隐患级别 | 对应水利部编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一类 | 二类 |  |  |  |  |
| 二、水库工程 |  |  |  |  |  |  |
| 2023.007.02.018 | 场所环境类 | 建（构）筑物类 | 大坝安全鉴定为三类坝，未采取有效管控措施。 | 《水利工程生产安全重大事故隐患清单指南（2021年版）》（办监督〔2021〕364号） | ★重大 | SY-K001 |
| 2023.007.02.019 | 设备设施及物料类 | 其他设备设施类 | 大坝防渗和反滤排水设施存在严重缺陷；大坝渗流压力与渗流量变化异常；坝基扬压力明显高于设计值，复核抗滑安全系数不满足规范要求；运行中已出现流土、漏洞、管涌、接触渗漏等严重渗流异常现象；大坝超高不满足规范要求；水库泄洪能力不满足规范要求；水库防洪能力不足。 |  | ★重大 | SY-K002 |
| 2023.007.02.020 | 设备设施及物料类 | 其他设备设施类 | 大坝及泄水、输水等建筑物的强度、稳定、泄流安全不满足规范要求，存在危及工程安全的异常变形或近坝岸坡不稳定。 |  | ★重大 | SY-K003 |
| 2023.007.02.021 | 设备设施及物料类 | 其他设备设施类 | 有泄洪要求的闸门、启闭机等金属结构安全检测结果为“不安全”，强度、刚度及稳定性不满足规范要求；或维护不善，变形、锈蚀、磨损严重，不能正常运行。 |  | ★重大 | SY-K004 |
| 2023.007.02.022 | 设备设施及物料类 | 其他设备设施类 | 泄水建筑物无法泄洪或损坏、渗漏。 |  | ★重大 | SY-K005 |
| 2023.007.02.023 | 设备设施及物料类 | 其他设备设施类 | 未经批准擅自调高水库汛限水位；水库未经蓄水验收即投入使用。 |  | 一般 |  |
| 2023.007.02.024 | 基础资料类 | 制度类 | 水库管理机构和管理制度不健全，管理人员职责不明晰 | 《水库大坝安全管理条例》（国务院令第588号）；《水库大坝安全鉴定办法》（水建管[2003]271号）；《水库工程管理设计规范》（SL106-2017）； 《水电工程设计防火规范》 （GB50872-2014） | 一般 |  |
| 2023.007.02.025 | 人员类 | 操作行为类 | 大坝未按规定进行安全鉴定。 |  | 一般 |  |
| 2023.007.02.026 | 人员类 | 操作行为类 | 不能按审批的调度规程合理调度运用，未按规范开展巡视检查和安全监测，不能及时掌握大坝安全性态。 |  | 一般 |  |
| 2023.007.02.027 | 设备设施及物料类 | 辅助系统设备设施类 | 大坝安全监测、防汛交通与通信等管理设施不完善。 |  | 一般 |  |
| 2023.007.02.028 | 人员类 | 操作行为类 | 未经批准擅自调高水库汛限水位；水库未经蓄水验收即投入使用。 |  | 一般 |  |

| 编号 | 隐患分类 |  | 隐患内容 | 依据 | 隐患级别 | 对应水利部编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一类 | 二类 |  |  |  |  |
| 2023.007.02.029 | 设备设施及物料类 | 辅助系统设备设施类 | 大坝的启闭机室、油泵房、集中控制室未设置火灾探测器。 | 《水库大坝安全管理条例》(国务院令第588号)；《水库大坝安全鉴定办法》(水建管[2003]271号)；《水库工程管理设计规范》(SL106-2017)； 《水电工程设计防火规范》 (GB50872-2014) | 一般 |  |
| 2023.007.02.030 | 场所环境类 | 建(构)筑物类 | 坝体混凝土出现严重碳化、老化、表面大面积出现裂缝等现象。 |  | 一般 |  |
| 2023.007.02.031 | 基础资料类 | 机构及人员配备类 | 小型水库防汛“三个责任人”未落实或者未接受培训。 | 《小型水库安全管理办法》(水安监[2010]200号) | 一般 |  |
| 2023.007.02.032 | 设备设施及物料类 | 其他设备设施类 | 闸门主要承重件出现裂缝、门体止水装置老化或损坏渗漏超出规范要求，闸门在启闭过程中出现异常振动或卡阻，或卷扬式启闭机钢丝绳达到报废标准未报废。 | 《水闸技术管理规程》(SL75- 2014) | 一般 |  |
| 2023.007.02.033 | 设备设施及物料类 | 其他设备设施类 | 闸门液压式启闭机缸体或活塞杆有裂纹或有明显变形的；或者螺杆有明显变形、弯曲的。 |  | 一般 |  |
| 2023.007.02.034 | 设备设施及物料类 | 其他设备设施类 | 卷扬式启闭机滑轮组与钢丝绳锈蚀严重或启闭机运行震动、噪音异常，电流、电压变化异常。 | 《水工钢闸门和启闭机安全运行规程》(SL/T722-2020)；《水利水电工程安全监测设计规范》 (SL725-2016) | 一般 |  |
| 2023.007.02.035 | 设备设施及物料类 | 辅助系统设备设施类 | 没有备用电源或备用电源失效。 |  | 一般 |  |
| 2023.007.02.036 | 设备设施及物料类 | 辅助系统设备设施类 | 未按要求配备必要的预警设施，预警设施损坏。 |  | 一般 |  |
| 2023.007.02.037 | 设备设施及物料类 | 辅助系统设备设施类 | 未配备雨水情测报设施或者设施损坏或特征水位标识不清晰准确。 |  | 一般 |  |

| 编号 | 隐患分类 |  | 隐患内容 | 依据 | 隐患级别 | 对应水利部编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一类 | 二类 |  |  |  |  |
| 三、水闸工程 |  |  |  |  |  |  |
| 2023.007.02.038 | 场所环境类 | 建（构）筑物类 | 水闸安全鉴定为三类、四类闸，未采取有效管控措施。 | 《水利工程生产安全重大事故隐患清单指南（2021年版）》（办监督〔2021〕364号） | ★重大 | SY-Z001 |
| 2023.007.02.039 | 场所环境类 | 建（构）筑物类 | 水闸的主体结构不均匀沉降、垂直位移、水平位移超出允许值，可能导致整体失稳；止水系统破坏。 |  | ★重大 | SY-Z002 |
| 2023.007.02.040 | 场所环境类 | 建（构）筑物类 | 水闸监测发现铺盖、底板、上下游连接段底部淘空存在失稳的可能。 |  | ★重大 | SY-Z003 |
| 2023.007.02.041 | 基础资料类 | 机构及人员配备类 | 管护主体和管护人员未落实。 | 《水闸技术管理规程》（SL75- 2014）；《水闸安全评价导则》（SL214-2015） | 一般 |  |
| 2023.007.02.042 | 基础资料类 | 机构及人员配备类 | 安全度汛地方政府防汛行政责任或主管部门安全监管责任或管理单位安全主体责任未落实。 |  | 一般 |  |
| 2023.007.02.043 | 基础资料类 | 机构及人员配备类 | 技术人员未明确定岗定编或不满足管理要求。 |  | 一般 |  |
| 2023.007.02.044 | 场所环境类 | 建（构）筑物类 | 闸室结构（闸墩、底板、边墙等）及两岸链接建筑物存在倾斜、开裂、不均匀沉降等异常现象。 |  | 一般 |  |
| 2023.007.02.045 | 场所环境类 | 建（构）筑物类 | 消能防冲及防渗排水设施损坏。 |  | 一般 |  |
| 2023.007.02.046 | 设备设施及物料类 | 其他设备设施类 | 闸门门体变形、锈蚀、焊缝开裂或螺栓、铆钉缺失或闸门运行时出现偏斜、卡阻现象。 |  | 一般 |  |
| 2023.007.02.047 | 设备设施及物料类 | 其他设备设施类 | 水闸交通桥结构钢筋外露锈蚀严重且混凝土碳化严重。 |  | 一般 |  |
| 四、堤防工程 |  |  |  |  |  |  |
| 2023.007.02.048 | 场所环境类 | 建（构）筑物类 | 堤防安全综合评价为三类，未采取有效管控措施。 | 《水利工程生产安全重大事故隐患清单指南（2021年版）》（办监督〔2021〕364号） | ★重大 | SY-F001 |
| 2023.007.02.049 | 场所环境类 | 建（构）筑物类 | 堤防渗流坡降和覆盖层盖重不满足标准的要求，或工程已出现严重渗流异常现象。 |  | ★重大 | SY-F002 |
| 2023.007.02.050 | 场所环境类 | 建（构）筑物类 | 堤防及防护结构稳定性不满足规范要求，且已发现危及堤防稳定的现象。 |  | ★重大 | SY-F003 |

| 编号 | 隐患分类 |  | 隐患内容 | 依据 | 隐患级别 | 对应水利部编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一类 | 二类 |  |  |  |  |
| 2023.007.02.051 | 场所环境类 | 建（构）筑物类 | 堤顶高程不满足防洪标准要求。 | 《堤防工程安全评价导则》（SL679-2015）；《堤防工程养护修理规程》（SL595-2013） | 一般 |  |
| 2023.007.02.052 | 场所环境类 | 建（构）筑物类 | 防渗、截水、排水设施损坏或排水不畅。 |  | 一般 |  |
| 2023.007.02.053 | 场所环境类 | 建（构）筑物类 | 非汛期堤身存在裂缝、塌陷、隆起、滑坡等异常现象。 |  | 一般 |  |
| 2023.007.02.054 | 场所环境类 | 建（构）筑物类 | 堤脚存在隆起、下沉、残缺、冲刷等异常现象。 |  | 一般 |  |
| 2023.007.02.055 | 场所环境类 | 建（构）筑物类 | 堤岸防护工程损坏，出现裂缝、塌陷、破坏等一程现象 |  | 一般 |  |
| 2023.007.02.056 | 场所环境类 | 建（构）筑物类 | 穿（跨、临）堤建筑物损坏，不能安全运用。 |  | 一般 |  |
| 2023.007.02.057 | 场所环境类 | 建（构）筑物类 | 穿（跨、临）堤建筑物与堤防接合部位存在渗水、裂缝、不均匀沉降等异常现象。 |  | 一般 |  |
| 2023.007.02.058 | 场所环境类 | 建（构）筑物类 | 穿堤涵闸不能正常启闭。 |  | 一般 |  |
| 五、水电站工程 |  |  |  |  |  |  |
| 2023.007.02.059 | 设备设施及物料类 | 其他设备设施类 | 主要发供电设备异常运行已达到规程标准的紧急停运条件而未停止运行；可能出现六氟化硫泄漏、聚集的场所，未设置监测报警及通风装置；有限空间作业未经审批或未开展有限空间气体检测。 | 《水利工程生产安全重大事故隐患清单指南（2021年版）》（办监督〔2021〕364号） | ★重大 | SY-D002 |
| 2023.007.02.060 | 场所环境类 | 建（构）筑物类 | 小型水电站安全评价为C类，未采取有效管控措施。 |  | ★重大 | SY-D001 |

| 编号 | 隐患分类 |  | 隐患内容 | 依据 | 隐患级别 | 对应水利部编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一类 | 二类 |  |  |  |  |
| 六、泵站 |  |  |  |  |  |  |
| 2023.007.02.061 | 场所环境类 | 建（构）筑物类 | 泵站综合评定为三类、四类，未采取有效管控措施。 | 《水利工程生产安全重大事故隐患清单指南（2021年版）》（办监督〔2021〕364号） | ★重大 | SY-B001 |
| 2023.007.02.062 | 场所环境类 | 建（构）筑物类 | 建筑物护底的反滤排水不畅通。 | 《泵站技术管理规程》（GB/T30948-2021）；《泵站安全鉴定规程》（SL316-2015） | 一般 |  |
| 2023.007.02.063 | 设备设施及物料类 | 其他设备设施类 | 水泵机组超出扬程范围内运行。 |  | 一般 |  |
| 2023.007.02.064 | 设备设施及物料类 | 其他设备设施类 | 泵站进水前池水位低于最低运行水位运行。 |  | 一般 |  |
| 2023.007.02.065 | 设备设施及物料类 | 其他设备设施类 | 工程设施破损或维护不及时，管理设施、安全监测等不满足运行要求。 |  | 一般 |  |
| 2023.007.02.066 | 设备设施及物料类 | 其他设备设施类 | 潜水泵机组轴承与电机定子绕组的温度超出限定值，机组油腔内的含水率超出正常范围。 |  | 一般 |  |
| 七、引调水工程 |  |  |  |  |  |  |
| 2023.007.02.067 | 场所环境类 | 建（构）筑物类 | 渡槽及跨渠建筑物地基沉降量超过设计要求；排架倾斜较大，水下基础露空较大，超过设计要求；渡槽结构主体裂缝多，碳化破损严重，止水失效，漏水严重。 | 《水利工程生产安全重大事故隐患清单指南（2021年版）》（办监督〔2021〕364号） | ★重大 | SY- YG001 |
| 2023.007.02.068 | 场所环境类 | 建（构）筑物类 | 隧洞洞脸边坡不稳定；隧洞围岩或支护结构严重变形。 |  | ★重大 | SY- YG002 |
| 2023.007.02.069 | 场所环境类 | 建（构）筑物类 | 高填方或傍山渠坡出现管涌等渗透破坏现象或塌陷、边坡失稳等现象。 |  | ★重大 | SY- YG003 |
| 2023.007.02.070 | 设备设施及物料类 | 其他设备设施类 | 钢管锈蚀严重。 |  | 一般 |  |
| 2023.007.02.071 | 设备设施及物料类 | 其他设备设施类 | 管道沉降量较大。 |  | 一般 |  |
| 2023.007.02.072 | 设备设施及物料类 | 其他设备设施类 | 节制闸、退水闸失效。 |  | 一般 |  |
| 2023.007.02.073 | 场所环境类 | 建（构）筑物类 | 引调水工程不完整，管理设施设备不完备，运行状态不正常。 |  | 一般 |  |

| 编号 | 隐患分类 |  | 隐患内容 | 依据 | 隐患 | 对应原 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一类 | 二类 |  |  | 级别 | 编号 |
| 八、特种设备 |  |  |  |  |  |  |
| 2023.007.02.074 | 设备设施及物料类 | 特种设备类 | 特种设备未取得许可生产、国家明令淘汰、已经报废或者达到报废条件，继续使用的。 |  | ★重大 |  |
| 2023.007.02.075 | 设备设施及物料类 | 特种设备类 | 特种设备发生过事故或者有明显故障，未对其进行全面检查、消除事故隐患，继续使用的。 |  | ★重大 |  |
| 2023.007.02.076 | 设备设施及物料类 | 特种设备类 | 特种设备未经监督检验或者经检验、检测不合格，继续使用的。 | 《特种设备安全监督检查办法》 | ★重大 |  |
| 2023.007.02.077 | 设备设施及物料类 | 特种设备类 | 特种设备安全附件、安全保护装置缺失或者失灵，继续使用的。 | （市场监督管理总局令57号） | ★重大 |  |
| 2023.007.02.078 | 设备设施及物料类 | 特种设备类 | 特种设备超过规定参数、使用范围使用的。 |  | ★重大 |  |
| 2023.007.02.079 | 设备设施及物料类 | 特种设备类 | 未在特种设备或其使用场所显著位置粘贴合格有效的特种设备使用登记证。 |  | 一般 |  |

| 编号 | 隐患分类 |  | 隐患内容 | 依据 | 隐患级别 | 对应水利部编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一类 | 二类 |  |  |  |  |
| 九、配电室 |  |  |  |  |  |  |
| 2023.007.02.080 | 设备设施及物料类 | 辅助系统设备设施类 | 高压配电装置未采用五防功能的金属封闭开关设备。 | 《配电室安全管理规范》 (DB11/T527-2021) | 一般 |  |
| 2023.007.02.081 | 设备设施及物料类 | 辅助系统设备设施类 | 新建或改造的配电室低压成套开关设备未使用3C认证产品。 |  | 一般 |  |
| 2023.007.02.082 | 设备设施及物料类 | 辅助系统设备设施类 | 设备检维修未按规定执行工作票、操作票制度。 |  | 一般 |  |
| 2023.007.02.083 | 基础资料类 | 记录档案类 | 使用柴、汽油发电机作为自备应急电源的用户，未按规定检查试验或记录。 |  | 一般 |  |
| 2023.007.02.084 | 人员类 | 操作行为类 | 配电室内未按要求配备质量合格、数量满足需求的安全工器具或未妥善保管。 |  | 一般 |  |
| 2023.007.02.085 | 场所环境类 | 标志及标识类 | 配电室内标志不齐全、不清楚或使用错误。 |  | 一般 |  |
| 2023.007.02.086 | 设备设施及物料类 | 辅助系统设备设施类 | 电缆沟盖板确实损坏或电缆夹层、电缆沟、电缆室未设置防水、排水措施或措施失效。 |  | 一般 |  |
| 2023.007.02.087 | 设备设施及物料类 | 辅助系统设备设施类 | 配电室出入口未按要求设置高度不低于400mm的防小动物挡板和其他防鼠措施。 |  | 一般 |  |
| 2023.007.02.088 | 人员类 | 个人防护用品使用类 | 有人值守的配电室值班人员设置或工作期间上岗着装不符合规范要求。 |  | 一般 |  |

| 编号 | 隐患分类 |  | 隐患内容 | 依据 | 隐患级别 | 对应水利部编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一类 | 二类 |  |  |  |  |
| 十、其他 |  |  |  |  |  |  |
| （一）有限空间作业 |  |  |  |  |  |  |
| 2023.007.02.089 | 基础资料类 | 记录档案类 | 未对有限空间作业进行辨识、提出防范措施，并建立有限空间管理台账。 | 《北京市安全生产条例》第二十九条；《有限空间作业安全技术规范》（DB11/T852-2019）； 《北京市水务行业有限空间作业安全管理规程》（京水务安[2022]1号） | 一般 |  |
| 2023.007.02.090 | 人员类 | 操作行为类 | 未做到“先检测、后作业”或检测不合格作业。 |  | 一般 |  |
| 2023.007.02.091 | 人员类 | 资格资质类 | 开展有限空间作业过程中，现场监护人员未到岗或未持证上岗。 |  | 一般 |  |
| 2023.007.02.092 | 人员类 | 操作行为类 | 有限空间作业未履行作业审批制度。 |  | 一般 |  |
| 2023.007.02.093 | 人员类 | 操作行为类 | 未制定作业方案，或作业方案未按照规定审批。 |  | 一般 |  |
| 2023.007.02.094 | 人员类 | 操作行为类 | 未落实安全交底和技术交底（向作业人员详细说明作业内容、主要危险因素、作业安全要求和应急措施等内容）。 |  | 一般 |  |
| 2023.007.02.095 | 基础资料类 | 应急救援类 | 发现直接危及人身安全的紧急情况，未采取应急措施（停止作业或者撤出作业人员）。 |  | 一般 |  |
| 2023.007.02.096 | 基础资料类 | 应急救援类 | 未按有限空间作业环境级别要求配备防护设备和应急救援设备的。 |  | 一般 |  |
| （二）高处作业 |  |  |  |  |  |  |
| 2023.007.02.097 | 人员类 | 个人防护用品使用类 | 作业人员未正确佩戴和使用合格的安全防护用品；有坠落危险的物件未固定牢固，无法固定的未先行清除或放置在安全处。 | 《北京市水利工程运行管理标准化考核评价标准》；《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ 80-2016） | 一般 |  |
| 2023.007.02.098 | 人员类 | 资格资质类 | 高处作业人员未经体检合格后上岗作业，登高架设作业人员未持证上岗。 |  | 一般 |  |
| 2023.007.02.099 | 设备设施及物料类 | 辅助系统设备设施类 | 悬空高处作业时，临空面未搭设安全网或防护栏杆。 |  | 一般 |  |
| 2023.007.02.100 | 人员类 | 操作行为类 | 高处作业现场监护不符合相关规定。 |  | 一般 |  |

| 编号 | 隐患分类 |  | 隐患内容 | 依据 | 隐患级别 | 对应水利部编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一类 | 二类 |  |  |  |  |
| 2023.007.02.101 | 人员类 | 操作行为类 | 雨雪天高处作业，未采取可靠的防滑、防寒和防冻措施；遇有六级及以上大风或恶劣气候时，未停止露天高处作业。 | 《北京市水利工程运行管理标准化考核评价标准》；《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ 80-2016） | 一般 |  |
| （三）涉水作业 |  |  |  |  |  |  |
| 2023.007.02.102 | 设备设施及物料类 | 辅助系统设备设施类 | 未划定涉水作业危险区域，未设置醒目的警示牌、必要的防护救生设施和视频监控。 | 《北京市水利工程运行维护作业涉水安全管理规程（试行）》 | 一般 |  |
| 2023.007.02.103 | 人员类 | 操作行为类 | 遇浓雾、雷雨、雷电、大风蓝色预警及以上极端天气，以及河道行洪时涉水作业。 |  | 一般 |  |
| 2023.007.02.104 | 人员类 | 操作行为类 | 进入危险区域作业未经涉水作业实施部门负责人批准。 |  | 一般 |  |
| 2023.007.02.105 | 人员类 | 操作行为类 | 项目实施及作业前未进行安全交底和风险告知。 |  | 一般 |  |
| 2023.007.02.106 | 基础资料类 | 机构及人员配备类 | 涉水作业未设安全监护人员。 |  | 一般 |  |
| 2023.007.02.107 | 人员类 | 资格资质类 | 作业机船、快艇等无有效证书，驾驶员、船员无专业证书。 |  | 一般 |  |
| 2023.007.02.108 | 人员类 | 资格资质类 | 潜水作业相关方无资质，潜水员无资格证书。 |  | 一般 |  |
| 2023.007.02.109 | 人员类 | 个人防护用品使用类 | 未配备涉水安全防护用品、防护设施，或不能正常使用 |  | 一般 |  |
| 2023.007.02.110 | 人员类 | 个人防护用品使用类 | 涉水作业人员作业时未穿戴规范的防护用品。 |  | 一般 |  |
| 2023.007.02.111 | 基础资料类 | 应急救援类 | 未开展涉水安全事故相关培训，未组织涉水安全应急预案、溺水事故现场处置方案演练。 |  | 一般 |  |
| （四）动火作业 |  |  |  |  |  |  |
| 2023.007.02.112 | 基础资料类 | 制度类 | 动火作业相关单位未建立实施动火作业审批制度。 | 《北京市安全生产条例》第二十八条 | 一般 |  |
| 2023.007.02.113 | 基础资料类 | 机构及人员配备类 | 现场动火部位未设置动火监护人。 |  | 一般 |  |
| 2023.007.02.114 | 场所环境类 | 周边环境类 | 未清理动火作业现场可燃物。 |  | 一般 |  |
| 2023.007.02.115 | 设备设施及物料类 | 消防设施和消防产品类 | 动火作业现场未配备消防器材。 |  | 一般 |  |

| 编号 | 隐患分类 |  | 隐患内容 | 依据 | 隐患级别 | 对应水利部编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一类 | 二类 |  |  |  |  |
| (五)危险化学品 |  |  |  |  |  |  |
| 2023.007.02.116 | 设备设施及物料类 | 辅助系统设备设施类 | 生产经营单位使用燃气的，未安装可燃气体报警装置，或报警装置不能正常使用。 | 《中华人民共和国安全生产法》第三十六条 | 一般 |  |
| 2023.007.02.117 | 基础资料类 | 机构及人员配备类 | 危险化学品应当储存在专用仓库、专用场地或者专用储存室内，储存方式、方法和数量不符合国家、行业、北京市标准的要求，并由专人管理。 | 《北京市安全生产条例》第三十二条 | 一般 |  |
| 2023.007.02.118 | 人员类 | 操作行为类 | 使用危险化学品的实验室工作人员，不熟悉危险化学品的接触途径和安全防范知识，不能正确使用个人安全防护用品和实验设施。 | 《水环境监测实验室安全技术导 则》(SL390-2007)4.2.2 | 一般 |  |
| 2023.007.02.119 | 基础资料类 | 应急救援类 | 实验室未合理配置实验室安全设施、个人防护用品、急救医药箱，未达到专人保管、定期检查，状态完好的要求。 | 《水环境监测实验室安全技术导 则》(SL390-2007)5.1.1 | 一般 |  |
| 2023.007.02.120 | 人员类 | 操作行为类 | 实验室废弃物未按照其性质进行分类收集和处理。 | 《水环境监测实验室安全技术导 则》(SL390-2007)4.5.1 | 一般 |  |
| 2023.007.02.121 | 设备设施及物料类 | 物料类 | 购买、运输、验收、储存、使用、处置等管理环节符合规定，并按规定登记造册；警示性标签和警示性说明及其预防措施符合规定。 | 《北京市水利工程运行管理标准化考核评价标准》 | 一般 |  |

| 编号 | 隐患分类 |  | 隐患内容 | 依据 | 隐患级别 | 对应水利部编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一类 | 二类 |  |  |  |  |
| （六）消防安全 |  |  |  |  |  |  |
| 2023.007.02.122 | 基础资料类 | 制度类 | 建立健全消防安全组织机构，落实消防安全责任制。 | 《北京市消防条例》 | 一般 |  |
| 2023.007.02.123 | 设备设施及物料类 | 消防设施和消防产品类 | 未按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材，未设置消防安全标志，未定期组织检验、维修，确保完好有效。 |  | 一般 |  |
| 2023.007.02.124 | 人员类 | 操作行为类 | 未按照检测规范对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测，确保完好有效，不具备检测条件的未委托具备相应资质的检测机构进行检测，检测记录不完整准确，未存档。 |  | 一般 |  |
| 2023.007.02.125 | 人员类 | 操作行为类 | 组织防火检查，对发现的火灾隐患采取消防安全防范措施，及时消除火灾隐患。 |  | 一般 |  |
| 2023.007.02.126 | 基础资料类 | 应急救援类 | 未组织进行有针对性的消防演练，对消防设备操作控制人员、专职和兼职防火人员等重点岗位的人员未进行专项培训。 |  | 一般 |  |
| 2023.007.02.127 | 场所环境类 | 平面布置类 | 未按照国家标准设置消防控制室，消防控制室的值班人员擅离职守。 |  | 一般 |  |
| 2023.007.02.128 | 场所环境类 | 平面布置类 | 未保障疏散通道、安全出口、消防车通道畅通，未保证防火防烟分区、防火间距符合消防技术标准。 |  | 一般 |  |
| 2023.007.02.129 | 人员类 | 操作行为类 | 防火重点单位未实行每日防火巡查，未建立巡查记录。 |  | 一般 |  |
| 2023.007.02.130 | 基础资料类 | 记录档案类 | 防火重点单位未建立消防档案，未确定消防安全重点部位，未设置防火标志，实行严格管理。 |  | 一般 |  |
| 注： （一） 本目录将事故隐患分为两类，即“一类”和“二类”。其中，“一类”属于大类，按照人、物、管理、环境分四种；“二类”属于具体的事故隐患类型，每一种类型对应实际的隐患内容，并对应有相应的法律、法规、标准、规范依据。 （二） 依据《北京市生产安全事故隐患排查治理办法》，生产安全事故隐患（以下简称事故隐患）是指生产经营单位在生产经营活动中存在的可能导致生产安全事故发生的物的危险状态 、人的不安全行为和管理上的缺陷。其中，物的不安全状态包含设备设施、作业场所的危险状态及作业环境和条件存在的危险因素；人的不安全状态包含人的无证作业、违章作业和缺少个体防护的作业等；管理上的缺陷包含生产经营单位资质证照、安全管理机构人员、安全管理制度、操作规程、应急救援等各方面的管理缺陷。一般事故隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。重大事故隐患在备注中加“★”表示，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。 |  |  |  |  |  |  |