城镇供水厂生产安全事故隐患目录

| 编号 | 隐患分类 |  | 隐患内容 | 依据 | 隐患级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一类 | 二类 |  |  |  |
| 一、基础管理 |  |  |  |  |  |
| 2023.007.03.001 | 基础资料类 | 机构及人员配备类 | 未按要求设置安全生产管理机构或配备专兼职安全生产管理人员。 | 《中华人民共和国安全生产法》第二十四条；《北京市安全生产条例》第二十条；《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》第十二条 | 一般 |
| 2023.007.03.002 | 基础资料类 | 责任制类 | 未制定各岗位安全职责，未层层签订安全生产责任书；未制定主要负责人或实际控制人安全职责，未明确规定主要负责人或实际控制人是安全生产第一责任人；未制定分管安全生产负责人的安全职责。 | 《中华人民共和国安全生产法》第四条；《北京市安全生产条例》第四条；《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》第三、六条 | 一般 |
| 2023.007.03.003 | 基础资料类 | 制度类 | 未制定安全生产教育和培训制度、安全生产检查制度、安全风险分级管控制度、生产安全事故隐患排查治理制度、劳动防护用品配备和管理制度、生产安全事故报告和处理制度等安全管理制度。 | 《中华人民共和国安全生产法》第四条；《北京市安全生产条例》第四条；《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》第三条 | 一般 |
| 2023.007.03.004 | 基础资料类 | 操作规程类 | 未按照法律、法规、规章和国家标准、行业标准，结合工艺流程、技术设备特点以及原辅料危险性等制定安全操作规程 | 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条；《北京市安全生产条例》第十七条；《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》第八条 | 一般 |
| 2023.007.03.005 | 基础资料类 | 记录档案类 | 未按照规定要求对安全生产宣传教育和培训、安全生产检查、安全生产隐患排查治理、安全生产事故管理、安全工作考核与奖惩、安全生产设施设备及维护等进行记录和档案留存 | 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条；《北京市安全生产条例》第二十二条； 《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》第十七条、第十八条 | 一般 |
| 2023.007.03.006 | 基础资料类 | 应急救援类 | 未按要求编制应急救援预案或未按规定定期组织应急演练。 | 《生产安全事故应急条例》第五条；《生产安全事故应急预案管理办法》第五条、第十九条；《中华人民共和国安全生产法》第八十一条；《北京市安全生产条例》第五十五条；《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》第三十条 | 一般 |

| 编号 | 隐患分类 |  | 隐患内容 | 依据 | 隐患级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一类 | 二类 |  |  |  |
| 2023.007.03.007 | 基础资料类 | 相关方管理类 | 未选用具有相应资质的供应单位、承包（承租）单位或单位未与供应单位、承包（承租）单位签订安全生产管理协议，或者未在合同中约定各自的安全生产管理职责，安全生产管理协议或合同未在有效期内。 | 《中华人民共和国安全生产法》第四十九条 | 一般 |
| 2023.007.03.008 | 基础资料类 | 相关方管理类 | 未对承包（承租）单位的安全生产工作统一协调管理，未定期进行安全检查。对安全检查中发现的隐患，未及时督促相关单位进行整改。 |  | 一般 |
| 2023.007.03.009 | 基础资料类 | 相关方管理类 | 未将被派遣劳动者纳入本单位从业人员进行统一管理，未对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训。 | 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条；《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》第十三条 | 一般 |
| 2023.007.03.010 | 基础资料类 | 安全生产投入类 | 未按规定管理和使用安全费用。 | 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条；《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资[2022]136号） | 一般 |
| 二、设备设施 |  |  |  |  |  |
| 2023.007.03.011 | 设备设施及物料类 | 特种设备类 | 特种设备未取得许可生产、国家明令淘汰、已经报废或者达到报废条件，继续使用的。 | 《特种设备安全监督检查办法》（市场监督管理总局令57号） | ★重大 |
| 2023.007.03.012 | 设备设施及物料类 | 特种设备类 | 特种设备发生过事故或者有明显故障，未对其进行全面检查、消除事故隐患，继续使用的。 |  | ★重大 |
| 2023.007.03.013 | 设备设施及物料类 | 特种设备类 | 特种设备未经监督检验或者经检验、检测不合格，继续使用的。 |  | ★重大 |
| 2023.007.03.014 | 设备设施及物料类 | 特种设备类 | 特种设备安全附件、安全保护装置缺失或者失灵，继续使用的。 |  | ★重大 |
| 2023.007.03.015 | 设备设施及物料类 | 特种设备类 | 特种设备超过规定参数、使用范围使用的。 |  | ★重大 |
| 2023.007.03.016 | 设备设施及物料类 | 特种设备类 | 气瓶等特种设备未按规定验收或气瓶的储存、使用不符合规范要求。 | 《气瓶安全技术规程》（TSG23-2021） | 一般 |
| 2023.007.03.017 | 设备设施及物料类 | 特种设备类 | 未将特种设备安全检验合格标志及相关牌照和证书固定在设备现场显著位置；使用未经定期检验或检验不合格的特种设备。 | 《中华人民共和国特种设备安全法》第三十三条、第四十条 | 一般 |

| 编号 | 隐患分类 |  | 隐患内容 | 依据 | 隐患级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一类 | 二类 |  |  |  |
| 2023.007.03.018 | 设备设施及物料类 | 特种设备类 | 锅炉安全阀、压力表、水位表、温度测点、安全保护装置等不符合安全要求。 | 《锅炉安全技术规程》(TSG11-2020) | 一般 |
| 2023.007.03.019 | 设备设施及物料类 | 特种设备类 | 场(厂)内机动车辆未在产品标牌上标明产品名称、型号、制造日期或产品编号、制造商名称及制造国，以及场(厂)内机动叉车不符合安全要求。 | 《场(厂)内机动车辆安全检验技术要求》 (GB/T16178-2011) | 一般 |
| 2023.007.03.020 | 设备设施及物料类 | 工艺及生产设备设施类 | 设备设施的适当位置或附近未悬挂或张贴安全操作规程。 | 《安全生产等级评定技术规范第64部分：城镇供水厂》(DB11/T1322.64-2019) | 一般 |
| 2023.007.03.021 | 设备设施及物料类 | 工艺及生产设备设施类 | 设备设施的危险部位或作业危险区域未设置安全警示标志。 |  | 一般 |
| 2023.007.03.022 | 设备设施及物料类 | 工艺及生产设备设施类 | 设备外露的、且距操作者站立平面不超过2m的旋转部件，未设置防护罩(门)、网或防护栏；防护网、罩等安装不牢固，存在明显的锈蚀或变形。 |  | 一般 |
| 三、危险化学品 |  |  |  |  |  |
| 2023.007.03.023 | 设备设施及物料类 | 危险化学品类 | 采购无危险化学品安全生产许可或经营许可资质单位的危险化学品。 | 《危险化学品安全管理条例》第三十七条；《危险化学品仓库储存通则》(GB15603-2022) | 一般 |
| 2023.007.03.024 | 设备设施及物料类 | 危险化学品类 | 危险化学品未储存在专用仓库、专用储存室、气瓶间或专柜等专门的储存场所内，或露天存放。 | 《危险化学品安全管理条例》第二十四条；《危险化学品仓库储存通则》(GB15603-2022) | 一般 |
| 2023.007.03.025 | 设备设施及物料类 | 危险化学品类 | 危险化学品储存场所未由专人负责管理。 |  | 一般 |
| 2023.007.03.026 | 设备设施及物料类 | 危险化学品类 | 危险化学品储存场所未设置明显的标志，未在危险化学品作业场所和安全设施、设备上设置明显的安全警示标志。 | 《危险化学品安全管理条例》第二十条、第二条、第二十六条；《危险化学品仓库储存通则》(GB15603-2022) | 一般 |
| 2023.007.03.027 | 设备设施及物料类 | 危险化学品类 | 未根据危险化学品的种类和危险特性，在作业场所设置相应的监测、监控、通风、调温、防火、灭火、防爆、防毒、防潮、防雷、防静电、防泄漏以及防护围堤或者隔离操作等安全设施设备，未对安全设施设备进行经常性维护、保养，定期检测。 |  | 一般 |
| 2023.007.03.028 | 设备设施及物料类 | 危险化学品类 | 使用危险化学品的单位未保留与所储存、使用危险化学品种类相符的化学品安全标签和安全技术说明书。 | 《危险化学品安全管理条例》第十五条；《危险化学品仓库储存通则》(GB15603-2022) | 一般 |

| 编号 | 隐患分类 |  | 隐患内容 | 依据 | 隐患级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一类 | 二类 |  |  |  |
| 2023.007.03.029 | 设备设施及物料类 | 危险化学品类 | 使用危险化学品的单位未按危险化学品的危险性质分区、分类、分库(或分柜)存放，禁忌类危险化学品混合存放。 | 《危险化学品仓库储存通则》(GB15603-2022) | 一般 |
| 2023.007.03.030 | 设备设施及物料类 | 危险化学品类 | 危险化学品的储存养护条件不符合安全要求。 | 《危险化学品仓库储存通则》(GB15603-2022) | 一般 |
| 2023.007.03.031 | 设备设施及物料类 | 危险化学品类 | 未建立危险化学品储存台账和安全检查记录。危险化学品岀入储存场所时，未检验物品数量、包装等情况。 | 《安全生产等级评定技术规范第64部分：城镇供水厂》(DB11/T1322.64-2019) | 一般 |
| 2023.007.03.032 | 设备设施及物料类 | 危险化学品类 | 使用、储存危险化学品的场所未配备相应消防器材。消防器材未放置在便于取用的位置，无明显的标识，周围放杂物，或挪作他用。消防器材无专人负责，未定期检查。 |  | 一般 |
| 2023.007.03.033 | 设备设施及物料类 | 危险化学品类 | 使用危险化学品的单位未根据所储存的危险化学品性质和特点，为作业人员配置急救箱、个人防护用品等应急设施。 |  | 一般 |
| 2023.007.03.034 | 设备设施及物料类 | 危险化学品类 | 废弃危险化学品未存放在专门的储存场所，未指定专人负责管理；废弃危险化学品未交由有危险废物处置资质的单位进行处置。 | 《实验室危险化学品安全管理规范第一部分工业企业》(DB11/T1191.1-2018) | 一般 |
| 2023.007.03.035 | 设备设施及物料类 | 危险化学品类 | 采用防爆柜、防腐柜等专柜储存易燃、腐蚀性危险化学品的，专柜未放置于阴凉干燥通风处，专柜无进风口和排风口，排放口未直通到室外，柜体未进行可靠接地。 |  | 一般 |
| 2023.007.03.036 | 设备设施及物料类 | 危险化学品类 | 易燃气体气瓶柜未在排风出口设置气体浓度检测报警装置；安装位置不合理。 |  | 一般 |
| 四、消防设施 |  |  |  |  |  |
| 2023.007.03.037 | 设备设施及物料类 | 消防设施和消防产品类 | 未对建筑消防设施每年至少进行1次全面检测，确保完好有效；未委托具备相应资质的检测机构进行检测，并保存检测记录。 | 《中华人民共和国消防法》第十六条； 《北京市消防条例》第十二条 | 一般 |
| 2023.007.03.038 | 设备设施及物料类 | 消防设施和消防产品类 | 消防安全重点单位未定期对电气防火安全进行检测，未保存记录。 | 《北京市消防条例》第十三条 | 一般 |
| 2023.007.03.039 | 设备设施及物料类 | 消防设施和消防产品类 | 单位未定期进行日常消防巡查，确定巡查的人员、内容、部位和频次，未保存检查记录。 | 《中华人民共和国消防法》第十六条 | 一般 |

| 编号 | 隐患分类 |  | 隐患内容 | 依据 | 隐患级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一类 | 二类 |  |  |  |
| 2023.007.03.040 | 设备设施及物料类 | 消防设施和消防产品类 | 灭火器的配置不符合规范要求。 | 《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005)第4.1.3条、第4.2.1条~第4.2.5条、第5.2条、第6.1.1条、第6.1.2条；《消防设施通用规范》(GB55036-2022) | 一般 |
| 2023.007.03.041 | 设备设施及物料类 | 消防设施和消防产品类 | 灭火器存在机械损伤、软管损坏、筒体明显锈蚀；灭火剂泄漏、被开启使用过；灭火器压力不符合标准，压力指针不在压力表绿区范围内；灭火器超过维修周期或符合其他维修条件。 | 《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第二项；《北京市消防安全责任监督管理办法》第八条第五项；《建筑灭火器配置验收及检查规范》(GB50444-2008)第5.3.1条、第5.3.2条 | 一般 |
| 2023.007.03.042 | 设备设施及物料类 | 消防设施和消防产品类 | 应设置消火栓系统的场所未按要求设置消火栓系统。 | 《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)第8.2.1条、第8.2.2条、第8.2.3条、第8.2.4条 | 一般 |
| 2023.007.03.043 | 设备设施及物料类 | 消防设施和消防产品类 | 消火栓被埋压、圈占、遮挡，距室外消火栓、水泵接合器2m范围内设置影响其正常使用的障碍物。 | 《中华人民共和国消防法》第二十八条；《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)第14.0.7条 | 一般 |
| 2023.007.03.044 | 设备设施及物料类 | 消防设施和消防产品类 | 消火栓周边有障碍物，影响正常使用。 | 《中华人民共和国消防法》第二十八条 | 一般 |
| 2023.007.03.045 | 设备设施及物料类 | 消防设施和消防产品类 | 消火栓内未配置水枪、水带；水带使用绳线捆扎，不能及时展开使用；室内消火栓箱上锁。 | 《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第二项、第二十八条；北京市消防安全责任监督管理办法》第八条第五项；《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)第14.0.7条；《消火栓箱》(GB/T14561-2019)第5.5.2条 | 一般 |
| 2023.007.03.046 | 设备设施及物料类 | 消防设施和消防产品类 | 消火栓损坏，存在阀门松动、卡死或漏水现象；消防管网无水。 | 《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第二项；《北京市消防安全责任监督管理办法》第八条第五项 | 一般 |
| 2023.007.03.047 | 设备设施及物料类 | 消防设施和消防产品类 | 在有可燃物的闷顶、吊顶内，配电线路未采取穿金属管、金属线盒等防火保护措施；配电箱直接设置在可燃装修材料上；存在私搭乱接线路现象，导致电路破损、短路引发火灾风险。 | 《中华人民共和国消防法》第二十七条第二款；《建筑设计防火规范》第10.2.3条； 《民用建筑电气设计标准》第8.1.3条 | 一般 |
| 2023.007.03.048 | 场所环境类 | 安全出口及疏散通道类 | 占用、堵塞、封闭安全出口、消防车道和疏散通道或者有其他妨碍安全疏散的行为。 | 《中华人民共和国消防法》第十六条、第二十八条；《北京市消防条例》第十二条；《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》第七条、第二条 | 一般 |

| 编号 | 隐患分类 |  | 隐患内容 | 依据 | 隐患级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一类 | 二类 |  |  |  |
| 2023.007.03.049 | 场所环境类 | 标志及标识类 | 消防应急照明灯、消防安全疏散标志设置不符合规范要求。 | 《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)；《建筑环境通用规范》(GB55016-2021)；《消防安全疏散标志设置标准》(DB11/T1024-2022) | 一般 |
| 2023.007.03.050 | 设备设施及物料类 | 消防设施和消防产品类 | 涉及燃气使用场所未安装燃气泄漏报警设施或安装数量、位置不符合规范要求；未使用合规燃气气具及设施，未定期进行烟道清洗。 | 《中华人民共和国安全生产法》第三十六条；《城镇燃气报警控制系统技术规程》 (CJJ/T146-2011) | 一般 |
| 五、用电安全 |  |  |  |  |  |
| 2023.007.03.051 | 设备设施及物料类 | 辅助系统设备设施类 | 配电箱(柜)未标识所控对象的名称、编号等，或与实际不符；未有电气控制线路图；装有电器的箱门与箱体PE线未进行可靠跨接。 | 《安全生产等级评定技术规范第64部分：城镇供水厂》(DB11/T1322.64-2019) | 一般 |
| 2023.007.03.052 | 设备设施及物料类 | 辅助系统设备设施类 | 配电、控制、保护用的屏(柜、箱)及操作台等金属框架和底座未接地。 | 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-2016) | 一般 |
| 2023.007.03.053 | 设备设施及物料类 | 辅助系统设备设施类 | 电气线路老化、绝缘破损等不符合安全要求。 | 《用电安全导则》(GB/T13869-2017) | 一般 |
| 2023.007.03.054 | 人员类 | 资质证照类 | 从事电气作业中的特种作业人员未取得相应的资格证书或资格证书未在有效期内。 |  | 一般 |
| 2023.007.03.055 | 设备设施及物料类 | 辅助系统设备设施类 | 配电室未按要求张贴安全警示标识；配电装置前未标注警戒线。 | 《配电室安全管理规范》(DB11/T527-2021) | 一般 |
| 2023.007.03.056 | 设备设施及物料类 | 辅助系统设备设施类 | 变压器室、配电室和电容器室未安装防火门。 |  | 一般 |
| 2023.007.03.057 | 设备设施及物料类 | 辅助系统设备设施类 | 未配备符合备质量合格、数量满足工作需求的安全工器具；安全工器具未定期检验或检验未合格投入使用；安全工器具储存或使用不符合安全要求。 |  | 一般 |
| 2023.007.03.058 | 设备设施及物料类 | 辅助系统设备设施类 | 室内变压器、高压配电装置、低压配电装置的操作区、维护通道未铺设绝缘胶垫。 |  | 一般 |
| 2023.007.03.059 | 设备设施及物料类 | 辅助系统设备设施类 | 配电室出入口未设置高度不低于400mm的防小动物挡板并未采取其他防鼠措施。 |  | 一般 |
| 2023.007.03.060 | 人员类 | 个人防护用品使用类 | 有人值守的配电室值班人员设置或工作期间上岗着装不符合规范要求。 |  | 一般 |

| 编号 | 隐患分类 |  | 隐患内容 | 依据 | 隐患级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一类 | 二类 |  |  |  |
| 六、危险作业 |  |  |  |  |  |
| （一）有限空间作业 |  |  |  |  |  |
| 2023.007.03.061 | 基础资料类 | 记录档案类 | 未对有限空间作业进行辨识、提出防范措施或未建立有限空间管理台账。 | 《北京市安全生产条例》第二十九条；《有 | 一般 |
| 2023.007.03.062 | 人员类 | 操作行为类 | 未做到“先检测、后作业”或通风不足、检测不合格作业。 |  | 一般 |
| 2023.007.03.063 | 人员类 | 资格资质类 | 开展有限空间作业过程中，现场监护人员未到岗或未持证上岗。 |  | 一般 |
| 2023.007.03.064 | 人员类 | 操作行为类 | 有限空间作业未履行作业审批制度。 |  | 一般 |
| 2023.007.03.065 | 人员类 | 操作行为类 | 未制定作业方案，或未严格执行作业方案。 | 限空间作业安全技术规范》（DB11/T852-2019）；《北京市水务行业有限空间作业安全管理规程》（京水务安[2022]1号） | 一般 |
| 2023.007.03.066 | 人员类 | 操作行为类 | 未落实安全交底和技术交底（向作业人员详细说明作业内容、主要危险因素、作业安全要求和应急措施等内容）。 |  | 一般 |
| 2023.007.03.067 | 基础资料类 | 应急救援类 | 发现直接危及人身安全的紧急情况，未采取应急措施（停止作业或者撤出作业人员）。 |  | 一般 |
| 2023.007.03.068 | 基础资料类 | 应急救援类 | 未按有限空间作业环境级别要求配备防护设备和应急救援设备的。 |  | 一般 |
| （二）高处作业 |  |  |  |  | 一般 |
| 2023.007.03.069 | 人员类 | 个人防护用品使用类 | 高处作业未正确佩戴安全带或安全绳，30m以上高处作业未配备通信联络工具。 | 《高处作业分级》（GB/T3608-2008）； 《坠落防护安全带》（GB6095-2021）； 《坠落防护安全绳》（GB24543-2009） | 一般 |
| 2023.007.03.070 | 人员类 | 操作行为类 | 高处作业未设专人监护或作业人员在作业处休息。 |  | 一般 |
| 2023.007.03.071 | 设备设施及物料类 | 辅助系统设备设施类 | 高处作业未按要求配备符合安全要求的作业平台、吊笼、梯子、挡脚板、跳板等。 |  | 一般 |
| 2023.007.03.072 | 人员类 | 操作行为类 | 同一坠落方向上未设置安全防护层交叉作业。 |  | 一般 |
| 2023.007.03.073 | 人员类 | 操作行为类 | 雨雪天气未采取可靠的防滑、防寒措施，或五级风以上（含五级风）、浓雾等恶劣天气禁止高处作业。 |  | 一般 |

| 编号 | 隐患分类 |  | 隐患内容 | 依据 | 隐患级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一类 | 二类 |  |  |  |
| （三）动火作业 |  |  |  |  |  |
| 2023.007.03.074 | 基础资料类 | 制度类 | 动火作业相关单位未建立实施动火作业审批制度。 | 《北京市安全生产管理条例》第二十八条 | 一般 |
| 2023.007.03.075 | 基础资料类 | 机构及人员配备类 | 现场动火部位未设置动火监护人。 |  | 一般 |
| 2023.007.03.076 | 场所环境类 | 周边环境类 | 未清理动火作业现场可燃物。 |  | 一般 |
| 2023.007.03.077 | 设备设施及物料类 | 消防设施和消防产品类 | 动火作业现场未配备消防器材。 |  | 一般 |
| （四）其他 |  |  |  |  |  |
| 2023.007.03.078 | 人员类 | 操作行为类 | 作业活动违章指挥、强令冒险作业。 | 《中华人民共和国安全生产法》第五十四条 | 一般 |
| 2023.007.03.079 | 人员类 | 操作行为类 | 未教育和督促作业人员执行安全生产规章制度和安全操作规程。 | 《中华人民共和国安全生产法》第四十四条 | 一般 |
| 2023.007.03.080 | 人员类 | 操作行为类 | 临时用电作业不符合安全要求。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 一般 |
| 2023.007.03.081 | 人员类 | 操作行为类 | 起重作业不符合安全要求。 |  | 一般 |
| 2023.007.03.082 | 人员类 | 操作行为类 | 实验室操作人员未遵守规定。 |  | 一般 |
| 2023.007.03.083 | 人员类 | 个人防护用品使用类 | 个体防护装备配备不足，或单位未监督作业人员正确佩戴和使用个体防护用品。 | 《中华人民共和国安全生产法》；《个体防护装备配备规范—第1部分：总则1》 （GB39800.1-2020） | 一般 |
| 2023.007.03.084 | 人员类 | 个人防护用品使用类 | 各种防护器具未定点存放在安全、便于取用的地方，未设专人负责保管，定期校验和维护。 |  | 一般 |
| 2023.007.03.085 | 人员类 | 个人防护用品使用类 | 对现场急救物品、设备和防护用品等未进行经常性的检维修，未确保其使用性能正常。当确认其失效时，未及时报废和更换。 |  | 一般 |
| 2023.007.03.086 | 场所环境类 | 建（构）筑物类 | 2011年10月1日后厂区内新建、扩建、改建的建（构）筑物未按规定设防直击雷的外部防雷装置或未采取防闪电电涌侵入的措施。 | 《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010） | 一般 |

| 编号 | 隐患分类 |  | 隐患内容 | 依据 | 隐患级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一类 | 二类 |  |  |  |
| 2023.007.03.087 | 场所环境类 | 建（构）筑物类 | 防雷装置未定期检测或检测未通过。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 一般 |
| 2023.007.03.088 | 场所环境类 | 建（构）筑物类 | 厂房和仓库内设置宿舍。 | 《中华人民共和国安全生产法》第四十二条；《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》第二十条 | 一般 |
| 2023.007.03.089 | 场所环境类 | 安全出口及疏散通道类 | 跨越道路上空架设管线距路面最小净高小于5m，未设置限高标志或限高设施。 | 《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》（GB4387-2008） | 一般 |
| 注： 本目录将事故隐患分为两类，即“一类”和“二类”。其中，“一类”属于大类，按照人、物、管理、环境分四种；“二类”属于具体的事故隐患类型，每一种类型对应实际的隐患内容，并对应有相应的法律、法规、标准、规范依据。 依据《北京市生产安全事故隐患排查治理办法》，生产安全事故隐患（以下简称事故隐患）是指生产经营单位在生产经营活动中存在的可能导致生产安全事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。其中，物的不安全状态包含设备设施、作业场所的危险状态及作业环境和条件存在的危险因素；人的不安全状态包含人的无证作业、违章作业和缺少个体防护的作业等；管理上的缺陷包含生产经营单位资质证照、安全管理机构人员、安全管理制度、操作规程、应急救援等各方面的管理缺陷。一般事故隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。重大事故隐患在备注中加"★”表示，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。 |  |  |  |  |  |