## 社区卫生服务机构生产安全事故隐患目录

| 编号 | 隐患分类 |  | 隐患内容 | 依据 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一类 | 二类 |  |  |  |
|  | 基础资料类 | 资质证照类 | 社区卫生服务机构未取得有效的《医疗机构执业许可证》、事业单位法人证书或其业务范围里的相关内容。 | 《医疗机构管理条例》第十四条 |  |
|  |  | 机构及人员配备类 | 从业人员超过100人的，未设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员；从业人员在100人以下的，未配备专职或者兼职的安全生产管理人员。 | 《中华人民共和国安全生产法》第二十四条 |  |
|  |  | 责任制类 | 社区卫生服务机构未建立安全生产责任制，或安全生产责任制内容不完善（未明确某些岗位的职责，或某些岗位职责不健全）或未定期审核、更新。 | 《中华人民共和国安全生产法》第四条 《北京市安全生产条例》第四条： a）主要负责人、安全生产管理人员、各岗位人员的安全生产职责； b）安全生产管理机构、各部门的安全生产职责； c）安全生产责任考核及奖惩。 |  |
|  |  |  | 社区卫生服务机构未及时跟踪并获取适用于其生产经营活动的安全生产法律法规、标准规范，并未定期更新安全生产规章制度，使其符合现行法律法规、标准规范的要求。 | DB11/T 1322.2-2017《安全生产等级评定技术规范第2部分：安全生产通用要求》第3.1.2.2条 |  |
|  |  |  | 安全生产规章制度现行有效版本未经批准实施，未发放至相关岗位的从业人员。 | DB11/T 1322.2-2017《安全生产等级评定技术规范第2部分：安全生产通用要求》第3.1.2.3条 |  |
|  |  |  | 危化品储存场所未由专人负责管理。储存场所内未张贴安全管理部门负责人、安全责任人、消防控制室等联系电话，并未保持电话畅通。 | 《危险化学品安全管理条例》第二十四条 |  |
|  |  | 操作规程类 | 岗位安全操作规程要素不齐全。 | DB11/T 1322.2-2017《安全生产等级评定技术规范第2部分：安全生产通用要求》第3.1.3.2条 |  |
|  |  |  | 岗位安全操作规程现行有效版本未发放至相关岗位的从业人员。 | DB11/T 1322.2-2017《安全生产等级评定技术规范第2部分：安全生产通用要求》第3.1.3.3条 |  |
|  |  |  | 工艺、设备发生变化后未及时修订或更新岗位安全操作规程。 | DB11/T 1322.2-2017《安全生产等级评定技术规范第2部分：安全生产通用要求》第3.1.3.4条 |  |
|  |  | 安全生产教育培训 | 未制订年度安全生产培训计划。 | 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条（三） 《生产经营单位安全培训规定》第二十一条 |  |
|  | 基础资料类 | 安全生产教育培训 | 未按照培训计划实施培训，培训内容未包括： 对社区卫生服务机构主要负责人、职业卫生管理人员的职业卫生培训，应当包括下列主要内容： （一）职业卫生相关法律、法规、规章和国家职业卫生标准； （二）职业病危害预防和控制的基本知识； （三）职业卫生管理相关知识； （四）国家卫生健康委规定的其他内容。 社区卫生服务机构应当对劳动者进行上岗前的职业卫生培训和在岗期间的定期职业卫生培训，普及职业卫生知识，督促劳动者遵守职业病防治的法律、法规、规章、国家职业卫生标准和操作规程。 社区卫生服务机构应当对职业病危害严重的岗位的劳动者，进行专门的职业卫生培训，经培训合格后方可上岗作业。 因变更工艺、技术、设备、材料，或者岗位调整导致劳动者接触的职业病危害因素发生变化的，社区卫生服务机构应当重新对劳动者进行上岗前的职业卫生培训。 | 《生产经营单位安全培训规定》第七条、第八条、第十四条、第十五条、第十六条 《工作场所职业卫生管理规定》第九条、第十条 |  |
|  |  |  | 从事特种作业、特种设备作业的人员和消防控制室操作职业资格证书的值班人员未按照有关规定，未经安全培训、考核合格，取得相应资格，便上岗作业，未按期参加复训和复审。 | 《中华人民共和国安全生产法》第三十条 《中华人民共和国特种设备安全法》第十四条 GB 25506-2010《消防控制室通用技术要求》第4.2.1条a） |  |
|  |  |  | 未对相关方作业人员（短期临时作业人员、实习学生、学习参观人员及其他外来人员）进行安全教育培训。 | 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条 《生产经营单位安全培训规定》第四条 |  |
|  |  |  | 社区卫生服务机构未建立安全生产教育培训档案，或档案内不齐全。档案未包括培训记录表、培训签到表、培训试卷等有关书面材料和图片资料。 | 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条 DB11/T 1322.2-2017《安全生产等级评定技术规范第2部分：安全生产通用要求》第3.1.5.8条 |  |
|  |  | 记录档案类 | 社区卫生服务机构未建立事故隐患治理台账。 | DB11/T 1322.2-2017《安全生产等级评定技术规范第2部分：安全生产通用要求》第3.1.7.3.1条 |  |
|  |  |  | 建筑物或者场所未依法通过消防验收。 | 《中华人民共和国消防法》第十三条 |  |
|  |  |  | 社区卫生服务机构未对灭火器配置、外观等按附录C的要求进行每月一次的定期检查，并未记录归档。 | GB 50444-2008《建筑灭火器配置验收及检查规范》第5.2.1条 |  |
|  |  |  | 未对建筑消防设施每年至少进行1次全面检测，确保完好有效；不具备检测条件的未委托具备相应资质的检测机构进行检测，并保存检测记录。 | 《中华人民共和国消防法》第十七条 《北京市消防条例》第十三条 《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》第二十五条 |  |
|  |  |  | 消防安全重点单位未每年对电气防火安全进行检测和开展每日防火巡查，确定巡查的人员、内容、部位和频次，并保存记录。 | 《中华人民共和国消防法》第十七条 《北京市消防条例》第十二、十三条 《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》第二十五条 |  |
|  |  |  | 消防安全疏散标志管理和维护不符合规范要求，未确保完好有效。 | GB 15630-1995《消防安全标志设置要求》第6.1条 DB11/1024-2013《消防安全疏散标志设置标准》第5.1条 《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第二项 |  |
|  | 基础资料类 | 记录档案类 | 每月未手动启动消防水泵运转1次，并未检查供电电源的情况；每周未模拟消防水泵自动控制的条件自动启动消防水泵运转1次，且未自动记录自动巡检情况；每月未检测记录。 | GB 50974-2014《消防给水及消火栓系统技术规范》第14.0.4条 |  |
|  |  |  | 消防水泵房门未设置明显的标志，未标明“消防安全重点部位”及其消防安全责任人，未落实相应管理规定。并未符合下列规定： 根据实际需要配备相应的灭火器材、装备和个人防护器材； 制定和完善事故应急处置操作程序； 每日进行防火巡查，每月定期开展防火检查。 | WS 308-2019《医疗机构消防安全管理》第5.1.2条 |  |
|  |  |  | 未建立危险化学品储存台账，在储存场所内未有温湿度记录和安全检查记录。危险化学品出入储存场所时，未检验物品数量、包装等情况。 | DB11/755-2010《危险化学品仓库建设及储存安全规范》第4.5.3条 |  |
|  |  |  | 未对简单压力容器进行日常维护保养、定期自行检查，并记录存档。简单压力容器的安全阀未校验合格，压力表未检定合格，并未保持铅封完好。 | TSG 21-2016《固定式压力容器安全技术监察规程》第7.1.11条 |  |
|  |  | 应急救援类 | 社区卫生服务机构未按要求编制应急救援预案、应急处置方案等或未及时、定期修订。 | 《生产安全事故应急条例》第五、六条 《生产安全事故应急预案管理办法》第十三条到第十九条 DB11/T 1322.2-2017《安全生产等级评定技术规范第2部分：安全生产通用要求》第3.1.6.2.2条 |  |
|  |  | 应急救援类 | 社区卫生服务机构未建立应急救援组织机构及专兼职应急救援队伍。 | 《中华人民共和国安全生产法》第八十五条《生产安全事故应急条例》第十、十一条 《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》第三十、第三十一条 |  |
|  |  |  | 未根据实际需求，配备应急设施和装备，储备应急物资，指定专人负责管理，并未建立使用状况台账，定期检测和维护，使其处于良好状态。 | 《中华人民共和国安全生产法》第八十二条 《生产安全事故应急预案管理办法》第三十八条 |  |
|  |  |  | 社区卫生服务机构未按规定定期组织应急演练。 | 《中华人民共和国安全生产法》第八十四条 《生产安全事故应急条例》第六、八条 《生产安全事故应急预案管理办法》第三十三、三十五、三十六条 |  |
|  | 基础资料类 | 相关方管理类 | 社区卫生服务机构未与相关方签订专门的安全生产管理协议或在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责。 | 《中华人民共和国安全生产法》第四十八、四十九条 《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》第二十七条 DB11/T 1322.2-2017《安全生产等级评定技术规范第2部分：安全生产通用要求》第3.1.8条 |  |
|  |  |  | 社区卫生服务机构未对相关方的安全生产工作统一协调、管理，未定期进行安全检查。 | 《中华人民共和国安全生产法》第四十九条 DB11/T 1322.2-2017《安全生产等级评定技术规范第2部分：安全生产通用要求》第3.1.8.5条 |  |
|  |  | 安全生产投入类 | 社区卫生服务机构未履行安全生产资金投入责任。 | 《中华人民共和国安全生产法》第二十三、四十七条 《北京市安全生产条例》第十八条 《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》第九条 |  |
|  |  | 其他 | 未将特种设备使用登记标志设置在特种设备现场显著位置。 | 《中华人民共和国特种设备安全法》第四十条 |  |
|  | 设备设施及物料类 | 物料类 | 采购未具有经营许可资质单位的危险化学品。 | 《危险化学品安全管理条例》第三十七条 |  |
|  |  |  | 危险化学品未储存在专用的储存场所内。 | 《危险化学品安全管理条例》第二十四条 DB11/755-2010《危险化学品仓库建设及储存安全规范》第4.4.1条 |  |
|  |  |  | 未保留与储存、使用危险化学品种类相符的化学品安全标签和安全技术说明书。 | DB11/755-2010《危险化学品仓库建设及储存安全规范》第4.5.2条 |  |
|  |  |  | 随意更换危险化学品的储存包装，包括内包装和外包装；在危险化学品储存场所内对危险化学品进行分装、改装。 | 《危险化学品安全管理条例》第十七条 |  |
|  |  |  | 未按危险化学品的危险性质分区、分类、分柜（或分库）存放，禁忌类危险化学品混合存放。 | DB11/755-2010《危险化学品仓库建设及储存安全规范》第4.4.2条、第4.4.3条 《危险化学品安全管理条例》第八十条 |  |
|  |  | 设备设施类 | 特种设备未办理使用登记，未按规定的周期进行检验。 | 《中华人民共和国特种设备安全法》第三十三条、第四十条 |  |
|  | 设备设施及物料类 | 设备设施类 | 对在用特种设备未至少每月进行1次自行检查，未保存检查记录。 | 《中华人民共和国特种设备安全法》第三十九条 记录保存符合下列要求： a）锅炉、压力容器、压力管道的运行记录未齐全； b）电梯日常维保单位的相关检查记录未齐全； c）场（厂）内专用机动车辆的日常点检、定期自检和日常维护保养等记录未齐全。 d）氧舱每月未至少进行1次维护保养，每年未至少进行1次年度检查，并保存相关记录档案。 |  |
|  |  |  | 特种设备的安全附件、安全保护装置未按要求定期校验检定、检修，并保存记录。 | 《中华人民共和国特种设备安全法》第三十九条 |  |
|  |  |  | 设备设施的防护装置随意拆除、挪用或弃置不用；确因检维修拆除的，未采取临时安全措施，检维修完毕后未立即复原。 | GB/T 33000-2016《企业安全生产标准化基本规范》第5.4.1.3条 |  |
|  |  |  | 供氧、用氧设备及其检修工具沾染油污。 | WS 308-2009《医疗机构消防安全管理》第5.7.3条 |  |
|  |  |  | 储存瓶装气体实瓶时，存放空间温度超过60℃，且未采取喷淋等冷却措施。 | TSG 23-2021《气瓶安全技术规程》第8.6.9条 |  |
|  |  |  | 空瓶与实瓶未分开放置，无明显标志。 | TSG 23-2021《气瓶安全技术规程》第8.6.9条 |  |
|  |  |  | 气瓶瓶阀、瓶帽、防震圈等安全附件不齐全、不完好，外观有明显机械损伤、变形及严重腐蚀。气瓶立放时未采取防止倾倒的措施或装置。 | DB11/T 1322.56-2018《安全生产等级评定技术规范第56部分：医疗卫生机构》第3.3.2.5.3条 |  |
|  |  |  | 毒性气体实瓶和瓶内气体相互接触能引起燃烧、爆炸、产生毒物的实瓶，未分室存放，并未在附近配备防毒用具和消防器材。储存易起聚合反应或者分解反应的瓶装气体时，未根据气体的性质控制存放空间的最高温度和规定储存期限。 | TSG 23-2021《气瓶安全技术规程》第8.6.9条 |  |
|  |  |  | 固定式压力容器的安全阀校验合格后未加装有铅封，并未保持铅封完好。 | TSG 21-2016《固定式压力容器安全技术监察规程》第9.1.4.5条 |  |
|  |  |  | 气瓶未有清晰、完整，无变形与气瓶连结牢固的具有唯一性的气瓶追溯标识。 | DB11/T 1530-2018《危险化学品气瓶追溯技术规范》第4.6条 |  |
|  |  |  | 气瓶未有制造标志和定期检验标志。 | TSG 23-2021《气瓶安全技术规程》第1.8.1条、第1.8.2条 |  |
|  |  |  | 气瓶的颜色标志、字样和色环未符合GB/T 7144《气瓶颜色标志》的规定，且气瓶的字显著部位未标注办理使用登记的气瓶充装单位名称或者简称。 | TSG 23-2021《气瓶安全技术规程》第1.8.1.3条 |  |
|  | 设备设施及物料类 | 设备设施类 | 气瓶保护附件未符合下列要求： (1）无缝气瓶出厂时，应当装配不影响瓶阀手轮正常使用的保护罩，并且不得装配螺纹式瓶帽； (2）公称容积大于或者等于10L的钢质焊接气瓶（含溶解乙炔气瓶），应当装配不可拆卸的保护罩或者固定式瓶帽； (3）气瓶保护罩或者固定式瓶帽应当具有良好的抗撞击性，不得用铸铁制造；公称容积小于或者等于5L的钢质无缝气瓶和公称容积小于或者等于15L的铝合金无缝气瓶的保护罩，可以用工程塑料制造； (4）不能靠瓶底竖立的气瓶，应当装配底座（采用固定支架或者集装框架的气瓶除外），使气瓶能够稳定竖立，并且有效防止气瓶底部锈蚀； (5)5L以上的无缝气瓶应当装配颈圈，并且在颈圈上设置适当的电子识读标志。 | TSG 23-2021《气瓶安全技术规程》第7.3条 |  |
|  |  |  | 气瓶的使用未遵循下列要求： a）不应将盛装气体的气瓶置于人员密集或者靠近热源的场所使用（车用瓶除外），不应使用任何热源对气瓶进行加热； b）应购买粘贴充装产品合格标签的瓶装气体，不应购买超期未检气瓶或者报废气瓶盛装的气体； c）在可能造成气体回流的使用场合，设备上应配置防止倒灌的装置，如单向阀、止回阀、缓冲罐等；瓶内气体不应用尽，压缩气体、溶解乙炔气气瓶的剩余压力应不小于0.05 MPa；液化气体、低温液化气体以及低温液体气瓶应留有不少于0.5%～1.0%规定充量的剩余气体。 | TSG 23-2021《气瓶安全技术规程》第8.6.9条 |  |
|  |  |  | 未将电梯安全使用说明、安全注意事项和警示标志置于易于为乘客注意的显著位置。 | 《中华人民共和国特种设备安全法》第四十三条 |  |
|  |  |  | 未保证电梯轿内报警装置、对讲系统正常工作 | TSG T5002-2017《电梯维护保养规则》第六条 |  |
|  |  |  | 紧急停止装置未设置在位于自动扶梯出入口附近、不明显并且不易于接近。紧急停止装置未为红色，未有清晰并且永久的中文标识。 | TSG T7005-2012《电梯监督检验和定期检验规则——自动扶梯与自动人行道》附件A |  |
|  |  |  | 采用防爆柜、防腐柜等专柜储存易燃易爆、腐蚀性危险化学品的，专柜未放置于阴凉干燥通风处，专柜未有进风口和排风口，且不直通到室外，柜体未进行可靠接地。 | DB11/T 1322.2-2017《安全生产等级评定技术规范第2部分：安全生产通用要求》第3.8条 |  |
|  |  | 消防设施和消防产品类 | 用气管道和用气设备的场所（含用餐场所、瓶组气化间、用气设备房间等），未设置可燃气体探测器，且可燃气体报警控制器未安装在有人值守的房间内，未定期检定校准。 | GB 50028-2006《城镇燃气设计规范》第6.6.6条 《安全生产法》第三十六条 |  |
|  |  |  | 消火栓的设置未符合下列要求： a）下列建筑或场所未设置室内消火栓系统： 1）高层公共建筑； 2）体积大于5000 m3的单、多层医疗建筑。 b）人员密集的公共建筑应设置消防软管卷盘或轻便消防水龙。 | GB 50016-2014《建筑设计防火规范》第8.2.1条、第8.2.4条 |  |
|  | 设备设施及物料类 | 消防设施和消防产品类 | 消火栓的管理未符合下列要求： a）室内消火栓箱不应上锁，箱内设备应齐全、完好； b）栓箱应设置门锁或箱门关紧装置；设置门锁的栓箱，除箱门安装玻璃者以及能被击碎的透明材料外，均应设置箱门紧急开启的手动机构，应保证在没有钥匙的情况下开启灵活、可靠； c）物品的设置不应影响室内消火栓的正常使用； d）室内消火栓水带外观应完整无损、无腐蚀、无污染现象，与接头未绑扎牢固；消防水喉接口绑扎组件应完整、无渗漏现象，与接头绑扎牢固； e）室外消火栓不应填埋、圈占，距室外消火栓、水泵接合器2 m范围内不应设置影响其正常使用的障碍物； f）室外消火栓、阀门、消防水泵接合器等设置地点应设置相应的永久性固定标识； g）每季度应对消火栓进行1次外观和漏水检查，发现有不正常的消火栓应及时更换，并保存相关记录。 | 《中华人民共和国消防法》第二十八条 GB 50974-2014《消防给水及消火栓系统技术规范》第14.0.7条、第14.0.12条 GB/T 40248-2021《人员密集场所消防安全管理》第7.6.10条、第7.6.11条 |  |
|  | 设备设施及物料类 | 消防设施和消防产品类 | 灭火器的配置未符合下列要求： a）在同一灭火器配置场所，当选用两种或两种以上类型灭火器时，应采用灭火剂相容的灭火器； b）灭火器类型的选择应符合下列要求： ——A类火灾（固体物质火灾）场所应选择水型灭火器、磷酸铵盐干粉灭火器、泡沫灭火器； ——B类火灾（液体火灾或可熔化固体物质火灾）场所应选择泡沫灭火器、碳酸氢钠干粉灭火器、磷酸铵盐干粉灭火器、二氧化碳灭火器、B类火灾的水型灭火器。极性溶剂的B类火灾场所未选择B类火灾的抗溶性灭火器； ——C类火灾（气体火灾）场所应选择磷酸铵盐干粉灭火器、碳酸氢钠干粉灭火器、二氧化碳灭火器； ——E类火灾（物体带电燃烧的火灾）场所应选择磷酸铵盐干粉灭火器、碳酸氢钠干粉灭火器或二氧化碳灭火器，但不应选用装有金属喇叭喷筒的二氧化碳灭火器； ——F类火灾（烹饪器具内的烹饪物火灾）场所应选择适用于F类的水基型灭火器等。 c）灭火器的设置应保证配置场所的任一点都在灭火器设置点的保护范围内。最大保护距离应符合下列要求： ——设置在A类火灾场所的灭火器，其最大保护距离应符合表H.3的规定； ——设置在B、C类火灾场所的灭火器，其最大保护距离应符合表H.4的规定； ——E类火灾场所的灭火器，其最大保护距离不应低于该场所内A类或B类火灾的规定； d）灭火器的配置的一般规定：1个计算单元内配置的灭火器数量不应少于2具，每个设置点的灭火器数量不宜多于5具。 | GB 50140-2005《建筑灭火器配置设计规范》第4.1.3条、第4.2.1条～第4.2.3条、第4.2.5条、第5.2条、第6.1.1条、第6.1.2条 |  |
|  |  |  | 灭火器的现场管理未符合下列要求： a）灭火器材应定位存放，设在明显、便于取用的地点，存放点张贴标识，标明灭火器编号、类型、使用方法、责任人等，周围应无障碍物、遮栏、栓系等影响取用的现象。对有视线障碍的灭火器设置点，应设置指示其位置的发光标志； b）灭火器箱不应被遮挡、上锁或拴系，箱内应干燥清洁； c）嵌墙式灭火器箱及挂钩、托架的安装高度应满足手提式灭火器顶部离地面距离不大于1.50 m，底部离地面距离不小于0.08 m的规定； d）推车式灭火器不应设置在台阶上； e）设置在室外的灭火器应采取防湿、防寒、防晒等相未保护措施；当灭火器设置在潮湿性或腐蚀性的场所时，应采取防湿或防腐蚀措施。 | GB 50140-2005《建筑灭火器配置规范》第5.1.1条、第5.1.2条、第5.1.4条 GB 50444-2008《建筑灭火器配置验收及检查规范》第3.1.3条、第3.2.2条、第3.2.7条、第3.3.1条、第3.4.3条、第3.4.4条 |  |
|  | 设备设施及物料类 | 消防设施和消防产品类 | 灭火器的维修未符合下列规定： 存在机械损伤、明显锈蚀、灭火剂泄漏、被开启使用过、超过维修周期或符合其他维修条件的应由具有资质的单位及时进行维修，并记录归档； 正常情况下灭火器的维修周期应符合表H.5的规定。 | GB 50444-2008《建筑灭火器配置验收及检查规范》第5.3.1条、第5.3.2条 |  |
|  |  |  | 灭火器的配置未符合下列要求： a）在同一灭火器配置场所，当选用两种或两种以上类型灭火器时，应采用灭火剂相容的灭火器； b）灭火器类型的选择应符合下列要求： ——A类火灾（固体物质火灾）场所应选择水型灭火器、磷酸铵盐干粉灭火器、泡沫灭火器； ——B类火灾（液体火灾或可熔化固体物质火灾）场所应选择泡沫灭火器、碳酸氢钠干粉灭火器、磷酸铵盐干粉灭火器、二氧化碳灭火器、B类火灾的水型灭火器。极性溶剂的B类火灾场所应选择B类火灾的抗溶性灭火器； ——C类火灾（气体火灾）场所应选择磷酸铵盐干粉灭火器、碳酸氢钠干粉灭火器、二氧化碳灭火器； ——E类火灾（物体带电燃烧的火灾）场所应选择磷酸铵盐干粉灭火器、碳酸氢钠干粉灭火器或二氧化碳灭火器，但不应选用装有金属喇叭喷筒的二氧化碳灭火器； ——F类火灾（烹饪器具内的烹饪物火灾）场所应选择适用于F类的水基型灭火器等。 c）灭火器的设置应保证配置场所的任一点都在灭火器设置点的保护范围内。最大保护距离应符合下列要求： ——设置在A类火灾场所的灭火器，其最大保护距离应符合表H.3的规定； ——设置在B、C类火灾场所的灭火器，其最大保护距离应符合表H.4的规定； ——E类火灾场所的灭火器，其最大保护距离不应低于该场所内A类或B类火灾的规定； d）灭火器的配置的一般规定：1个计算单元内配置的灭火器数量不应少于2具，每个设置点的灭火器数量不宜多于5具。 | GB 50140-2005《建筑灭火器配置设计规范》第4.1.3条、第4.2.1条～第4.2.3条、第4.2.5条、第5.2条、第6.1.1条、第6.1.2条 |  |
|  |  |  | 消防应急照明灯的设置未符合下列要求： a）疏散照明灯具应设置在出口的顶部、墙面的上部或顶棚上； b）备用照明灯具应设置在墙面的上部或顶棚上。 | GB 50016-2014《建筑设计防火规范》第10.3.4条 |  |
|  |  |  | 疏散走道及楼梯间未设应急照明。 | GB 51039-2014《综合医院建筑设计规范》第5.24.4条 |  |
|  | 设备设施及物料类 | 消防设施和消防产品类 | 消防给水系统未符合下列要求： a）冬季结冰地区的消防水池、水塔等应采取防冻措施； b）每年应检查消防水池、消防水箱等蓄水设施的结构材料的完好性，并保存记录； c）消防水池应设有下列设施： 1）消防水池出水管应能保证水池的有效容积能被全部利用； 2）消防水池应设置就地水位显示装置，并应在消防控制中心等地设显示消防水池水位的装置，同时应有最高和最低报警水位； 3）消防水池应设置溢流水管和排水设施，并应采用间接排水； 4）消防水池应设置通气管； 5）消防水池通气管、呼吸管和溢流水管等应有防止虫鼠等进入消防水池的技术措施。 | GB 50974-2014《消防给水及消火栓系统技术规范》第4.1.5条、第4.3.9条、第4.3.10条、第14.0.10条 |  |
|  |  |  | 除另有规定和不宜用水保护或灭火的场所外，任一层建筑面积大于1500 m2或总建筑面积大于3000 m2的病房楼、门诊楼和手术部未设置自动灭火系统，并未采用自动喷水灭火系统。 | GB 50016-2014《建筑设计防火规范》第8.3.4条 |  |
|  |  |  | 防烟和排烟系统的配置不符合法规、国家标准、行业标准的要求，未确保完好有效。 | GB 55036-2022《消防设施通用规范》第11部分 GB 50016-2014《建筑设计防火规范》第8.5.1条、第8.5.3条、第8.5.4条 |  |
|  | 设备设施及物料类 | 消防设施和消防产品类 | 火灾自动报警系统的配置不符合法规、国家标准、行业标准的要求，未确保完好有效。 | GB 55036-2022《消防设施通用规范》第12部分 GB 50016-2014《建筑设计防火规范》第8.4.1条、第8.4.3条 |  |
|  |  |  | 设置报警系统的公共区域未设置消防应急广播系统。 | GB 51039-2014《综合医院建筑设计规范》第9.2.8条 |  |
|  |  |  | 消防控制室未符合下列要求： a）应采取防水淹的技术措施； b）应确保火灾自动报警系统、灭火系统和其他联动控制设备处于正常工作状态，不应将应处于自动状态的设在手动状态； c）确保高位消防水箱、消防水池、气压水罐等消防储水设施水量充足，确保消防泵出水管阀门、自动喷水灭火系统管道上的阀门常开；消防水泵、防排烟风机、防火卷帘等消防用电设备的配电柜开关应处于自动位置（通电状态）； d）不应有与消防控制室无关的电气线路和管路穿过； e）应设置可直接报警的外线电话。 | GB 50016-2014《建筑设计防火规范》第8.1.8条 GB 25506-2010《消防控制室通用技术要求》第4.2.1条 GB 50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》第3.4.3条、第3.4.6条 |  |
|  | 设备设施及物料类 | 消防设施和消防产品类 | 消防控制室未至少保存下列资料： a）建（构）筑物竣工后的总平面布局图、建筑消防设施平面布置图、建筑消防设施系统图及安全出口布置图、重点部位位置图等； b）消防安全管理规章制度、应急灭火预案、应急疏散预案等； c）消防安全组织结构图，包括消防安全责任人、管理人、专职、义务消防人员等内容； d）消防安全培训记录、灭火和应急疏散预案的演练记录； e）值班情况、消防安全检查情况及巡查情况的记录； f）消防设施一览表，包括消防设施的类型、数量、状态等内容； g）消防系统控制逻辑关系说明、设备使用说明书、系统操作规程、系统和设备维护保养制度等； h）设备运行状况、接报警记录、火灾处理情况、设备检修检测报告等资料。 | GB 25506-2010《消防控制室通用技术要求》第4.1条 |  |
|  |  |  | 消防控制室未有直通室外的出口，控制室的入口处未设置明显的标志。 | WS 308-2019《医疗机构消防安全管理》第5.13.2条 |  |
|  |  |  | 燃气引入管敷设在卫生间、易燃品仓库、发电间、变配电室、不使用燃气的空调机房、通风机房、电缆沟、暖气沟、烟道和进风道、垃圾道等地方，或在室内地面下水平敷设。 | GB 50028-2006《城镇燃气设计规范》（2020年版）第10.2.14条 |  |
|  |  |  | 燃气管道上未设放散管，放散管排出高度未高出屋脊（或平屋顶）2 m以上，并未采取防止雨雪进入管道和放散物进入房间的措施。 | GB 50041-2008《锅炉房设计规范》第13.3.4条 |  |
|  |  |  | 当燃气金属管道螺纹连接的弯头、阀门、法兰盘等连接处的电阻值大于0.03Ω或设计有要求时，连接处未用金属线跨接。 | QX/T 109-2009《城镇燃气防雷技术规范》6.5.2条 |  |
|  |  |  | 未依据国家公布的设备性能标准淘汰落后的电气设备。 | 《中华人民共和国安全生产法》第三十八条 DB11/527-2021《配电室安全管理规范》第5.1.3条 DB11/1134-2014《高压电力用户安全用电规范》第7.2.5条 |  |
|  |  |  | 系统布线的敷设，为避免因环境温度、外部热源、浸水、灰尘聚集及腐蚀性或污染物质等外部影响对布线系统带来的损害，并未防止在敷设和使用过程中因受撞击、振动、电线或电缆自重和建筑物的变形等各种机械应力作用而带来的损害。 | JGJ 16-2008《民用建筑电气设计规范》第8.1.8条 GB 50054-2011《低压配电设计规范》第7.1.5条1款 GB 50575-2010《1kV及以下配线工程施工与验收规范》第3.0.5条6款 |  |
|  | 设备设施及物料类 | 消防设施和消防产品类 | 正常环境的屋内场所除建筑物顶棚及地沟内外，可采用直敷布线，并未符合下列要求： a）直敷布线应采用护套绝缘导线，且护套绝缘导线至地面的最小距离应符合表G.4的规定； b）当导线水平敷设至地面的距离小于2.5 m，垂直敷设至地面低于1.8 m的部分应穿管保护； c）导线与接地导体及不发热的管道紧贴交叉时，应用绝缘管保护；敷设在易受机械损伤的场所应用钢管保护； d）导线不应直接敷设在建筑物顶棚内。 | GB 50575-2010《1kV及以下配线工程施工与验收规范》第5.5.1条、第5.5.4条、第5.5.5条 GB 50054-2011《低压配电设计规范》第7.2.1条2款、第7.2.1条4款 GB 50303-2015《建筑电气工程施工质量验收规范》第15.1.1条、第15.1.2条、第15.1.3条 |  |
|  |  |  | 用电场所线路接头连接不可靠，存在机械损伤、松动，导线接头未设在盒（箱） 或器具内，盒（箱）配件不齐全，固定不牢固。 | DB11/T1322.56-2018《安全生产等级评定技术规范第56部分：医疗卫生机构》第3.6.2.1.4条 |  |
|  |  |  | 对于横跨通道的电气线路，如未能进行埋地敷设，未采用完好有效的保护措施。 | GB 50054-2011《低压配电设计规范》第7.2.28条 |  |
|  |  |  | 接地系统、电气设备的外露可导电部分和智能化系统的接地应符合《建筑电气与智能化通用规范》等规范的要求。 | GB 55024-2022《建筑电气与智能化通用规范》第7.2部分 |  |
|  |  |  | 电气线路通过地板、墙壁、屋顶、天花板、隔墙等建筑构件时，其孔隙未按同建筑物构建耐火等级的规定封堵。 | JGJ 16-2008《民用建筑电气设计规范》第8.1.8条 GB 50054-2011《低压配电设计规范》第7.1.5条1款 GB 50575-2010《1kV及以下配线工程施工与验收规范》第3.0.5条6款 |  |
|  |  |  | 配电箱（柜）未张贴醒目的安全警告标志和编号、标识，且未符合下列要求： a）配电箱应标识所控对象的名称、编号等，且与实际相符合； b）应有电气控制线路图； c）对于多路控制的配电箱（柜），在控制位置上标明所控制的电气设备的名称，且用途标识应齐全清晰。 | GB 2894-2008《安全标志及其使用导则》第4.2.3条 GB 50303-2015《建筑电气工程施工质量验收规范》第5.2.10条2款 |  |
|  |  |  | 配电箱（柜）的箱门未完好无损，装有电器的箱门与箱体未进行可靠跨接。 | GB 50303-2015《建筑电气工程施工质量验收规范》第5.2.10条4款、第5.1.1条 |  |
|  |  |  | 配电箱（柜）的安装未符合下列要求： a）配电箱（柜）前方1.2 m范围内应无任何妨碍操作与维修的物品，如因工艺布置、设备安装确有困难时可减至0.8 m，但不应影响箱门开启和操作； b）配电箱（柜）周边0.3 m内不应有可燃物，箱（柜）体内和下方不应搁置和堆放可燃物； c）落地式配电箱（柜）的底座周围应采取封闭措施，并应能防止鼠、蛇类等小动物进入箱（柜）内。 | GB 50054-2011《低压配电设计规范》第4.2.1条、第4.2.5条注5 DB11/065-2010《电气防火检测技术规范》第5.5.2.7c）条 |  |
|  |  |  | 配电箱（柜）内导线的安装和敷设未符合下列要求： a）进出导线应套管或用橡胶圈进行防护，不应与金属尖锐端口直接接触； b）导线不应卡在电气箱柜的金属外壳上，致使盖板无法盖上； c）箱内导线的颜色应符合要求，任何情况下颜色标记不应混用和互相代用。 | GB 50617-2010《建筑电气照明装置施工与验收规范》第6.0.3条3款 GB 50575-2010《1KV及以下配线工程施工与验收规范》第5.1.1条 |  |
|  | 设备设施及物料类 | 其他设备设施类 | 供氧站爆炸危险区域内电气未符合防爆要求。 | GB 50030-2013《氧气站设计规范》第8.0.2条 |  |
|  |  |  | 照明灯具直接安装在可燃装修材料或可燃构件上，普通灯具与可燃物品的距离小于0.3 m。 | DB11/065-2010《电气防火检测技术规范》第6.1.2.3条 |  |
|  |  |  | 插座、开关无3C认证标志，使用破损、烧焦的插座、开关。 | 《中华人民共和国认证认可条例》第三十条 GB 26164.1-2010《电业安全工作规第1部分：热力和机械》第3.5.5条 |  |
|  |  |  | 插座的安装未符合下列要求： a）插座安装盒应固定牢固，不应将安装盒吊挂着使用； b）潮湿场所应采用防溅型插座； c）地面插座应紧贴地面，盖板固定牢固，密封良好，且用配线接线盒； d）插座及其电源线靠近可燃物时，应采取隔热、散热等防火保护措施。 | DB11/065-2010《电气防火检测技术规范》第5.4.1条b）款、c）款、d）款、f）款 |  |
|  |  |  | 将电线直接钩挂在闸刀上或直接插入插座内使用。 | GB 50617-2010《建筑电气照明装置施工与验收规范》第5.1.2条4款 |  |
|  |  |  | 移动式插座的使用未符合下列要求： a）不应放置在可燃物上或被可燃物覆盖； b）不应串接使用； c）插孔的双头插头和三头插头应分开。 | DB11/065-2010《电气防火检测技术规范》第5.4.1条k）款 GB 2099.3-2015《家用和类似用途插头插座第2-5部分：转换器的特殊要求》第9.1条 |  |
|  |  |  | 放射性装置的生产调试和使用场所，未必须配备与辐射类型和辐射水平相适应的防护用品和监测仪器，包括个人剂量测量报警、固定式和便携式辐射监测、表面污染监测、流出物监测等设备，未保证可能接触放射线的工作人员佩戴个人剂量计。 | 《中华人民共和国职业病防治法》第二十五条 《工作场所职业卫生管理规定》第十七条 |  |
|  | 人员类 | 操作行为类 | 消防控制室值班和人员管理未符合下列要求： ★a）消防控制室实行每日24 h专人值班制度，每班不应少于2人，值班人员应持有消防控制室操作职业资格证书； b）消防控制室值班人员对火灾报警控制器进行检查、接班、交班时，应填写《消防控制室值班记录表》的相关内容。值班期间应每2 h记录1次消防控制室内消防设备的运行情况； c）室内不应堆放杂物，应保证其环境满足设备正常运行的要求。 | 《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》第三十八条 GB 25506-2010《消防控制室通用技术要求》第4.2.1条 GB 25201-2010《建筑消防设施的维护管理》第5.2条 GB/T 40248-2021《人员密集场所消防安全管理》第7.6.10条、第7.6.11条GB/T 40248-2021《人员密集场所消防安全管理》第7.6.10条、第7.6.11条 |  |
|  |  | 个人防护用品使用类 | 现场检查发现采购的劳动防护用品的质量不符合《个体防护装备配备规范第1部分：总则》等国家、行业的相关标准要求。 | 《中华人民共和国安全生产法》第四十五条 GB 39800.1-2020《个体防护装备配备规范_第1部分：总则》第4.3条 |  |
|  |  |  | 未为从业人员提供劳动防护用品，未确保从业人员正确佩戴和使用劳动防护用品。 | 《中华人民共和国安全生产法》第四十五条 |  |
|  | 场所环境类 | 平面布置类 | 未在显著位置设置消防疏散楼层指示图。 | DB11/1024-2013《消防安全疏散标志设置标准》第3.3.1条 |  |
|  |  | 建（构）筑物类 | 新建、改建、扩建建筑使用彩钢板。既有建筑使用低于A类燃烧性能的彩钢板。 | DB11/T 1322.56-2018《安全生产等级评定技术规范第56部分：医疗卫生机构》第3.2.2.1条 |  |
|  |  |  | 药品库房未设在独立建筑内或建筑内的独立区域内，与其他场所未采取防火分隔措施。 | WS 308-2009《医疗机构消防安全管理》第5.5.1条 |  |
|  |  |  | 药品库房内设置休息室、办公室，值班室夜间留人住宿。 | WS 308-2009《医疗机构消防安全管理》第5.5.2条 |  |
|  |  |  | 未按规定设置建筑物防雷装置，并未保持完好有效。防雷装置至少每年未检测1次，对爆炸危险环境场所的防雷装置至少每半年未检测1次，检测由未具有防雷检测资质的单位进行，并未出具检测报告。 | 《防雷减灾管理办法（修订）》（中国气象局第24号令）第十九条、第二十一条 |  |
|  |  |  | 常闭式防火门未保持关闭。常开式防火门的关闭装置未完好有效，并未保证火灾等异常情况下能自动关闭。 | WS 308-2009《医疗机构消防安全管理》第4.1.10条 |  |
|  |  |  | 防火卷帘门两侧各0.5 m范围内堆放物品，并未用黄色标识线划定范围。 | GB/T 40248-2021《人员密集场所消防安全管理》第8.8.2条GB/T 40248-2021《人员密集场所消防安全管理》第8.8.2条 |  |
|  |  |  | 设在建筑物内的危险化学品储存场所，未选择靠外墙、人员较少的位置，并未设置防火墙、泄压设施；与其他建筑物贴邻设置的储存场所时，有门、窗与相邻建筑物相通。 | DB11/T 1322.2-2017《安全生产等级评定技术规范第2部分：安全生产通用要求》第3.8.4.2条 |  |
|  |  | 安全出口及疏散通道类 | 社区卫生服务机构出入口少于2个。 | GB 51039-2014《综合医院建筑设计规范》第4.2.2条 |  |
|  |  |  | 设备设施周围未设置必要的安全巡视、检查和检修通道。 | DB11/T 1322.56-2018《安全生产等级评定技术规范第56部分：医疗卫生机构》第3.3.1.4条 |  |
|  |  |  | 安全出口和疏散通道未保持畅通，存在占用、堵塞、封闭安全出口和疏散通道或者有其他妨碍安全疏散的行为。 | 《中华人民共和国消防法》第十六条 《北京市消防条例》第十二条 《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》第七条、第二十一条 |  |
|  |  |  | 平时需要控制人员随意出入的疏散门和设置门禁系统疏散门，未保证火灾时不需使用钥匙等任何工具即能从内部易于打开，并未在显著位置设置具有使用提示的标识。 | GB 50016-2014《建筑设计防火规范》第6.4.11条 GB 50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》第4.10.3条 |  |
|  |  |  | 公共建筑内每个防火分区或1个防火分区的每个楼层，其安全出口少于2个。 （建筑面积不大于200 m2且人数不超过50人的单层公共建筑或多层公共建筑的首层，可设置1个安全出口或1部疏散楼梯。） | GB 50016-2014《建筑设计防火规范》第5.5.8条 |  |
|  | 场所环境类 | 安全出口及疏散通道类 | 公共建筑内房间的疏散门数量少于2个。 除医疗建筑内位于走道尽端的房间外，符合下列条件之一的房间可设置1个疏散门： a）位于两个安全出口之间或袋形走道两侧的房间，对于医疗建筑建筑面积不大于75 m2； b）位于走道尽端的房间，建筑面积小于50 m2且疏散门的净宽度不小于0.90 m，或由房间内任一点至疏散门的直线距离不大于15 m.建筑面积不大于200 m2且疏散门的净宽度不小于1.40 m。 | GB 50016-2014《建筑设计防火规范》第5.5.15条 |  |
|  |  |  | 疏散门和安全出口的净宽度未符合下列要求： a）医院门诊大厅等人员密集公共场所的疏散门不应设置门槛，其净宽度不应小于1.40 m，且紧靠门口内外各1.40 m范围内不应设置踏步； b）高层公共建筑内楼梯间的首层疏散门、首层疏散外门、疏散走道和疏散楼梯的最小净宽度应符合表H.2的规定； c）其余公共建筑内疏散门和安全出口的净宽度不应小于0.90 m，疏散走道和疏散楼梯的净宽度不应小于1.10 m。 | GB 50016-2014《建筑设计防火规范》第5.5.19条、第5.5.18条 |  |
|  |  |  | 建筑的楼梯间宜通至屋面，通向屋面的门或窗未向外开启。 | GB 50016-2014《建筑设计防火规范》第5.5.3条 |  |
|  |  |  | 主楼梯宽度小于1.65 m，踏步宽度小于0.28 m，高度大于0.16 m。 | GB 51039-2014《综合医院建筑设计规范》第5.1.5条 |  |
|  |  |  | 危险化学品储存场所安全出口少于2个。 （当建筑面积不大于100 m2时，可设置1个安全出口） | GB 50016-2014《建筑设计防火规范》第3.8.2条 |  |
|  |  |  | 生产设备设施处，未按规定设置安全警示标志，并在设备设施附近悬挂操作规程。 | GB/T 33000-2016《企业安全生产标准化基本规范》第5.2.3条 |  |
|  |  |  | 未在磁共振、电子计算机断层扫描、超声诊断等设备机房外显著位置张贴安全告知。 | GB/T 33000-2016《企业安全生产标准化基本规范》第5.4.4条 |  |
|  |  |  | 消防安全疏散标志未设置在下列位置： a）安全出口； b）防烟楼梯间的前室或合用前室； c）超过20 m的走道、超过10 m的袋形走道； d）疏散走道拐弯处； e）高层建筑或多层建筑中建筑面积大于300 m2的会议室、多功能厅等公共活动用房；地下建筑中各房间总面积超过200 m2且经常有人停留的活动场所的房间疏散门； f）避难层（间）。 | DB11/1024-2013《消防安全疏散标志设置标准》第3.2.2条 |  |
|  | 场所环境类 |  | 非联动控制的安全出口或疏散通道中的门扇未设置“禁止锁闭”标志。室内疏散走道或室外通道醒目处未设置“禁止阻塞”标志。 | DB11/1024-2013《消防安全疏散标志设置标准》第3.3.3条 GB 15630-1995《消防安全标志设置要求》第5.3条、第5.4条 |  |
|  |  |  | 消防安全疏散标志的设置未符合下列要求： a）消防疏散导流标志应沿疏散通道和疏散路线设置；疏散走道转角区域1 m范围内应设置消防安全疏散标志；疏散走道和主要疏散路线的地面或靠近地面的墙上应设置消防安全疏散标志； b）消防安全疏散标志设置在距地面高度1 m以下的墙面上，间距不应大于10 m；设置在疏散走道上空，间距不应大于20 m，其标志面应与疏散方向垂直，标志下边缘距室内地面距离宜为2.2 m～2.5 m；增设的电光源型消防疏散导流标志间距不应小于3 m，且不应超过5 m。设置在墙面上时，底边距地不大于0.2 m；非电光源型消防安全疏散标志应设置在电光源型疏散标志之间，且间距不应小于2 m，不应大于3 m； c）非电光源型消防安全疏散标志只能作为电光源型消防安全疏散标志的辅助指示设施； d）消防安全疏散标志应独立设置在醒目位置。疏散出口和安全出口标志不应设置在可开启的门、窗扇上或其他可移动的物体上，应设在靠近其出口一侧的门上方或门洞两侧的墙面上，标志的下边缘距门的上边缘不宜大于0.3 m。在远离安全出口的地方，应将安全出口标志和疏散通道方向标志联合设置，箭头应指向最近的安全出口。 | DB11/1024-2013《消防安全疏散标志设置标准》第3.1.4条、第3.1.5条、第3.2.3条、第3.2.5条 |  |
|  |  |  | 未在医疗卫生机构建筑内不同区域的明显位置设置安全疏散指示图，指示图上未标明疏散路线、安全出口、人员所在位置和必要的文字说明。 | WS 308-2009《医疗机构消防安全管理》第4.1.9条 |  |
|  |  |  | 未在危化品储存场所的显著位置张贴或悬挂现场处置方案。 | DB11/T 1322.2-2017《安全生产等级评定技术规范第2部分：安全生产通用要求》第3.8.1.14条 |  |
|  |  |  | 存放废弃危险化学品的场所、设施、包装容器未设置危险废弃物识别标志，且并未设置安全监护措施。 | DB11/1578-2018《医疗机构危险化学品安全管理规范》第9.3条 |  |
|  |  |  | 产生职业病危害的地方，未在醒目位置设置公告栏，公布有关职业病防治的规章制度、操作规程、职业病危害事故应急救援措施和工作场所职业病危害因素检测结果。 存在或者产生职业病危害的工作场所、作业岗位、设备、设施，未按照《工作场所职业病危害警示标识》（GBZ158）的规定，在醒目位置设置图形、警示线、警示语句等警示标识和中文警示说明。警示说明应当载明产生职业病危害的种类、后果、预防和应急处置措施等内容。 存在或者产生高毒物品的作业岗位，未按照《高毒物品作业岗位职业病危害告知规范》（GBZ/T203）的规定，在醒目位置设置高毒物品告知卡，告知卡应当载明高毒物品的名称、理化特性、健康危害、防护措施及应急处理等告知内容与警示标识。 | 《中华人民共和国职业病防治法》第二十四条 《工作场所职业卫生管理规定》第十五条 |  |
|  |  |  | 医疗废物产生地点未有医疗废物分类收集方法的示意图或者文字说明。 | 《医疗卫生机构医疗废物管理办法》第十二条 |  |
|  |  | 作业环境类 | 存在职业病危害因素分类目录所列职业病危害因素的医疗卫生机构，未委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，每年未至少进行1次职业病危害因素检测。每三年未至少进行一次职业病危害现状评价。 | 《中华人民共和国职业病防治法》第二十六条 《工作场所职业卫生管理规定》第二十条 |  |
|  |  |  | 药品库房中采用堆垛方式存放的中草药，未采取定期翻堆散热等防止自燃的措施，必要时加装视频监控装置。 | WS 308-2009《医疗机构消防安全管理》第5.5.5条 |  |
|  | 场所环境类 |  | 药品库房内堆放药品未符合下列要求： a）堆垛上部与楼板、平屋顶之间的距离不小于0.3 m（人字屋架从横梁算起）； b）物品与照明灯之间的距离不小于0.5 m； c）物品与墙之间的距离不小于0.5 m； d）物品堆垛与柱之间的距离不小于0.3 m； e）物品堆垛与堆垛之间的距离不小于1 m。 | XF 1131-2014《仓储场所消防安全管理通则》第6.8条 |  |
|  |  |  | 设备设施使用科室未保持工作环境清洁、干燥，未根据设备设施的使用安全要求做好防尘、防潮、防爆、防水、防电磁波、防静电工作。 | GB/T 33000-2016《企业安全生产标准化基本规范》第5.4.2.1条 |  |
|  |  |  | 在危险化学品储存场所内堆积可燃性物品。泄漏、渗漏危险化学品的包装容器未迅速转移至安全区域。 | DB11/T1578-2018《医疗机构危险化学品安全管理规范》第5.8条 |  |

附页：

- 表G.4护套绝缘导线至地面的最小距离

单位为米

| - 布线方式 |  | - 最小距离 |
| --- | --- | --- |
| - 水平敷设 | - 屋内 | - 2.5 |
|  | 屋外 | 2.7 |
| - 垂直敷设 | - 屋内 | - 1.8 |
|  | 屋外 | 2.7 |

- 表H.2高层公共建筑内楼梯间的首层疏散门、首层疏散外门、疏散走道和疏散楼梯的最小净宽度

单位为米

| 建筑类别 | 楼梯间的首层疏散门、首层疏散外门 | 走道 |  | 疏散楼梯 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 单面布房 | 双面布房 |  |
| 高层医疗建筑 | 1.30 | 1.40 | 1.50 | 1.30 |

- 表H.3 A类火灾场所的灭火器最大保护距离

单位为米

| 危险等级 | 灭火器型式 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 手提式灭火器 | 推车式灭火器 |
| 严重危险级 | 15 | 30 |
| 中危险级 | 20 | 40 |
| 轻危险级 | 25 | 50 |

- 表H.4 B.C类火灾场所的灭火器最大保护距离

单位为米

| 危险等级 | 灭火器型式 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 手提式灭火器 | 推车式灭火器 |
| 严重危险级 | 9 | 18 |
| 中危险级 | 12 | 24 |
| 轻危险级 | 15 | 30 |

- 表H.5灭火器的维修期限

| 灭火器类型 |  | 维修期限 |
| --- | --- | --- |
| 水基型灭火器 | 手提式水基型灭火器 | 出厂期满3年； 首次维修以后每满1年 |
|  | 推车式水基型灭火器 |  |
| 干粉灭火器 | 手提式（贮压式）干粉灭火器 | 出厂期满5年； 首次维修以后每满2年 |
|  | 手提式（储气瓶式）干粉灭火器 |  |
|  | 推车式（贮压式）干粉灭火器 |  |
|  | 推车式（储气瓶式）干粉灭火器 |  |
| 洁净气体灭火器 | 手提式洁净气体灭火器 |  |
|  | 推车式洁净气体灭火器 |  |
| 二氧化碳灭火器 | 手提式二氧化碳灭火器 |  |
|  | 推车式二氧化碳灭火器 |  |

- 表K.2其他作业类别劳动防护用品的选用要求

| 作业类别 |  | 可以使用的防护用品 | 建议使用的防护用品 |
| --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类别名称 |  |  |
| A01 | 存在物体坠落、撞击的作业 | B02安全帽；B39防砸鞋（靴）；B41防刺穿鞋；B68安全网 | B40防滑鞋 |
| A09 | 低压带电作业（1 kV以下） | B31绝缘手套；B42绝缘鞋；B64绝缘服 | B02安全帽（带电绝缘性能）；B10防冲击护目镜 |
| A10 | 在1 kV～10 kV带电设备上进行高压带电作业 | B02安全帽（带电绝缘性能）；B31绝缘手套；B42绝缘鞋；B64绝缘服 | B10防冲击护目镜；B63带电作业屏蔽服；B65防电弧服 |
| A11 | 高温作业 | B02安全帽；B13防强光、紫外线、红外线护目镜或面罩；B34隔热阻燃鞋；B56白帆布类隔热服；B58热防护服 | B57镀反射膜类隔热服；B71其他零星防护用品 |
| A12 | 易燃易爆场所作业 | B23防静电手套；B35防静电鞋；B52化学品防护服；B53阻燃防护服；B54防静电服；B66棉布工作服 | B05防尘口罩（防颗粒物呼吸器）；B06防毒面具；B47防尘服 |
| A20 | 密闭场所作业 | B06防毒面具（供气或携气）；B21防化学品手套；B52化学品防护服 | B07空气呼吸器；B69劳动护肤剂 |
| A24 | 噪声作业 | B18耳塞 | B19耳罩 |
| A29 | 射线作业 | B12防放射性护目镜；B25防放射性手套；B59防放射性服 |  |
| A30 | 腐蚀性作业 | B01工作帽；B16防腐蚀液护目镜；B26耐酸（碱）手套；B43耐酸（碱）鞋；B60防酸（碱）服 | B36防化学品鞋（靴） |
| A31 | 易污作业 | B01工作帽；B06防毒面具；B05防尘口罩（防颗粒物呼吸器）；B26耐酸碱手套；B35防静电鞋；B46一般防护服；B52化学品防护服 | B27耐油手套；B37耐油鞋；B61防油服；B69劳动护肤剂；B71其他零星防护用品 |