## 托育机构生产安全事故隐患目录

| 编号 | 隐患分类 |  | 隐患内容 | 依据 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一类 | 二类 |  |  |  |
|  | 基础资料类 | 资质证照类 | 未取得合格的消防安全检查合格证明。 | 《托育机构管理规范（试行）》第四条 |  |
|  |  | 记录档案类 | 未取得托育机构备案回执和托育机构基本条件告知书。 | 《托育机构管理规范（试行）》第六条 |  |
|  |  | 制度类 | 未制定灭火和应急疏散预案；针对婴幼儿疏散未有专门的应急预案和实施方法；未明确托育从业人员协助婴幼儿应急疏散的岗位职责。 | 《托育机构消防安全指南（试行）》（三十一） |  |
|  |  | 安全管理类 | 未每半年组织开展一次全员消防演练，尤其是要针对婴幼儿没有自主疏散能力的特点，未加强应急疏散演练。 | 《托育机构消防安全指南（试行）》（三十二） |  |
|  |  | 安全管理类 | 托育机构未定期检验维修消防设施，未至少每年开展一次全面检测，未确保消防设施完好有效，存在遮挡、损坏、挪用消防设施器材的情况。 | 《托育机构消防安全指南（试行）》（十五） |  |
|  |  | 安全管理类 | 托育机构未与所在建筑的消防控制室、志愿消防队或微型消防站建立联勤联动机制，建立可靠的应急通讯联络方式，并每年未开展联合消防演练。 | 《托育机构消防安全指南（试行）》（三十三） |  |
|  | 设备设施类 | 安全设施类 | 未建立全方位二十四小时视频安防监控体系，监控录像资料保存期少于90日。 | 《托育机构管理规范（试行）》第三十二条 JGJ 39-2016《托儿所、幼儿园建筑设计规范》第6.3.7条 |  |
|  |  | 安全设施类 | 未设置入侵报警系统和电子巡查系统。 | JGJ 39-2016《托儿所、幼儿园建筑设计规范》第6.3.7条 |  |
|  |  | 安全设施类 | 未设置电话系统、广播系统等快速传达信息的系统。 | JGJ 39-2016《托儿所、幼儿园建筑设计规范》第6.3.7条 |  |
|  | 设备设施类 | 安全设施类 | 建筑出入口及室外活动场地范围内未采取防止物体坠落措施。 | JGJ 39-2016《托儿所、幼儿园建筑设计规范》第3.2.2条 |  |
|  |  | 安全设施类 | 托儿所周围未设置防止幼儿穿过和攀爬的围护设施。 | JGJ 39-2016《托儿所、幼儿园建筑设计规范》第3.2.6条 |  |
|  |  | 安全设施类 | 活动室、多功能活动室的窗台面距地面高于0.6m。 | JGJ 39-2016《托儿所、幼儿园建筑设计规范》第4.1.5条 |  |
|  |  | 安全设施类 | 窗台面距楼地面高度低于0.9m时，未采取防护措施。 | JGJ 39-2016《托儿所、幼儿园建筑设计规范》第4.1.5条 |  |
|  |  | 安全设施类 | 窗户距离楼地面的高度小于或等于1.8m的部分，设置内旋窗和内平开窗扇。 | JGJ 39-2016《托儿所、幼儿园建筑设计规范》第4.1.5条 |  |
|  |  | 安全设施类 | 幼儿出入的门距离地面0.6m处未设置幼儿专用拉手。 | JGJ 39-2016《托儿所、幼儿园建筑设计规范》第4.1.8条 |  |
|  |  | 安全设施类 | 幼儿出入的棱角未采取防磕碰防滑。 | JGJ 39-2016《托儿所、幼儿园建筑设计规范》第4.1.8条 |  |
|  |  | 安全设施类 | 平开门距离楼面地面1.2m以下未设置防止夹手设施。 | JGJ 39-2016《托儿所、幼儿园建筑设计规范》第4.1.8条 |  |
|  |  | 安全设施类 | 幼儿出入的门上未设观察窗。 | JGJ 39-2016《托儿所、幼儿园建筑设计规范》第4.1.8条 |  |
|  |  | 安全设施类 | 外廊、室内回廊、内天井、阳台、上人屋面、平台、看台及室外楼梯等临空处应未设置防护栏杆，栏杆未以坚固、耐久的材料制作。防护栏杆的高度应从可踏部位顶面起算，且净高小于1.30m。防护栏杆未采用防止幼儿攀登和穿过的构造，当采用垂直杆件做栏杆时，其杆件净距离大于0.09m。 | JGJ 39-2016《托儿所、幼儿园建筑设计规范》第4.1.9条 |  |
|  |  | 安全设施类 | 楼梯0.6m处未设置幼儿扶手。 | JGJ 39-2016《托儿所、幼儿园建筑设计规范》第4.1.11条 |  |
|  | 设备设施类 | 安全设施类 | 楼梯踏步面未采取防滑措施及警示标识。 | JGJ 39-2016《托儿所、幼儿园建筑设计规范》第4.1.11条 |  |
|  |  | 安全设施类 | 幼儿使用的房间地面未采取防滑措施。 | JGJ 39-2016《托儿所、幼儿园建筑设计规范》第4.3.7条 |  |
|  |  | 安全设施类 | 开水炉未设置在专用房间、未设置防止幼儿接触的保护措施。 | JGJ 39-2016《托儿所、幼儿园建筑设计规范》第6.1.11条 |  |
|  |  | 安全设施类 | 散热器未安装。 | JGJ 39-2016《托儿所、幼儿园建筑设计规范》第6.2.5条 |  |
|  |  | 安全设施类 | 电采暖未安装可靠的安全防护措施。 | JGJ 39-2016《托儿所、幼儿园建筑设计规范》第6.2.6条 |  |
|  |  | 电气设施类 | 插座设置未达1.8m的安全高度、未采用安全型插座。 | JGJ 39-2016《托儿所、幼儿园建筑设计规范》第6.3.5条 |  |
|  |  | 电气设施类 | 接地系统、电气设备的外露可导电部分和智能化系统的接地应符合《建筑电气与智能化通用规范》等规范的要求。 | GB 55024-2022《建筑电气与智能化通用规范》第7.2部分 |  |
|  |  | 电气设施类 | 配电箱（柜）应张贴醒目的安全警告标志和编号、标识，且应符合下列要求： a）配电箱应标识所控对象的名称、编号等，且与实际相符合； b）应有电气控制线路图，标明进出线路、电气装置的型号、规格、保护电气装置整定值等； c）对于多路控制的配电箱（柜），在控制位置上标明所控制的电气设备的名称，且用途标识应齐全清晰。 | GB 2894-2008《安全标志及其使用导则》第4.2.3条 GB 50303-2015《建筑电气工程施工质量验收规范》第5.2.10条2款 |  |
|  |  | 电气设施类 | 配电箱（柜）的箱门应完好无损，装有电器的箱门与箱体PE线应进行可靠跨接。 | GB 50303-2015《建筑电气工程施工质量验收规范》第5.2.10条4款、第5.1.1条 |  |
|  |  | 电气设施类 | 配电箱（柜）的安装应符合下列要求： a）固定式配电箱与地面的垂直距离应为1.4 m～1.6 m； b）配电箱（柜）前方1.2 m范围内应无任何妨碍操作与维修的物品，如因工艺布置、设备安装确有困难时可减至0.8 m，但不应影响箱门开启和操作； c）配电箱（柜）周边0.3m内不应有可燃物，箱（柜）体内和下方不应搁置和堆放可燃物； d）箱（柜）内应安装防止操作时触电的隔绝板（二次板），防止带电部位裸露在外； e）落地式配电箱（柜）的底部应抬高，高出地面的高度室内不应低于50 mm，室外不应低于200 mm，其底座周围应采取封闭措施，并应能防止鼠、蛇类等小动物进入箱（柜）内。 | GB/T 13869-2008《用电安全导则》第6.5条 GB 50054-2011《低压配电设计规范》第4.2.5条注5、第4.2.1条 DB11/065-2010《电气防火检测技术规范》第5.5.2.7c）条 |  |
|  |  | 电气设施类 | 配电箱（柜）内导线的安装和敷设应符合下列要求： a）进出导线应套管或用橡胶圈进行防护，不应与金属尖锐端口直接接触； b）导线不应卡在电气箱柜的金属外壳上，致使盖板无法盖上； c）导线应成束固定在箱内，不应贴近具有不同电位和容易发热损坏绝缘层的带电部件，或贴近、穿越带有尖角的裸露带电部件边缘； d）箱内导线的颜色应符合要求，任何情况下颜色标记不应混用和互相代用： 1）相线L1、L2、L3的绝缘层颜色依次为黄、绿、红色； 2）N线的绝缘层颜色为淡蓝色； 3）PE线的绝缘层颜色为绿/黄双色。 | GB 50617-2010《建筑电气照明装置施工与验收规范》第6.0.3条3款 GB 50575-2010《1kV及以下配线工程施工与验收规范》第5.1.1条 |  |
|  |  | 电气设施类 | 配电箱（柜）内N线和PE线的安装应符合下列要求： a）配电箱（柜）内应安装专用的N线端子排和PE线端子排，N线端子排应与金属电器安装板绝缘；PE线端子排应与金属电器安装板做电气连接； b）PE线应采用焊接、压接、螺栓连接或其他可靠方法连接，严禁缠绕或钩挂。 | GB 50303-2015《建筑电气工程施工质量验收规范》第5.1.12条3款 GB/T 13869-2008《用电安全导则》第6.13条 |  |
|  |  | 电气设施类 | 配电箱（柜）内安装的电气装置，应完好无损且动作正常可靠。 | GB 50720-2011《建设工程施工现场消防安全技术规范》第6.3.2条 |  |
|  |  | 电气设施类 | 室外安装的非防护型的电气设备应有防雨、雪等侵入的措施。 | JGJ 46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》第8.1.9条、第8.1.10条 |  |
|  |  | 电气设施类 | 剩余电流动作保护装置的安装应符合下列要求： 1除壁挂式空调电源插座外的其他电源插座或插座回路应安装剩余电流动作保护装置； 2移动电器、家用电器等设备优先选用额定剩余动作电流不大于30 mA无延时的剩余电流保护装置； 3安装在游泳池、浴室等特定区域的电气设备应选用额定剩余动作电流为10 mA无延时的剩余电流保护装置。 4剩余电流保护装置投入运行后，应每月按动按钮1次，检查其动作特性是否正常。 | GB 13955-2005《剩余电流动作保护装置安装和运行》第4.5.1条、第5.7.1条、第5.8.2条、第5.8.3条、第7.3条、第7.2条 DB11/065《电气防火检测技术规范》第5.5.2.6条 |  |
|  |  | 消防设施类 | 灭火器数量不满足每50平方米配置1具5kg以上ABC类干粉灭火器或2具6L水基型灭火器，且每个设置点不少于2具的要求。 | JGJ 39-2016《托儿所、幼儿园建筑设计规范》第6.1.10条 《托育机构消防安全指南（试行）》（六） |  |
|  |  | 消防设施类 | 存在消防设施被遮挡等管理不当行为。 | JGJ 39-2016《托儿所、幼儿园建筑设计规范》第6.1.10条 GB 50140-2005《建筑灭火器配置设计规范》第6.1条 |  |
|  | 设备设施类 | 消防设施类 | 消火栓灭火设施位置易碰撞、消火栓暗箱未进行安装设置。 | JGJ 39-2016《托儿所、幼儿园建筑设计规范》第6.1.10条 |  |
|  |  | 消防设施类 | 单独配置的灭火器箱妨碍通行。 | JGJ 39-2016《托儿所、幼儿园建筑设计规范》第6.1.10条 |  |
|  |  | 消防设施类 | 应急照明灯设计未符合国家现行标准要求： 1.安装在地面的灯具主电源应采用安全电压； 2.系统的应急工作时间不应小于90min，且不小于灯具本身标称的应急工作时间。 | JGJ 39-2016《托儿所、幼儿园建筑设计规范》第6.3.9条 GB 17945-2010《消防应急照明和疏散指示系统》第6.2.1、6.3.1条（6.3.1.1-6.1.3.4） |  |
|  | 设备设施类 | 消防设施类 | 火灾自动报警系统设计未符合国家现行标准。 | JGJ 39-2016《托儿所、幼儿园建筑设计规范》第6.3.9条 |  |
|  |  | 消防设施类 | 防雷与接地设计未符合国家现行标准。 | JGJ 39-2016《托儿所、幼儿园建筑设计规范》第6.3.9条 |  |
|  |  | 消防设施类 | 大中型托育机构报警系统（可不安装声光报警装置）未按标准设置自动喷水灭火系统和火灾自动；其他托育机构未安装具有联网报警功能的独立式火灾探测报警器，和喷淋设施。 | 《托育机构消防安全指南（试行）》（六） JGJ 39-2016《托儿所、幼儿园建筑设计规范》 |  |
|  |  | 消防设施类 | 建筑面积50㎡以上的房间、建筑长度大于20m的疏散走道，未具备自然排烟条件或未设置机械排烟设施。 | 《托育机构消防安全指南（试行）》（六） |  |
|  |  | 消防设施类 | 使用燃气的厨房未配备可燃气体浓度报警装置、燃气紧急切断装置以及灭火器、灭火毯等灭火器材，并与其他区域采取防火隔墙和防火门等有效的防火分隔措施。 | 《托育机构消防安全指南（试行）》（七）《安全生产法》第三十六条 |  |
|  |  | 游戏设施类 | 戏水池深度超过0.3m。 | JGJ 39-2016《托儿所、幼儿园建筑设计规范》第3.2.3条 |  |
|  |  | 游戏设施类 | 游戏器具下未铺设软质铺装。 | JGJ 39-2016《托儿所、幼儿园建筑设计规范》第3.2.3条 |  |
|  |  | 生活设施类 | 睡眠区婴幼儿未设置单层床。 | JGJ 39-2016《托儿所、幼儿园建筑设计规范》第4.2.5条 |  |
|  |  | 生活设施类 | 紫外线杀菌灯的控制装置未单独设置，并未采取防误开措施。 | JGJ 39-2016《托儿所、幼儿园建筑设计规范》第6.3.3条 |  |
|  | 设备设施类 | 生活设施类 | 设在高层建筑内的托育机构厨房使用瓶装液化气，或每季度未清洗排油烟罩、油烟管道。 | 《托育机构消防安全指南（试行）》（十七） |  |
|  |  | 生活设施类 | 大功率电热取暖器、暖风机、对流式电暖器、电热膜等取暖设备的配电回路，未设置与线路安全载流量匹配的短路、过载保护装置。 | 《托育机构消防安全指南（试行）》（二十） |  |
|  |  | 生活设施类 | 电动自行车、电动平衡车及其蓄电池在托育机构的托育场所、楼梯间、走道、安全出口违规停放、充电；具有蓄电功能的儿童游乐设施，在托育工作期间充电。 | 《托育机构消防安全指南（试行）》（二十二） |  |
|  |  | 生活设施类 | 托育机构大量采用易燃可燃物挂件、塑料仿真树木、海洋球、氢气球等各类装饰造型物。 | 《托育机构消防安全指南（试行）》（二十四） |  |
|  |  | 生活设施类 | 除日常用量的消毒酒精、空气清新剂外，托育机构还存放汽油、烟花爆竹等易燃易爆危险品。 | 《托育机构消防安全指南（试行）》（二十五） |  |
|  |  | 生活设施类 | 未定期清理废弃的易燃可燃杂物。 | 《托育机构消防安全指南（试行）》（二十六） |  |
|  |  | 建筑设备类 | 房间换气次数与人员所需最小新风量少于标准要求。 | JGJ 39-2016《托儿所、幼儿园建筑设计规范》第6.2.11条（见附页1） |  |
|  |  | 建筑设备类 | 幼儿活动场所的配电箱、控制箱等电气装置底部低于1.8m。 | JGJ 39-2016《托儿所、幼儿园建筑设计规范》第6.3.6条 |  |
|  |  | 建筑设备类 | 电气线路、燃气管路的设计、敷设，聘用未具备电气设计施工资质、燃气设计施工资质的机构或人员实施，未采用合格的电气设备、电气线路和燃气灶具、阀门、管线。 | 《托育机构消防安全指南（试行）》（十） |  |
|  |  | 建筑设备类 | 电气线路未穿管保护；电气线路接头未采用接线端子连接；采用铰接等方式连接；采用延长线插座串接方式取电。 | 《托育机构消防安全指南（试行）》（十八） |  |
|  |  | 建筑设备类 | 私拉乱接电线；将电气线路、插座、电气设备直接敷设在易燃可燃材料制作的儿童游乐设施、室内装饰物等内部及表面。 | 《托育机构消防安全指南（试行）》（十九） |  |
|  | 人员类 | 教育培训类 | 未定期对工作人员进行安全教育和突发事件应急处理能力培训。 | 《托育机构管理规范（试行）》第三十一、三十四条 |  |
|  |  | 教育培训类 | 从业人员未掌握简易防毒面具和室内消火栓、消防软管卷盘、灭火器、灭火毯的操作使用方法；未知晓“119”火警报警方法程序；未具备初起火灾扑救和组织应急疏散逃生的能力。 | 《托育机构消防安全指南（试行）》（三十四） |  |
|  |  | 资格资质类 | 保安人员未获得《保安员证》。 | 《托育机构设置标准（试行）》第十八条 |  |
|  |  | 资格资质类 | 派驻的保安公司未获得《保安服务许可证》。 | 《托育机构设置标准（试行）》第十八条 |  |
|  | 人员类 | 人员配备类 | 独立设置的托育机构少于1名保安人员在岗。 | 《托育机构设置标准（试行）》第二十二条 |  |
|  |  | 人员配备类 | 婴幼儿休息期间，托育机构未明确2名以上人员专门负责值班看护，未确保发生火灾事故时能够快速处置、及时疏散。 | 《托育机构消防安全指南（试行）》（三十五） |  |
|  |  | 人员行为类 | 人员在托育机构内使用蜡烛、蚊香、火炉、吸烟等明火，未设置明显的禁止标志。 | 《托育机构消防安全指南（试行）》（十六） |  |
|  | 场所环境类 | 建（构）筑物类 | 室外活动场地地面不平整、不防滑、有障碍、有尖锐凸出物、地质硬。 | JGJ 39-2016《托儿所、幼儿园建筑设计规范》第3.2.3条 |  |
|  |  | 建（构）筑物类 | 幼儿出入的玻璃门未采用安全玻璃。 | JGJ 39-2016《托儿所、幼儿园建筑设计规范》第4.1.8条 |  |
|  |  | 建（构）筑物类 | 幼儿进出的门下设门槛。 | JGJ 39-2016《托儿所、幼儿园建筑设计规范》第4.1.8条 |  |
|  |  | 建（构）筑物类 | 幼儿进出的门设置为旋转门、弹簧门、推拉门。 | JGJ 39-2016《托儿所、幼儿园建筑设计规范》第4.1.8条 |  |
|  |  | 建（构）筑物类 | 供幼儿使用的楼梯踏步高度大于0.13m。 | JGJ 39-2016《托儿所、幼儿园建筑设计规范》第4.1.11条 |  |
|  |  | 建（构）筑物类 | 幼儿使用的楼梯，当楼梯井净宽度大于0.11m时，未采取防止幼儿攀滑措施。 | JGJ 39-2016《托儿所、幼儿园建筑设计规范》第4.1.12条 |  |
|  | 场所环境类 | 建（构）筑物类 | 楼梯栏杆未采取不易攀爬的构造。 | JGJ 39-2016《托儿所、幼儿园建筑设计规范》第4.1.12条 |  |
|  |  | 建（构）筑物类 | 当采用垂直杆件做栏杆时，其杆件净距大于0.09m。 | JGJ 39-2016《托儿所、幼儿园建筑设计规范》第4.1.12条 |  |
|  |  | 建（构）筑物类 | 墙面、墙角、窗台、暖气罩、窗口竖边等阳角处未做成圆角。 | JGJ 39-2016《托儿所、幼儿园建筑设计规范》第4.1.10条 |  |
|  |  | 建（构）筑物类 | 走廊宽度未符合要求。 | JGJ 39-2016《托儿所、幼儿园建筑设计规范》第4.1.14条（见附页2） |  |
|  |  | 建（构）筑物类 | 厕所、盥洗室、淋浴室地面设有台阶。 | JGJ 39-2016《托儿所、幼儿园建筑设计规范》第4.3.14条 |  |
|  |  | 建（构）筑物类 | 合建的托儿所采用耐火极限低于2.00h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他场所或部位分隔。 | GB 50016-2014《建筑设计防火规范》第6.2.2条 |  |
|  |  | 建（构）筑物类 | 采用防火等级低于乙级的门、窗。 | GB 50016-2014《建筑设计防火规范》第6.2.2条 |  |
|  |  | 建（构）筑物类 | 四个班以上的托育机构建筑未独立设置。 | JGJ 39-2016《托儿所、幼儿园建筑设计规范》第3.2.2条 |  |
|  |  | 建（构）筑物类 | 设置在独立的建筑内的托儿所儿童用房，不符合下列规定： 采用一、二级耐火等级的建筑时，不应超过3层；采用三级耐火等级的建筑时，不应超过2层；采用四级耐火等级的建筑时，应为单层。 | GB 50016-2014《建筑设计防火规范》第5.4.4条 |  |
|  |  | 建（构）筑物类 | 三个班及以下的托育机构与居住、养老、教育、办公功能以外的建筑合建。 | JGJ 39-2016《托儿所、幼儿园建筑设计规范》第3.2.2条 |  |
|  |  | 建（构）筑物类 | 托育机构确需与居住、养老、教育、办公建筑合建时，未经有关部门验收合格，或不符合抗震、防火等安全方面的规定； | GB 50016-2014《建筑设计防火规范》第5.4.4条 |  |
|  |  | 建（构）筑物类 | 托育机构设置在“三合一”场所（住宿与生产、储存、经营合用场所）和彩钢板建筑内，与生产、储存、经营易燃易爆危险品场所设置在同一建筑物内。 | 《托育机构消防安全指南（试行）》（二） |  |
|  |  | 建（构）筑物类 | 托育机构确需设置在其他民用建筑内时，不符合下列规定： 1设置在一、二级耐火等级的建筑内时，应布置在首层、二层或三层； 2设置在三级耐火等级的建筑内时，应布置在首层或二层； 3设置在四级耐火等级的建筑内时，应布置在首层； | GB 50016-2014《建筑设计防火规范》第5.4.4条 |  |
|  |  | 功能用房分布类 | 托育机构生活用房，不符合下列规定： 1.生活用房不应设置在地下室或半地下室。 2.生活用房应布置在首层。当布置在首层确有困难时，可将托大班以外的生活用房布置在二层，其人数不应超过60人，并应符合有关防火安全疏散的规定。 | JGJ 39-2016《托儿所、幼儿园建筑设计规范》第4.1.3条 |  |
|  | 场所环境类 | 安全出口及疏散通道类 | 合建的托育机构未设有独立的疏散楼梯和安全出口。 | JGJ 39-2016《托儿所、幼儿园建筑设计规范》第3.2.2条 GB 50016-2014《建筑设计防火规范》第5.4.4条 |  |
|  |  | 安全出口及疏散通道类 | 合建的托育机构未在出入口设置人员安全集散和车辆停靠的空间。 | JGJ 39-2016《托儿所、幼儿园建筑设计规范》第3.2.2条 |  |
|  |  | 安全出口及疏散通道类 | 合建的托育机构没有独立的室外活动场地、未采取隔离措施。 | JGJ 39-2016《托儿所、幼儿园建筑设计规范》第3.2.2条 |  |
|  |  | 安全出口及疏散通道类 | 大门出入口设置在城市干道一侧。 | JGJ 39-2016《托儿所、幼儿园建筑设计规范》第3.2.7条 |  |
|  |  | 安全出口及疏散通道类 | 在首层的楼梯间、疏散门未直通室外。 | JGJ 39-2016《托儿所、幼儿园建筑设计规范》第4.1.11条、GB 50016-2014《建筑设计防火规范》第8.1.6条 |  |
|  |  | 安全出口及疏散通道类 | 安全疏散走道设有台阶。 | JGJ 39-2016《托儿所、幼儿园建筑设计规范》第4.1.13条 |  |
|  | 场所环境类 | 安全出口及疏散通道类 | 疏散通道的墙面距地面2m以下安置有突出物。 | JGJ 39-2016《托儿所、幼儿园建筑设计规范》第4.1.13条 |  |
|  |  | 安全出口及疏散通道类 | 每个防火分区或一个防火分区的每个楼层少于2个。 | GB 50016-2014《建筑设计防火规范》第5.5.8条 |  |
|  |  | 安全出口及疏散通道类 | 直通疏散走道的房间疏散门距离安全出口的直线距离过大。 | GB 50016-2014《建筑设计防火规范》第5.5.17（见附页3） |  |
|  |  | 安全出口及疏散通道类 | 疏散楼梯间及通道堆放杂物等。 | GB 50016-2014《建筑设计防火规范》第6.4.1条 |  |
|  |  | 周边环境类 | 托育机构建设在易发生自然地质灾害的地方。 | JGJ 39-2016《托儿所、幼儿园建筑设计规范》第3.1.2条 |  |
|  |  | 周边环境类 | 托育机构与危险建筑物的安全距离不达标。 | JGJ 39-2016《托儿所、幼儿园建筑设计规范》第3.1.2条（见附页4） |  |
|  |  | 周边环境类 | 托育机构与人流密集场所毗邻。 | JGJ 39-2016《托儿所、幼儿园建筑设计规范》第3.1.2条 |  |
|  |  | 周边环境类 | 托育机构院内设有高压输电线、有燃气、输油管道主干道穿过。 | JGJ 39-2016《托儿所、幼儿园建筑设计规范》第3.1.2条 |  |
|  |  | 院内环境类 | 绿地内种植有毒、带刺等植物。 | JGJ 39-2016《托儿所、幼儿园建筑设计规范》第3.2.4条 |  |
|  |  | 院内环境类 | 托育机构所在位置未充分考虑消防车道。 | GB 50016-2014《建筑设计防火规范》第7.1.1条 |  |

附表1托育机构生活用房换气次数与人员所需最小新风量

附表2托育机构建筑走廊最小净宽度（m）

附表3托育机构直通疏散走道的房间疏散门至最近安全出口的直线距离（m）

附表4乙、丙、丁、戊类仓库与民用建筑的防火间距（m）