- 沼气站生产安全事故隐患目录

| 编号 | 隐患分类 |  | 隐患内容 | 依据 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一类 | 二类 |  |  |  |
| 2021.048.01.001 | 基础资料类 | 资质证照类 | 有经营行为的沼气站，未取得有效的营业执照或超范围经营。 | 《中华人民共和国公司法》第六、七、十二～十四条 《中华人民共和国公司登记管理条例》第二、三条 《中华人民共和国企业法人登记管理条例》第三、十三、十七条 |  |
| 2021.048.01.002 |  | 机构及人员配备类 | 未设置安全生产管理机构或配备专/兼职安全生产管理人员。 | 《中华人民共和国安全生产法》第二十四条 《北京市安全生产条例》第十五条 《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》第十一条 NY/T 3438.3-2019《村级沼气集中供气站技术规范第3部分：运行管理》第5.1.7条 |  |
| 2021.048.01.003 |  | 责任制类 | 未制定各岗位安全职责，未层层签订安全生产责任书；未制定主要负责人或实际控制人安全职责，未明确规定主要负责人或实际控制人是安全生产第一责任人；未制定分管安全生产负责人的安全职责。 | 《中华人民共和国安全生产法》第四、二十一、二十二、二十五条 《北京市安全生产条例》第四、十六、十七、二十七条 《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》第三、六条 DB11/T 1322.48-2018《安全生产等级评定技术规范第48部分：沼气站》表B.1（1.1） 沼气站应建立、健全安全生产责任制，至少应包括下列内容： a)主要负责人、安全生产管理人员、各岗位从业人员的安全生产职责； b)安全生产管理机构、各部门的安全生产职责； c)安全生产责任考核及奖惩。 |  |
| 2021.048.01.004 |  | 制度类 | 未制定相关安全生产规章制度或安全生产制度与实际不相符。 | 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 《北京市安全生产条例》第十五、十八条 《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》第七条 DB11/T 1322.48-2018《安全生产等级评定技术规范第48部分：沼气站》表B.1（1.2） NY/T 3438.3-2019《村级沼气集中供气站技术规范第3部分：运行管理》第5.1.7条 |  |
| 2021.048.01.005 |  | 操作规程类 | 未制定相关岗位的安全操作规程。 | 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 《北京市安全生产条例》第十五条 《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》第八条 DB11/T 1322.48-2018《安全生产等级评定技术规范第48部分：沼气站》表B.1（1.3） NY/T 3438.3-2019《村级沼气集中供气站技术规范第3部分：运行管理》第5.1.7条、第5.3.5条 |  |
| 2021.048.01.006 |  | 记录档案类 | 未建立安全生产会议、安全生产宣传教育和培训、安全生产检查、安全生产隐患排查治理、安全生产事故管理、安全工作考核与奖惩、安全生产设施设备及维护等记录和档案。 | 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条 《生产经营单位安全培训规定》第二十二条 《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》第十七、十八条 NY/T 3438.3-2019《村级沼气集中供气站技术规范第3部分：运行管理》第5.1.5条、第5.1.7条 |  |
| 2021.048.01.007 | 基础资料类 | 应急救援类 | 未按要求编制应急救援预案、应急处置卡等。 | 《生产安全事故应急条例》第七条 《生产安全事故应急预案管理办法》第二十六条 DB11/T 1322.48-2018《安全生产等级评定技术规范第48部分：沼气站》表B.1（1.6.2） NY/T 3438.3-2019《村级沼气集中供气站技术规范第3部分：运行管理》第5.1.7条 |  |
| 2021.048.01.008 |  |  | 未按规定建立专、兼职应急救援队或与邻近专职救援队伍签订救援协议。规模较小的应当指定兼职的应急救援人员。 | 《中华人民共和国安全生产法》第八十二条 《生产安全事故应急条例》第十、十一条 《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》第三十一条 DB11/T 1322.48-2018《安全生产等级评定技术规范第48部分：沼气站》表B.1（1.6.1） |  |
| 2021.048.01.009 |  |  | 未按规定定期组织应急演练。 | 《中华人民共和国安全生产法》第八十一条 《生产安全事故应急条例》第六、八条 《北京市安全生产条例》第七十七条 《生产安全事故应急预案管理办法》第三十三、三十五、三十六条 DB11/T 1322.48-2018《安全生产等级评定技术规范第48部分：沼气站》表B.1（1.6.2） NY/T 3438.3-2019《村级沼气集中供气站技术规范第3部分：运行管理》第5.1.7条 |  |
| 2021.048.01.010 |  | 相关方管理类 | 沼气站未与供应单位、承包（承租）单位等相关方签订安全生产管理协议，或者未在合同中约定各自的安全生产管理职责。 | DB11/T 1322.48-2018《安全生产等级评定技术规范第48部分：沼气站》表B.1（1.8） |  |
| 2021.048.01.011 |  | 安全生产投入类 | 未按规定将安全生产费用纳入年度财务预算并专款专用。 | 《北京市安全生产条例》第二十条 |  |
| 2021.048.01.012 | 设备设施及物料类 | 物料类 | 沼气的气质不符合标准要求。沼气利用装置维护、故障维修或停用时，将沼气直接排空（未经沼气火炬或沼气燃烧器完全燃烧后排放）。 | DB11/T 1322.48-2018《安全生产等级评定技术规范第48部分：沼气站》表L.1（11.1.1） NY/T 3438.2-2019《村级沼气集中供气站技术规范第2部分：施工与验收》第11.3节 | 气质是否需要 |
| 2021.048.01.013 |  |  | 沼液随意排放。 | DB11/T 1322.48-2018《安全生产等级评定技术规范第48部分：沼气站》表L.1（11.2.1） | 沼液是否需要 |
| 2021.048.01.014 |  |  | 沼气站内未设置沼渣储存设施，或沼渣储存设施未防雨、防渗和防溢流措施。 | DB11/T 1322.48-2018《安全生产等级评定技术规范第48部分：沼气站》表L.1（11.2.2） |  |
| 2021.048.01.015 |  | 工艺及生产设备设施类 | 使用明令淘汰的危及生产安全的工艺和设备。 | DB11/T 1322.48-2018《安全生产等级评定技术规范第48部分：沼气站》表D.1（3.1.1） | ★ |
| 2021.048.01.016 |  |  | 设备安全保护装置和措施不足。 | DB11/T 1322.48-2018《安全生产等级评定技术规范第48部分：沼气站》表D.1（3.1.3~3.1.5） 1.对运动传递部件应采用固定式防护装置或活动式连锁防护装置。 2.振动设备前后连接管应设置软连接等减振装置。 3.应设置各类行程限位装置、过载保护装置、电气与机械联锁装置和紧急制动装置等保护装置；操作按钮、显示屏和指示仪表应完好。 |  |
| 2021.048.01.017 | 设备设施及物料类 | 工艺及生产设备设施类 | 原料收集储存设施不符合规范要求。 | DB11/T 1322.48-2018《安全生产等级评定技术规范第48部分：沼气站》表D.1（3.2） 1.畜禽粪污储存池应采取防雨、防渗和防溢流处理，池壁不应有裂缝，池壁应设置1 m～1.2 m高的护栏。 2.秸秆原料堆放应与地面保持10 cm～20 cm间距，采取防腐、防霉和防水措施。 3.秸秆原料堆场应设消防通道及消防设施。 |  |
| 2021.048.01.018 |  |  | 预处理设施不符合安全要求。 | DB11/T 1322.48-2018《安全生产等级评定技术规范第48部分：沼气站》表D.1（3.3） 1.预处理车间的电气设施应采用防爆型，且应设置消防和通风设施。 2.格栅不应有变形和破损。 3.预处理池无损坏，应设有栏杆等防护措施。 4.建在室内的预处理池应注意通风。 |  |
| 2021.048.01.019 |  |  | 搅拌器表面附着杂物。 | DB11/T 1322.48-2018《安全生产等级评定技术规范第48部分：沼气站》表D.1（3.4） |  |
| 2021.048.01.020 |  |  | 水泵锈蚀、泄漏等。 | DB11/T 1322.48-2018《安全生产等级评定技术规范第48部分：沼气站》表D.1（3.5） 1.水泵外观应整洁，无大面积锈蚀。 2.水泵泵体连接管道和联轴器等部位应无泄漏。 |  |
| 2021.048.01.021 |  |  | 热交换器腐蚀、泄漏等。 | DB11/T 1322.48-2018《安全生产等级评定技术规范第48部分：沼气站》表D.1（3.6） 1.热交换器循环加热工质进出口应无泄漏。 2.热交换器排液阀应完好。 |  |
| 2021.048.01.022 |  |  | 厌氧消化器塌陷、膨胀、泄漏等。 | DB11/T 1322.48-2018《安全生产等级评定技术规范第48部分：沼气站》表D.1（3.7） 1.厌氧消化器装置外观应平整，无膨胀或塌陷； 2.保温材料及表面装饰材料应牢固附着于厌氧消化器，无脱落； 3.厌氧消化器管道连接应无泄漏； 4.正负压保护器、水封器内水位应在正常范围内； 5.罐顶平台、爬梯和护栏表面应无明显锈蚀。 6.罐顶平台、爬梯和护栏焊接部分应牢固，无裂痕、腐蚀； 7.罐顶平台、爬梯和护栏螺栓连接部分，应无松动。 |  |
| 2021.048.01.023 |  |  | 固液分离机损坏、泄漏、堵塞等。 | DB11/T 1322.48-2018《安全生产等级评定技术规范第48部分：沼气站》表D.1（3.8） 1.固液分离机进料管应无损坏泄漏。 2.固液分离机溢流管、回流管和排气管应无堵塞。 |  |
| 2021.048.01.024 | 设备设施及物料类 | 工艺及生产设备设施类 | 沼气净化与储存设备运行不正常。 | DB11/T 1322.48-2018《安全生产等级评定技术规范第48部分：沼气站》表D.1（3.9） NY/T 3438.1-2019《村级沼气集中供气站技术规范第1部分：设计》第8.2.4条 1.连接净化设备及储气柜的沼气管道、阀门应完好、无泄漏。 2.沼气净化间应设置报警装置、通风装置。 3.沼气脱水器应具有自动排水功能或人工定期排水 4.双膜气柜外形应完好，外膜充盈应无破损。 5.双膜气柜的增压保护设备应运行良好。 6.高压储气设备压力应处于正常范围内。 7.湿式气柜升降机构升降应平稳，无卡、涩、抖动等现象。 8.湿式气柜应无明显锈蚀现象，水封池水位应处于正常范围内。 9.储气柜应设有防止过量充气和抽气的安全装置；放散管应设阻火器，放散管应有防雨水侵入和杂物堵塞的措施。 |  |
| 2021.048.01.025 |  |  | 沼气输配利用设施设置不规范、运行不正常。 | DB11/T 1322.48-2018《安全生产等级评定技术规范第48部分：沼气站》表D.1（3.10） NY/T 3438.1-2019《村级沼气集中供气站技术规范第1部分：设计》第10.2.2条 NY/T 3438.2-2019《村级沼气集中供气站技术规范第2部分：施工与验收》第5.6条 1.沼气管道埋地敷设时，埋深应在冻土层以下，同时管顶的覆土最小厚度应符合： a）埋设在车行道下时，不得小于0.9 m； b）埋设在非车行道时，不得小于0.6 m； c）埋设在庭院内时，不得小于0.3 m。 2.沼气输配管道应连接完好，应无泄漏。 3.沼气输配管道阀门应启闭灵活。 4.沼气锅炉设备应运行正常，温度、压力等参数应在正常范围内。 5.沼气发电机机组焊接应牢固，紧固件应有防松措施。 6.沼气发电机机组应不漏水、不漏油、不漏气，配备泄水装置。 7.沼气压缩机应运行正常，温度、压力等参数应在正常范围内。 8.沼气压缩机各级安全阀应启闭正常。 9.沼气调压箱应运行正常，过滤器、调压器、阀门和连接管道应连接完好，应无泄漏。 10.调压箱到建筑物门窗或其他通向室内的孔槽的水平净距不应小于1.5m；调压箱不宜安装在建筑物窗下和阳台下的墙上；不宜安装在室内通风机进风口墙上。 11.沼气锅炉房等存在沼气泄漏风险的封闭式建筑物应具备良好的通风及安全预警系统；锅炉房内沼气管道末端应设置放散管，放散管管口应高出房顶2m，且应采取防止雨水流入的措施。 |  |
| 2021.048.01.026 |  |  | 沼渣沼液储存安全防护不足。 | DB11/T 1322.48-2018《安全生产等级评定技术规范第48部分：沼气站》8表D.1（3.11） 1.沼液储存池应采取防雨、防渗和防溢流处理，水位应处于正常范围内，池壁不应有裂缝，池壁应设置1 m～1.2 m高的护栏。 2.沼渣储存区应采取防雨、防渗处理，地面应作硬化处理。 |  |
| 2021.048.01.027 | 设备设施及物料类 | 特种设备类 | 特种设备未定期检验合格后使用。 | 《中华人民共和国特种设备安全法》第四十条 特种设备使用单位应将特种设备安全检验合格标志及相关牌照和证书固定在设备现场显著位置。未经定期检验或检验不合格的特种设备不应使用。 |  |
| 2021.048.01.028 |  |  | 锅炉安全保护装置不足或失效。 | TSG G0001-2012《锅炉安全技术监察规程》第6.6.1条、第10.3条 锅炉安全保护装置应符合下列要求： a）蒸汽锅炉应装设高、低水位报警装置（高、低水位报警信号应能够区分），额定蒸发量大于或者等于2 t/h的锅炉，还应装设低水位联锁保护装置，保护装置应灵敏可靠； b）锅炉的过热器和再热器，应根据机组运行方式、自控条件和过热器、再热器设计结构，采取相应的保护措施，防止金属壁超温；再热蒸汽系统应设置事故喷水装置，并且能自动投入使用； c）对于有分汽缸的蒸汽锅炉，分汽缸底部应装设疏水器，应根据蒸汽设备或蒸汽管道的冷凝水量选用疏水器规格，且疏水器应装上旁路水阀门。 |  |
| 2021.048.01.029 |  |  | 场内机动车辆运行管理缺陷。 | GB/T 16178-2011《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》第4节～第6节 TSG N0001-2017《场（厂）内专用机动车辆安全技术监察规程》第2.3.4.3条 1.车辆应在产品标牌上标明产品名称、型号、制造日期或产品编号、制造商名称及制造国。 2.车辆应车容整洁，各零部件应完好，连接紧固，无缺损。 3.蓄电池箱、燃油箱托架的安装应牢固，应无严重腐蚀、变形现象。 4.车辆的车架应无变形、裂纹和锈蚀，螺栓和铆钉不应缺少和松动。 5.车辆装有灯具时其灯泡应有保护装置，安装应牢靠，不应因车辆震动而松脱、损坏、失去作用或改变光照方向，所有灯光开关应安装牢固，开启、关闭自如，不应因车辆震动而自行开启或关闭。 6.叉车应符合下列要求： a）门架前倾自锁装置应完好、有效。 b）货叉应无裂纹，货叉定位销应齐全、完整。 c）属具在叉架上的固定应可靠，不应横向滑移和脱落。 |  |
| 2021.048.01.030 | 设备设施及物料类 | 特种设备类 | 压力容器存在缺陷。 | TSG R7001-2013《压力容器定期检验规则》第二十二条（三） TSG 21-2016《固定式压力容器安全技术监察规程》第9章 1.压力容器的外观应符合下列要求： a）本体应无变形、无开裂； b）外表面应无腐蚀情况； c）主要受压元件及其焊缝应无裂纹、泄漏、鼓包、变形、机械接触损伤、过热现象； d）应无工卡具焊迹、电弧灼伤； e）法兰、密封面及其紧固螺栓应完好； f）支承、支座或者基础应无下沉、倾斜、开裂； g）地脚螺栓应完好。 2.有安全阀、压力表、液位计。液位计应安装在便于观察的位置，否则应增加其他辅助设施。大型压力容器还应有集中控制的设施和警报装置。液位计上最高和最低安全液位，应做出明显的标志。 3.固定式压力容器安全保护装置应符合下列要求： a）应根据设计要求装设超压泄放装置（安全阀或者爆破片装置）； b）压力容器工作压力低于压力源压力时，在通向压力容器进口的管道上应装设减压阀，如因介质条件减压阀无法保证可靠工作时，可用调节阀代替减压阀，在减压阀或者调节阀的低压侧，应装设安全阀和压力表。 |  |
| 2021.048.01.031 |  |  | 压力管道腐蚀、占压、变形、泄漏。 | TSG D7004-2010《压力管道定期检验规则－公用管道》附件A2 |  |
| 2021.048.01.032 |  | 消防设施和消防产品类 | 灭火器配置不符合要求。 | GB 50140-2005《建筑灭火器配置设计规范》第4.1.3条、第4.2.1条～第4.2.5条、第5.2条、第6.1.1条、第6.1.2条： 1.在同一灭火器配置场所，当选用两种或两种以上类型灭火器时，应采用灭火剂相容的灭火器； 2.灭火器的配置的一般规定：一个计算单元内配置的灭火器数量不应少于2具，每个设置点的灭火器数量不应多于5具。 |  |
| 2021.048.01.033 |  |  | 灭火器现场管理不规范。 | GB 50140-2005《建筑灭火器配置规范》第5.1.1条、第5.1.2条、第5.1.4条、第5.1.5条 GB 50444-2008《建筑灭火器配置验收及检查规范》第3.1.3条、第3.1.5条、第3.2.2条、第3.2.7条、第3.3.1条、第3.4.1条、第3.4.3条、第3.4.4条 1.灭火器材应定位存放，设在明显、便于取用的地点，存放点应张贴标志，标明灭火器编号、类型、使用方法、责任人等，周围应无障碍物、遮栏、栓系等影响取用的现象。对有视线障碍的灭火器设置点，应设置指示其位置的发光标志； 2.灭火器设置点的环境温度不应超出灭火器的使用温度范围； 3.灭火器箱不应被遮挡、上锁或拴系，箱内应干燥清洁； 4.设置在室外的灭火器应采取防湿、防寒、防晒等相应保护措施；当灭火器设置在潮湿性或腐蚀性的场所时，应采取防湿或防腐蚀措施。 |  |
| 2021.048.01.034 | 设备设施及物料类 | 消防设施和消防产品类 | 灭火器未定期检查或维修。 | GB 50444-2008《建筑灭火器配置验收及检查规范》第5.3.1条、第5.3.2条 应对灭火器进行定期检查，并记录归档，灭火器的检查应包括下列内容： a）灭火器筒体应无明显的损伤、缺陷、锈蚀、泄漏； b）铅封、销闩等保险装置应无损坏或遗失； c）喷射软管应完好，无明显龟裂，喷嘴应无堵塞； d）灭火器的驱动气体压力应在工作压力范围内，其中贮压式灭火器压力显示应在绿区内。 存在机械损伤、明显锈蚀、灭火剂泄漏、被开启使用过、超过维修周期或符合其他维修条件的应由具有资质的单位及时进行维修 |  |
| 2021.048.01.035 |  |  | 消火栓设置使用维护不规范。 | 《中华人民共和国消防法》第二十八条 GB 50974-2014《消防给水及消火栓系统技术规范》第14.0.7条、第14.0.12条 GB 14561-2003《消火栓箱》第5.13.1条、第5.13.2条 GB 50140-2005《建筑灭火器配置设计规范》第4.2.5条、第5.1.1条 DB11/527-2015《变配电室安全管理规范》第4.4.1条 1.室内消火栓箱不应上锁，箱内设备应齐全、完好； 2.栓箱应设置门锁或箱门关紧装置；设置门锁的栓箱，除箱门安装玻璃者以及能被击碎的透明材料外，均应设置箱门紧急开启的手动机构，应保证在没有钥匙的情况下开启灵活、可靠。 3.生产设备设施的设置不应影响室内消火栓的正常使用； 4.室内消火栓水带外观应完整无损、无腐蚀、无污染现象，与接头应绑扎牢固；消防水喉接口绑扎组件应完整、无渗漏现象，与接头绑扎应牢固； 5.室外消火栓不应填埋、圈占，距室外消火栓、水泵接合器2 m范围内不应设置影响其正常使用的障碍物。 应设置适用于电气火灾的消防设施、器材，并定期维护。现场消防设施、器材不应挪作他用，周围不应堆放杂物和其他设备。 |  |
| 2021.048.01.036 |  |  | 消防应急照明灯设置、使用不正常。 | GB 50016-2014《建筑设计防火规范》第10.3.4条 安装应牢固，工作正常，设置应符合下列要求： a）疏散照明灯具应设置在出口的顶部、墙面的上部或顶棚上； b）备用照明灯具应设置在墙面的上部或顶棚上。 |  |
| 2021.048.01.037 |  |  | 消防给水系统运行、管理不规范。 | GB 50974-2014《消防给水及消火栓系统技术规范》第4.1.5条、第4.3.9条、第4.3.10条、第4.4.4条、第14.0.10条 |  |
| 2021.048.01.038 |  |  | 消防供电系统运行、管理不规范。 | GB 50016-2014《建筑设计防火规范》第10.1.6条、第10.1.8条、第10.1.9条 |  |
| 2021.048.01.039 | 设备设施及物料类 | 消防设施和消防产品类 | 消防水泵及泵房设置、运行管理不规范。 | GB 50084-2001《自动喷水灭火系统设计规范》第10.2.1条 GB 50974-2014《消防给水及消火栓系统技术规范》第5.1.10条、第5.3.6条、第14.0.4条 1.应设独立的供水泵，并应按一运一备或二运一备比例设置备用泵。备用泵一季度应进行一次启动，并留存记录。 2.消防水泵房门应设置标志，标明消防重点部位闲人免进。 3.消防水泵房墙上应设置消防安全管理制度、操作规程等。消防水泵、水泵控制柜上应标明类别、编号、维护保养责任人、维护保养时间。 4.泵房及地下水池、消防系统全部机电设备应由专人负责监控，应定期检查保养、维护及清洁清扫，并做记录。 5.高位消防水箱、消防水池、气压水罐等消防储水设施水量应充足，消防泵出水管阀门、自动喷水灭火系统管道上的阀门应常开； |  |
| 2021.048.01.040 |  | 辅助系统设备设施类 | 使用国家命令淘汰落后的电气设备。 | 《中华人民共和国安全生产法》第三十八条 DB11/527-2015《变配电室安全管理规范》第4.1.3条 DB11/1134-2014《高压电力用户安全用电规范》第7.2.5条 |  |
| 2021.048.01.041 |  |  | 高压配电装置未采用具有五防功能的金属封闭开关设备。 | DB11/527-2015《变配电室安全管理规范》第4.1.1条 GB 50060-2008《3-110kV高压配电装置设计规范》第2.0.10条 |  |
| 2021.048.01.042 |  |  | 低压成套开关设备、插座等使用无3C认证的产品。 | 《中华人民共和国认证认可条例》第三十条 DB11/527-2015《变配电室安全管理规范》第4.1.2条 DB11/065-2010《电气防火检测技术规范》第3.2条 |  |
| 2021.048.01.043 |  |  | 改造、大修后的电气设备，在投入运行前未进行交接试验合格后运行。 | DB11/527-2015《变配电室安全管理规范》第4.7.1条、第4.7.6条 DB11/1134-2014《高压电力用户安全用电规范》第7.1.6条、第11.1.1条、第11.1.3条 GB 50303-2015《建筑电气工程施工质量验收规范》第3.1.5条 |  |
| 2021.048.01.044 | 设备设施及物料类 | 辅助系统设备设施类 | 固定电气线路设施、维护不规范。 | GB 50054-2011《低压配电设计规范》第7.1.5条1款、第7.2.28条 GB 50575-2010《1kV及以下配线工程施工与验收规范》第3.0.5条6款、第7.6.10条 DB11/065-2010《电气防火检测技术规范》第5.1.4条 GB 50303-2015《建筑电气工程施工质量验收规范》第11.1.1条、第13.1.1条 GB 26164.1-2010《电业安全工作规程第1部分：热力和机械》第3.5.6条 GB/T 13869-2008《用电安全导则》第6.7条 1.系统布线的敷设，应避免因环境温度、外部热源、浸水、灰尘聚集及腐蚀性或污染物质等外部影响对布线系统带来的损害，并应防止在敷设和使用过程中因受撞击、振动、电线或电缆自重和建筑物的变形等各种机械应力作用而带来的损害。 2.电缆桥架和金属线槽应符合下列规定： a）电缆托盘和桥架与各种管道的最小净距应符合表G.2的规定； b）电缆桥架水平敷设时，距地面高度不应低于2.5 m；垂直敷设时，距地面高度不应低于1.8 m； c）所有线槽或桥架PE线连接应可靠。 3.不应将导线缠绕在护栏、管道及脚手架上。 4.不应使用绝缘老化或失去绝缘性能的电源线路，不应在电源线路上悬挂物品。 5.对于横跨车间通道的电气线路，如未能进行埋地敷设，应采用完好有效的保护措施。 6.电源线穿墙孔洞应穿管保护，并按要求进行封堵。 |  |
| 2021.048.01.045 | 设备设施及物料类 | 辅助系统设备设施类 | 配电箱（柜）设置使用不规范。 | GB 2894-2008《安全标志及其使用导则》第4.2.3条 GB 50303-2015《建筑电气工程施工质量验收规范》第5.2.10条2款、第5.2.10条4款、第5.1.1条、第5.1.2条4款 GB/T 13869-2008《用电安全导则》第6.5条 GB 50054-2011《低压配电设计规范》第4.2.5条注5、第4.2.1条 DB11/065-2010《电气防火检测技术规范》第5.5.2.7（c）条 GB 50617-2010《建筑电气照明装置施工与验收规范》第6.0.3条3款、第5.1.2条4款 GB 50575-2010《1KV及以下配线工程施工与验收规范》第5.1.1条 1.配电箱（柜）应张贴醒目的安全警告标志和编号、标志，且应符合下列要求： a）配电箱应标志所控制对象的名称、编号等，且与实际相符合； b）应有电气控制线路图，标明进出线路、电气装置的型号、规格、保护电气装置整定值等； c）对于多路控制的配电箱（柜），在控制位置上应标明所控制的电气设备的名称，且用途标志应齐全清晰。 2.配电箱（柜）的箱门应完好无损，带有电源线路的箱门与箱体应进行可靠跨接。 3.配电箱（柜）的安装应符合下列要求： a）固定式配电箱与地面的垂直距离应为1.4 m～1.6 m； b）配电箱（柜）前方1.2 m范围内应无任何妨碍操作与维修的物品，如因工艺布置、设备安装确有困难时可减至0.8 m，但不应影响箱门开启和操作； c）箱内应安装防止操作时触电的隔绝板（二次板），防止带电部位裸露在外。 4.配电箱（柜）内导线的安装和敷设应符合下列要求： a）进出导线应套管或用橡胶圈进行防护，不应与金属尖锐端口直接接触； b）导线不应卡在电气箱柜的金属外壳上，致使盖板无法盖上； c）导线应成束固定在箱内，不应贴近具有不同电位和容易发热损坏绝缘层的带电部件，或贴近、穿越带有尖角的裸露带电部件边缘。 5.不应将电线直接钩挂在闸刀上或直接插入插座内使用。 6.动力（照明）配电箱（柜）门及开关盒应保持常闭状态，内部应定期清扫。 7.动力（照明）配电箱（柜）内应设置漏电、过载等电气保护单元。 8.露天安装的电机和控制箱应有防雨措施。 |  |
| 2021.048.01.046 |  |  | 爆炸危险场所电气非防爆。 | NY/T 3437-2019《沼气工程安全管理规范》第6.2.26条：在存在爆炸危险的场所，各种传感器、探测器、紧急切断装置及配套设备应选用防爆型产品。 DB11/T 1322.48-2018《安全生产等级评定技术规范第48部分：沼气站》表F.1（5.2.1）表G.1（6.2.7.5） 1.存在沼气泄漏风险的区域内照明灯及开关均应做防爆处理。 2.当进入厌氧消化器、进料池等有限的空间内作业时，应采用安全电压防爆型照明灯具。 |  |
| 2021.048.01.047 | 设备设施及物料类 | 其他设备设施类 | 安全阀、压力表未定期校验合格。 | TSG 21-2016《固定式压力容器安全技术监察规程》第7.2.3.1.3.1条、第9.2.1.2条 JJG 52-2013《弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表检定规程》第7.5条。 1.安全阀外观应完好，经过校验后，应加锁或者铅封，且应保持铅封完好；做好定期校验和排放试验。 2.压力表外观完好，压力表校验合格后，应保持铅封完好。压力表在刻度盘上应划出指示工作压力的红线。 |  |
| 2021.048.01.048 |  |  | 测温仪表未定期校验合格。 | TSG 21-2016《固定式压力容器安全技术监察规程》第9.2.3条 需要控制壁温的压力容器，应装设测试壁温的测温仪表（或者温度计）。测温仪表应定期校验。 |  |
| 2021.048.01.049 |  |  | 防雷和防静电未定期检测合格。 | NY/T 3438.3-2019《村级沼气集中供气站技术规范第3部分：运行管理》第11.3.3条 《防雷减灾管理办法》第十九条 防雷防静电检测应每年一次，并应具有有效期内的检测合格报告。检测报告应存档备查。 |  |
| 2021.048.01.050 |  |  | 可燃气体报警仪设置不规范或未定期测试合格。 | DB11/T 1322.48-2018《安全生产等级评定技术规范第48部分：沼气站》表E.1（4.2.4） |  |
| 2021.048.01.051 | 人员类 | 资格资质类 | 主要负责人和安全生产管理人员未取得安全生产资格证书。 | 《中华人民共和国安全生产法》第二十七条 | 是否需要 |
| 2021.048.01.052 |  |  | 沼气站从业人员（运行管理人员、操作人员、维修人员、安全监督员）未经过技术培训、考核合格后上岗。 | DB11/T 1322.48-2018《安全生产等级评定技术规范第48部分：沼气站》表K.1（10.1.1） NY/T 3438.3-2019《村级沼气集中供气站技术规范第3部分：运行管理》第5.1.3条 NY/T 1220.4-2019《沼气工程技术规范第4部分：运行管理》第5.1.3条 |  |
| 2021.048.01.053 |  |  | 电工岗位、特种设备操作、特种作业人员未取得合格有效的作业资格。 | 《中华人民共和国安全生产法》第三十条第 《生产经营单位安全培训规定》第十八条 DB11/527-2015《变配电室安全管理规范》第6.1.1条 |  |
| 2021.048.01.054 |  | 操作行为类 | 清捞杂物、浮渣及清扫堰口时，未采取有效的安全及监护措施。 | DB11/T 1322.48-2018《安全生产等级评定技术规范第48部分：沼气站》表K.1（10.2.2） NY/T 3438.3-2019《村级沼气集中供气站技术规范第3部分：运行管理》第5.3.9条 |  |
| 2021.048.01.055 |  |  | 水泵、固液分离机及搅拌器启动或运行时，从业人员接触转动部位。 | DB11/T 1322.48-2018《安全生产等级评定技术规范第48部分：沼气站》表K.1（10.2.3） |  |
| 2021.048.01.056 |  |  | 沼气站突然断电或设备发生事故或维修时，未按要求先切断电源、及时上报，未排除故障前应擅自接通电源。 | DB11/T 1322.48-2018《安全生产等级评定技术规范第48部分：沼气站》表K.1（10.2.4） NY/T 3438.3-2019《村级沼气集中供气站技术规范第3部分：运行管理》第5.3.7条、第6.3.2条 |  |
| 2021.048.01.057 |  |  | 排除沼气净化系统中的冷凝水，未注意沼气外溢。 | DB11/T 1322.48-2018《安全生产等级评定技术规范第48部分：沼气站》表K.1（10.2.6） |  |
| 2021.048.01.058 |  |  | 畜禽粪便进料时，从业人员未采取防护措施；秸秆粉碎时，未佩戴防护用具。 | DB11/T 1322.48-2018《安全生产等级评定技术规范第48部分：沼气站》表I.1（8.1） |  |
| 2021.048.01.059 | 人员类 | 操作行为类 | 有限空间、动火作业、吊装、断路、高处作业等危险作业未明确职责分工，未履行审批程序、未采取有效防范措施。 | DB11/T 1322.48-2018《安全生产等级评定技术规范第48部分：沼气站》表K.1（10.3.1）表G.1(6.2.7.5) NY/T 1220.4-2019《沼气工程技术规范第4部分：运行管理》第5.3.6条～第5.3.8条 NY/T 3438.3-2019《村级沼气集中供气站技术规范第3部分：运行管理》第5.1.7条 1.当进入厌氧消化器、进料池等有限的空间内作业时，应采用安全电压防爆型照明灯具。 2.应制定火警、易燃及有害气体泄漏、爆炸、自然灾害等意外事件的紧急应变程序和方案。 |  |
| 2021.048.01.060 |  | 个人防护用品使用类 | 从业人员在沼气净化、沼气发电等工序及其场所作业或巡查、操作或维修时，未穿着防静电工作服，或穿戴铁钉或高跟等非防静电的鞋。 | DB11/T 1322.48-2018《安全生产等级评定技术规范第48部分：沼气站》表K.1（10.2.5）表J.I（9.1） NY/T 3437-2019《沼气工程安全管理规范》第6.2.1条e) |  |
| 2021.048.01.061 |  |  | 未配备有效的安全防护用品。 | NY/T 3438.3-2019《村级沼气集中供气站技术规范第3部分：运行管理》第5.3.3条 沼气站应在明显的位置配备安全梯、三脚架、安全绳、安全带、呼吸面罩、灭火器等消防器材、保护性安全器具、防护救生设施及用品。 |  |
| 2021.048.01.062 |  |  | 配电室未配备合格的安全工器具。 | DB11/527-2015《变配电室安全管理规范》第4.5.1条、第4.5.3条 1.应配备质量合格、数量满足工作需求的安全工器具： a）绝缘安全工器具：绝缘杆、验电器、携带型短路接地线、绝缘手套、绝缘靴（鞋）； b）登高作业安全工器具：安全帽、安全带、安全绳、非金属材质梯子等； c）检修工具：螺丝刀、扳手、钢锯、电工刀、电工钳等； d）测量仪表：红外温度测试仪、万用表、钳形电流表、绝缘电阻表等。 2.安全工器具应妥善保管，存放在干燥通风的场所，不允许当作其他工具使用，且不合格的安全工器具不应存放在工作现场。 3.安全工器具应统一分类编号，定置存放并登记在专用记录簿内，应做到账物相符，一一对应并及时地记录安全工器具的检查、试验情况。 4.应定期进行绝缘安全工器具的试验，合格后使用。 |  |
| 2021.048.01.063 | 场所环境类 | 平面布置类 | 站内生产与生活区未分区布置。 | DB11/T 1322.48-2018《安全生产等级评定技术规范第48部分：沼气站》表C.1（2.2.1） NY/T 3437-2019《沼气工程安全管理规范》第6.2.3条：在有可能散发沼气的建筑物内严禁设立休息室。 |  |
| 2021.048.01.064 |  |  | 站内的消防车道设置不规范或占用。 | DB11/T 1322.48-2018《安全生产等级评定技术规范第48部分：沼气站》表C.1（2.2.1.3） 1.站内的消防车道应符合下列要求： a）消防车道净宽、净空高度均不应小于4.0 m，且转弯半径应符合消防车转弯的规定； b）消防车道醒目处应设明显、保持完好的“禁止阻塞”标志； c）消防车道与建筑之间不应设置妨碍消防车操作的树木、架空管线等障碍物；消防车道不应被占用、堵塞、封闭，妨碍消防车通行。 2.站内消防车道及出入口不应堆放物品。 |  |
| 2021.048.01.065 | 场所环境类 | 建（构）筑物类 | 沼气站内建筑物的防火间距不足。 | NY/T 3437-2019《沼气工程安全管理规范》第6.2.1条a) GB 50016-2014《建筑设计防火规范》第3.4.1条 NY/T 3437-2019《沼气工程安全管理规范》第6.2.17条：沼气站内沼气生产装置和其他生产构筑物之间以及沼气生产装置之间的防火间距应能满足检修和操作的要求，但地上式构筑物之间距离不宜小于4m。 NY/T 3437-2019《沼气工程安全管理规范》第6.2.18条：沼气站内沼气生产装置与相邻建筑物的距离不应小于10m。当相邻建筑物外墙为防火墙时，其防火间距可适当减少，但不应小于4m。 |  |
| 2021.048.01.066 |  |  | 爆炸危险场所通风措施不足。 | DB11/T 1322.48-2018《安全生产等级评定技术规范第48部分：沼气站》表C.1（2.2.5） 存在沼气泄漏风险的空间应进行自然通风，如自然通风不能满足要求时，应采用防爆式强制通风。 NY/T 3437-2019《沼气工程安全管理规范》第6.2.2条 |  |
| 2021.048.01.067 |  |  | 变配电室设置、管理不规范。 | DB11/527-2015《变配电室安全管理规范》第4.2.2条、第4.2.5条、第4.3.5条、第5.3.1条～第5.3.4条、第5.3.6条、第5.3.8条 GB 50575-2010《1kV及以下配线工程施工与验收规范》第3.0.5条 室内环境应符合下列要求： a）变压器、高压配电装置、低压配电装置的操作区、维护通道应铺设绝缘胶垫； b）正常照明和应急照明系统应完好； c）疏散指示标志灯的持续照明时间应大于30 min； d）室内环境应整洁，场地平整，设备间不应存放与运行无关的物品，巡视道路应畅通。 |  |
| 2021.048.01.068 | 场所环境类 | 建（构）筑物类 | 锅炉房设置不规范。 | GB 50016-2014《建筑设计防火规范》第3.2.5条、第3.4.1条 GB 50041-2020《锅炉房设计规范》第4.3.7条、第4.3.8条 1.锅炉房的耐火等级应符合下列要求： a）锅炉房耐火等级不应低于二级，当为燃煤锅炉房且锅炉的总蒸发量不大于4t/h时，应采用三级耐火等级的建筑； b）燃气调压间的建筑不应低于二级耐火等级，与锅炉房贴邻的调压间应设置防火墙与锅炉房隔开，其门窗应向外开启并不应直接通向锅炉房，地面应采用不产生火花地坪。 2.锅炉房与其他建筑物之间的防火安全间距应符合规范要求。 3.锅炉房出入口的设置应符合下列要求： a）出入口不应少于2个。对独立锅炉房的锅炉间，当炉前走道总长度小于12 m，且总建筑面积小于200㎡时，其出入口可设1个； b）锅炉间人员出入口应有1个直通室外； c）锅炉间通向室外的门应向室外开启，锅炉房内的辅助间或生活间直通锅炉间的门应向锅炉间内开启。 |  |
| 2021.048.01.069 |  |  | 空气源热泵机组运行不正常。 | DB11/T 1322.48-2018《安全生产等级评定技术规范第48部分：沼气站》表F.1（5.5.4） 空气源热泵机组的控制器应运行正常，运行时间合理，电气部件无老化现象，应定期检定校准，并记录归档。 |  |
| 2021.048.01.070 |  | 建（构）筑物类 | 太阳能热水系统防护不到位。 | DB11/T 1322.48-2018《安全生产等级评定技术规范第48部分：沼气站》表F.1（5.5.5） 太阳能热水系统应做好防风、防热水渗漏、防部件坠落伤人等措施。 |  |
| 2021.048.01.071 |  |  | 消防水泵房设置不合理。 | GB50016-2014《建筑设计防火规范》第6.2.7条、第8.1.6条～第8.1.8条 GB 50974-2014《消防给水及消火栓系统技术规范》第5.5.2条、第5.5.5条、第5.5.12条、第5.5.14条 GB 50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》第6.7.4条 GB 51348-2019《民用建筑电气设计规范》第13.6.4条 1.单独建造的消防水泵房，其耐火等级不应低于二级；附设在建筑内的消防水泵房应采用耐火极限不低于2 h的隔墙和1.5 h的楼板与其他部位隔开，开向疏散走道的门应采用甲级防火门； 2.附设在建筑内的消防水泵房，不应设置在地下三层及以下或室内地面与室外出入口地坪高差大于10 m的地下楼层； 3.疏散门应直通室外或安全出口； 4.应采取防水淹没的技术措施； 5.主要通道宽度不应小于1.2 m； 6.应设备用照明和消防专用电话分机； 7.消防水泵房内的架空水管道，不应阻碍通道和跨越电气设备，当必须跨越时，应采取保证通道畅通和保护电气设备的措施。 |  |
| 2021.048.01.072 | 场所环境类 | 安全出口及疏散通道类 | 建筑物安全出口的设置不规范或被占用。 | GB50016-2014《建筑设计防火规范》第3.8.2条、第3.8.3条 建筑物安全出口的设置应符合下列要求： a）当一座库房的占地面积不大于300㎡时，可设置1个安全出口； b）地下或半地下仓库（包括地下或半地下室）的安全出口不应少于2个，当建筑面积不大于100㎡时，可设置1个安全出口。 |  |
| 2021.048.01.073 |  | 标志及标识类 | 沼气站安全警示标志不足。 | DB11/T 1322.48-2018《安全生产等级评定技术规范第48部分：沼气站》表C.1（2.3） 1.沼气站安全标志的颜色和式样应符合相关规定。 2.沼气站出入口及站内应设置醒目的禁止吸烟、防火等安全标志。 3.应在产生或存在危害因素的工作场所设置相应的警示标志： a）预处理间（池）应设置防止坠落、戴防毒面具等警示标志； b）罐顶及爬梯应设置注意防滑、防止坠落等警示标志； c）沼气脱硫间应设置禁止穿带钉鞋、戴防毒面具等警示标志； d）储气单元应设置禁止烟火、请勿靠近等警示标志； e）沼液储存池应设置防止坠落等警示标志； f）防雷装置应设置请勿靠近等警示标志； g）锅炉房、发电机房应设置非工作人员禁止进入、禁止吸烟等警示标志。 4.以下设备危险部位应有明显的警示标志： a）动设备危险部位应有禁止靠近的警示标志； b）发电机散热部分应有禁止触碰的警示标志。 |  |
| 2021.048.01.074 |  | 周边环境类 | 在阀门井内堆放妨碍阀门操作的杂物。 | DB11/T 1322.48-2018《安全生产等级评定技术规范第48部分：沼气站》表D.1（3.1.6） |  |
| 2021.048.01.075 |  |  | 地面积水、易滑倒。 | DB11/T 1322.48-2018《安全生产等级评定技术规范第48部分：沼气站》表C.1（2.3.1） |  |