- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 西部（重庆）科学城九龙坡片区农村路网建设项目（一期）—润泽马岚垭站/黄荆堡站出线110kV线路电力工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2309-500107-04-05-104531 |  |  |
| 建设单位联系人 | 彭* | 联系方式 | 130******00 |
| 建设地点 | 重庆市九龙坡区西彭镇、陶家镇 |  |  |
| 地理坐标 | 马岚垭站-润泽站110kV线路（简称110kV马润线）： 起点（106°19'59.340″，29°21'24.527″） 终点（106°21'36.687″，29°20'58.024″） 黄荆堡站-润泽站110kV线路（简称110kV黄润线）： 起点（106°18'48.099″，29°20'10.907″） 终点（106°21'47.563″，29°20'50.984″） |  |  |
| 建设项目 行业类别 | 五十五、核与辐射 161 输变电工程 | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 临时占地约：37508m2 110kV马润线输电线长度：3.405km 110kV黄润线输电线长度：6.100km |
| 建设性质 | R新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 重庆市九龙坡区发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 九龙坡发改委投〔2024〕162号 |
| 总投资（万元） | 9276.74 | 环保投资（万元） | 77 |
| 环保投资占比（%） | 0.83 | 施工工期 | 10个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： |  |  |
| 专项评价设置情况 | 根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）“B.2.1专题评价”，本项目应设电磁环境影响专题 |  |  |
| 规划情况 | / |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | / |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | / |  |  |
| 其他符合性分析 | 1.1产业政策符合性 本工程属于输电线路工程建设项目。根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，该项目属于鼓励类“四、电力”中“2、电力基础设施建设”中的“电网改造与建设”，符合国家产业政策。 1.2“三线一单”符合性 1、与生态保护红线符合性分析 根据《重庆市“三线一单”生态环境分区管控调整方案（2023年）》渝环规〔2024〕2号，全市国土空间按优先保护、重点管控、一般管控三大类划分为818个环境管控单元。其中，优先保护单元392个，面积占比37.4%；重点管控单元305个，面积占比17.3%；一般管控单元121个，面积占比45.3%。 根据重庆市九龙坡区人民政府办公室关于印发《重庆市九龙坡区“三线一单”生态环境分区管控调整方案（2023年）》的通知（九龙坡府办发〔2024〕51号）可知，本项目主要涉及九龙坡区工业城镇重点管控单元-九龙西城片区和九龙坡区重点管控单元-长江丰收坝九龙坡段。因此，本项目不涉及生态保护红线。 2、环境质量底线 本项目为输电线路建设，营运期正常工况下不产生废气、废水和固体废物，不会降低大气环境质量、地表水环境质量等，满足环境质量底线要求。 3、资源利用上线 本项目为输电线路建设，用于电力的传输，营运期正常工况下不会消耗资源能源，满足资源利用上限要求。 4、环境准入负面清单 根据重庆市“三线一单”检测分析报告（见附件），拟建项目位于九龙坡区工业城镇重点管控单元-九龙西城片区和九龙坡区重点管控单元-长江丰收坝九龙坡段，不涉及生态保护红线，符合“三线一单”相关要求。 根据《重庆市生态环境局关于印发〈规划环评“三线一单”符合性分析技术要点（试行）〉〈建设项目环评“三线一单”符合性分析技术要点（试 行）〉的通知》（渝环函〔2022〕397 号）：铁路、公路、长输管线等以生态影响为主的线性建设项目重点分析对优先保护单元的生态环境影响，可不开展重点管控单元、一般管控单元管控要求的符合性分析。因此，本次评价不再论述项目与九龙坡区工业城镇重点管控单元-九龙西城片区、九龙坡区重点管控单元-长江丰收坝九龙坡段相关管控要求。 |  |  |

- 二、建设内容

| 地理位置 | 本工程位于重庆市九龙坡区西彭镇、陶家镇，其中部分线路位于《重庆西彭工业园区规划》的范围内。本项目地理位置图详见附图1。 （1）110kV马润线线路起于马岚垭220kV变电站110kV间隔，止于润泽厂区N17电缆终端杆，途径重庆市九龙坡区西彭镇、陶家镇。 （2）110kV黄润线起于黄荆堡220kV变电站110kV间隔，止于润泽厂区N12电缆终端杆，途径重庆市九龙坡区西彭镇、陶家镇。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 2.1项目背景 润泽（西南）国际信息港项目位于西彭工业园区陶家组团，是重庆市“2021年重大建设项目”、“2021年大数据产业发展项目”，建成后可以为政府、金融、互联网+、云计算、物联网等高端客户提供安全可靠、高效专业的云计算、大数据搜集、存储、处理、分析、挖掘等信息服务，助力重庆市承接一体化数据中心产业转移、互联网+产业升级，全面支撑智慧平台开发。本工程建设的目的是为润泽（西南）国际信息港项目供电，因此，工程建设非常必要。 2024年5月，项目取得重庆市九龙坡区发展和改革委员会《关于西部（重庆）科学城九龙坡片区农村路网建设项目(一期)—润泽马岚垭站/黄荆堡站出线110kV线路电力工程项目核准的批复》（九龙坡发改委投〔2024〕162号）。2024年8月，由于公司运营管理需求，重庆园西实业有限公司名称变更为九龙现代（重庆）园区运营管理有限公司，并在重庆市九龙坡区市场监督管理局登记备案，本次环评以九龙现代（重庆）园区运营管理有限公司为责任主体开展评价工作。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》，本工程须进行环境影响评价。按《建设项目环境影响评价分类名录（2021版）》，本工程属于“五十五、核与辐射”中的“161、输变电工程-其他（100千伏以下除外）”的类别，应编制环境影响报告表。受建设单位委托，我公司组织技术人员进行现场踏勘，以项目核准申请报告、设计资料为基础，按照相关法律法规及评价技术导则，编制完成了《西部（重庆）科学城九龙坡片区农村路网建设项目（一期）—润泽马岚垭站/黄荆堡站出线110kV线路电力工程环境影响报告表》。 2.2工程概况 项目名称：西部（重庆）科学城九龙坡片区农村路网建设项目（一期）—润泽马岚垭站/黄荆堡站出线110kV线路电力工程 建设性质：新建 建设单位：九龙现代（重庆）园区运营管理有限公司 建设地点：重庆市九龙坡区西彭镇、陶家镇 建设内容：本工程包括新建马岚垭站-润泽站110kV线路（以下简称110kV马润线）及黄荆堡站-润泽站110kV线路（以下简称110kV黄润线），两条线路一用一备，均不涉及间隔扩建工程。 （1）110kV马润线 110kV马润线线路起于马岚垭220kV变电站110kV间隔，止于润泽厂区N17电缆终端杆，路径长度为3.405km，其中电缆路径长度0.036km，采用电缆沟方式敷设，电缆型号为ZB-YJLW03-Z 64/110 1×1000；架空线路长度3.369km，单回双分裂架空架设，新建单回路杆塔17基（N1-N17），导线型号为2×JL/G1A-300/25钢芯铝绞线。 （2）110kV黄润线 110kV黄润线起于黄荆堡220kV变电站110kV间隔，止于润泽厂区N12电缆终端杆，路径长度为6.100km，其中电缆路径长度约3.123km，主要采用电缆沟、排管、拉管方式敷设，电缆型号为ZB-YJLW03-Z 64/110 1×1000；架空线路长度约2.977km，单回双分裂架空架设，新建单回路杆塔12基（N1-N12），导线型号为2×JL/G1A-300/25钢芯铝绞线。 - 2.3项目组成 项目建设内容详见下表2.3-1。 表2.3-1 项目组成表 名称; 建设内容及规模. 主体工程; 110kV马润线; 新建1回马岚垭站~润泽站110kV线路，采用电缆+架空混合建设，路径长度为3.405km，其中电缆路径长度0.036km，采用电缆沟方式敷设，电缆型号为ZB-YJLW03-Z 64/110 1×1000；架空线路长度3.369km，新建单回路杆塔17基（N1-N17），导线型号为2×JL/G1A-300/25钢芯铝绞线，双分裂。. 110kV黄润线; 新建1回黄荆堡站-润泽站110kV线路，采用电缆+架空混合建设，路径长度为6.100km，其中电缆路径长度约3.123km，主要采用电缆沟、排管、拉管方式敷设，电缆型号为ZB-YJLW03-Z 64/110 1×1000；架空线路长度约2.977km，新建单回路杆塔12基（N1-N12），导线型号为2×JL/G1A-300/25钢芯铝绞线，双分裂。. 临时工程; 塔基施工场地; 塔基基础施工临时场地以单个塔基为单位零星布置，塔基区仅限于塔基基础施工以及杆塔架设，塔基等施工材料位于塔基附近临时堆放。工程新建杆塔共29基。塔基施工临时占地面积约为5220m2。占地类型为耕地、林地、园地、公共管理与公共服务用地、荒草地、工矿仓储用地。. 施工营地; 项目不设置施工营地，施工人员常生活和就餐拟依托周边农户。. 施工便道; 本工程线路沿线施工条件较好，施工便道长度约1.2km，便道宽4m，占地约4800m2。占地类型为耕地、荒草地。. 牵张场; 项目设置牵张场4处，用于放置牵引机、张力机及导线，临时占地面积约1600m2。占地类型为交通运输用地、工矿仓储用地。. 电缆施工场地; 电缆通道开挖区; 电缆沟及电缆排管施工时，管道中心线两侧约4m范围内为项目施工区，临时占用沿线荒草地、耕地、交通运输用地、园地、林地，施工材料放置于开挖面一侧，另一侧用于施工人员机械作业，面积约25128m2。. 拉管作业区; 新建电缆拉管段，拉管两端分别设置拉管作业区，用于施工作业及施工材料的暂存，临时占用沿线交通运输用地，总面积约200m2。. 土石方暂存区; 拟设置1个土石方暂存区，用于电缆通道开挖等产生的土石方堆放，临时占用沿线交通运输用地，临时占地约400m2。. 材料堆放区; 电缆敷设时放置穿线设备等需临时占用交通运输用地作为材料堆放区，共设置2个，每个占地约80m2，共约160m2。. 环保工程; 废水; 车辆清洗废水、钻浆废水和混凝土养护废水经收集、沉淀处理后用于施工场地洒水抑尘；施工人员生活污水利用周边现有污水处理设施收集、处理；运行期不产生生活污水。. 废气; 施工场地设置围挡，采取洒水抑尘、覆盖防尘等措施。. 固废; 施工过程中产生的建筑垃圾交由有运输资质单位清运至建筑垃圾消纳场，不随意倾倒。本项目施工期产生的弃方及时清运至政府指定渣场，不随意倾倒。施工产生的施工人员生活垃圾，利用附近已有公共环卫设施收集，由当地环卫部门定期进行转运处理。. 电磁; 控制线路与环境敏感目标的距离，加强管理。. 依托工程; 110kV马润线依托马岚垭220kV变电站110kV间隔出线，110kV黄润线依托黄荆堡220kV变电站110kV间隔出线。. 2.4 110kV马润线线路工程 2.4.1线路方案 项目新建1回马岚垭站~润泽站110kV线路，采用电缆+架空混合建设。线路采用电缆敷设从马岚垭220kV变电站110kV构架出线至站外围墙北侧附近新立电缆终端塔N1，接着转为架空向东方向走线，先跨规划科学大道，接着依次下穿110kV马肖北线、马肖南线，接着继续向东方向走线，途中需下穿220kV松泰线（天泰铝业用户专用线路）、跨白彭路，接着穿越清溪谷农庄范围，然后左转跨开锣路走线至天灯堡处，接着大角度右转走线至陶狮路处一档依次下穿110kV马肖南线、马肖北线和220kV马牵线，接着翻狮子坪，最后跨铜陶北路后进入润泽厂区N17电缆终端杆止。 110kV马润线路径长度为3.405km，其中电缆路径长度0.036km，架空线路长度3.369km，新建杆塔17基（N1-N17），其中电缆四管塔1基、电缆钢管杆1基、四管塔7基、钢管杆1基、角钢塔7基。 线路路径详见附图。 2.4.2线路主要经济技术指标 110kV马润线线路起于马岚垭220kV变电站110kV间隔，止于润泽厂区N17电缆终端杆，采用电缆+架空混合建设。主要经济技术指标见下表。 表2.4-1 马岚垭站~润泽站110kV线路主要经济技术指标 线路名称; 架设方式; 主要经济技术指标. 马岚垭站~润泽站110kV线路工程; 架空线路; 电压等级; 110kV. 线路长度; 3.369km. 架设方式; 单回架空. 分裂数; 双分裂. 设计导线对地高度; 最低约9m. 排列方式; 三角排列. ganta; 杆塔; 新建杆塔17基，其中电缆四管塔1基、电缆钢管杆1基、四管塔7基、钢管杆1基、角钢塔7基. 导线型号; 2×JL/G1A-300/25钢芯铝绞线. 地线型号; 地线1根采用JLB20A-80型铝包钢绞线，另1根采用24芯OPGW光缆. 基础型式; 人工挖孔桩基础（ZH型）. 电缆线路; 电压等级; 110kV. 回路数; 1回. 线路长度; 0.036km. 电缆埋深; 0.6m. 电缆通道形式; 电缆沟. 电缆型号; ZB-YJLW03-Z 64/110 1×1000型单芯导体阻燃铜芯交联聚乙烯绝缘皱纹铝套聚乙烯护套纵向阻水电力电缆. 施工方式; 采用明开挖. 2.4.3导线选择 1、本工程110kV马润线新建架空线路导线采用2×JL/G1A-300/25钢芯铝绞线。本项目地线1根采用JLB20A-80型铝包钢绞线，另1根采用24芯OPGW光缆。导线主要物理技术参数见下表。 表2.4-2 110kV马润线架空导线主要物理技术参数表 使用条件 名称; JL/G1A-300/25. 综合截面(mm2); 333. 计算外径(mm); 23.8. 瞬时破坏张力(N); 83760. 单位重量(kg/km); 1057.9. 温度膨胀系数(1/℃); 20.3×E-6. 弹性系数(MPa); 65900. 制造长度(m); ≥2000. 2、本工程110kV马润线新建电缆采用ZB-YJLW03-Z 64/110 1×1000型单芯导体阻燃铜芯交联聚乙烯绝缘皱纹铝套聚乙烯护套纵向阻水电力电缆。 2.4.4电缆敷设方式 电缆采取垂直排列敷设，本次新建1回路电缆。电缆沟尺寸为：内空尺寸1.2（宽）×1.7（高），电缆埋深约0.6m。电缆构筑物尺寸示意图见下图： 图2.4-1 110kV马润线电缆沟电缆布置图 2.4.5杆塔及基础 本工程110kV马润线新建单回路杆塔17基（N1-N17），其中电缆四管塔1基、电缆钢管杆1基、四管塔7基、钢管杆1基、角钢塔7基。具体塔型见下表。 表2.4-3 本项目110kV马润线新建杆塔使用一览表 编号; 塔型; 呼高（m）; 水平档距（m）; 备注. 110kV马润线; N1; 1GT2-JD; 27; 44; /. N2; 1GT2-J4; 45; 223; /. N3; 1GT2-J4; 45; 222; /. N4; 110GT-DJC; 13; 76; /. N5; 110GT-DJC; 10; 198; /. N6; 110GT-DJC; 10; 279; /. N7; 1GG2-J4; 24; 190; /. N8; 1C2-DJ(0～40); 21; 226; /. N9; 1C2-J4; 27; 352; /. N10; 1C2-DJ(40～90); 21; 266; /. N11; 1C2-DJ(40～90); 21; 185; /. N12; 110GT-DJC; 19; 174; /. N13; 110GT-DJC; 13; 140; /. N14; 1C2-ZM3; 30; 133; /. N15; 1C2-J4; 30; 207; /. N16; 1C2-J3; 30; 306; /. N17; 1GG2-JD; 21; 147; /. 结合新建线路沿线地形、地质特点及所选塔型等情况，本项目采用人工挖孔桩基础（ZH型）。 图2.4-2 110kV马润线线路杆塔基础使用情况一览图 2.4.6主要交叉跨越并行情况 1、交叉跨越情况 根据设计资料及现场调查，本工程110kV马润线线路交叉跨越情况见下表。 表2.4-4 本工程110kV马润线线路交叉跨越情况一览表 被跨越物名称; 跨越次数（次）; 交叉跨越方式、地点; 备 注. 白彭路; 1; 跨越; /. 乡村公路; 4; 跨越; /. 大溪河路; 1; 跨越; /. 开锣路; 1; 跨越; /. 铜陶北路; 1; 跨越; /. 大溪河; 3; 跨越; 一档跨越，不在水域立塔. 220kV线路; 2; 下穿220kV松泰线、220kV马牵线各1次; /. 110kV线路; 4; 下穿110kV马肖北线、马肖南线各2次; /. 10kV线路; 4; 跨越; /. 低压、通信线路; 23; 跨越; /. 清溪谷农庄; 1; 跨越; /. 清溪谷农庄管理用房; 1; 跨越; /. 民房; 3; 跨越; /. 根据《110kV～750kV架空输电线路设计规范》（GB50545-2010）中不同地区导线对地距离要求，本工程110kV马润线送电线与地面的距离，在最大计算弧垂情况下不应小于下表所列数值。 表2.4-5 导线对地和交叉跨越物的最小距离表 被交叉跨越物名称; 最小垂直距离（m）; 备注. 居民区; 7.0; /. 非居民区; 6.0; /. 交通困难地区; 5.0; /. 等级公路; 7.0; /. 电力线; 3.0; /. 通信线; 3.0; /. 对树木自然生长高度; 4.0; /. 对果树、经济作物、城市灌木 及街道行道树; 3.0; /. 导线对山坡、岩石的距离; 5.0; /. 建筑物; 4.0; /. 2、并行线路 根据设计资料及现场调查，新建110kV马润线线路沿线与已建成的220kV马牵线并行走线约0.7km，并行间距约20m~70m（线路中心间距）。 2.5 110kV黄润线线路工程 2.5.1线路方案 项目新建1回黄荆堡站-润泽站110kV线路，采用电缆+架空混合建设。线路采用电缆敷设从黄荆堡220kV变电站110kV构架出线，往南侧敷设至帽九路路边，接着沿帽九路往东南方向至西兴大道，沿西兴大道北侧人行道边沿走线，最后穿过规划科学大道后新立N1电缆终端塔，转为架空走线。 架空线路先平行220kV圣敖南、北线走线，在长团路附近穿220kV长马南、北线，接着穿在建新玉-圣泉500kV线路，跨过大溪河后穿220kV圣敖南、北线，接着平行220kV圣敖南、北线北侧走线跨铜陶北路，至坚强路东侧人行道后往北走线，最后跨过锣鼓大道后进入润泽厂区N12电缆终端杆止。 拟建西兴大道东段待路面形成后再修建排管。110kV黄润线路径长度为6.100km，其中电缆路径长度约3.123km，包括站端电缆沟8m、竖井1座，站外排管2520m，拉管106m，直线井19座、转弯井13座、接头井5座；架空线路长度约2.977km，新建杆塔12基（N1-N12），其中电缆四管塔1基、电缆钢管杆1基、钢管杆2基、角钢塔5基、四管塔3基。 线路路径详见附图。 2.5.2线路主要经济技术指标 110kV黄润线起于黄荆堡220kV变电站110kV间隔，止于润泽厂区N12电缆终端杆，采用电缆+架空混合建设。主要经济技术指标见下表。 表2.5-1 黄荆堡站-润泽站110kV线路主要经济技术指标 线路名称; 架设方式; 主要经济技术指标. 黄荆堡站-润泽站110kV线路工程; 架空线路; 电压等级; 110kV. 线路长度; 2.977km. 架设方式; 单回架空. 分裂数; 双分裂. 设计导线对地高度; 最低约11m. 排列方式; 三角排列、垂直排列. ganta; 杆塔; 新建杆塔12基，其中电缆四管塔1基、电缆钢管杆1基、钢管杆2基、角钢塔5基、四管塔3基. 导线型号; 2×JL/G1A-300/25钢芯铝绞线. 地线型号; 地线1根采用JLB20A-80型铝包钢绞线，另1根采用24芯OPGW光缆. 基础型式; 人工挖孔桩基础（ZH型）. 电缆线路; 电压等级; 110kV. 回路数; 1回. 线路长度; 3.123km. 电缆埋深; 0.7~7.13m. 电缆通道形式; 新建电缆通道主要采用电缆排管，局部采用电缆沟、拉管. 电缆型号; ZB-YJLW03-Z 64/110 1×1000型单芯导体阻燃铜芯交联聚乙烯绝缘皱纹铝套聚乙烯护套纵向阻水电力电缆. 施工方式; 施工期线路穿越白彭路采用拉管暗挖，其余线路采用明开挖. 2.5.3导线选择 1、本工程110kV黄润线新建架空线路导线采用2×JL/G1A-300/25钢芯铝绞线（计算截面积333mm2，导线外径23.8mm）。本项目地线1根采用JLB20A-80型铝包钢绞线，另1根采用24芯OPGW光缆。与110kV马润线导线、地线型号相同。导线主要物理技术参数见表2.4-2。 2、本工程110kV黄润线新建电缆采用ZB-YJLW03-Z 64/110 1×1000型单芯导体阻燃铜芯交联聚乙烯绝缘皱纹铝套聚乙烯护套纵向阻水电力电缆，与110kV马润线电缆线型号相同。 2.5.4电缆敷设方式 电缆采取垂直排列、三角形排列敷设。拟建110kV黄润线新建电缆通道主要采用电缆排管，局部采用电缆沟、拉管，目前110kV黄润线电缆通道均仅规划本项目单回110kV黄润线，并预留1回。本次新建站端电缆沟8m，内空尺寸1.2（宽）×2.1（深）m；1座竖井，2.2（宽）×1.8（深）×6.0（高）m；站外电缆排管采用CPVC管，2×4+2孔（1.188m×0.794m（宽×高））、4×2+2孔（0.665m×1.4m（宽×高）），矩形布置；拉管φ1m，采用MPP管，8+2孔，圆形布置；站外共设置19座直线井，内空6.0（长）×1.6（宽）×1.9（高）；13座转弯井，内空1.6m（宽）×1.9m（高），长度约6~39.5m；5座接头井，内空2.0m（宽）×1.9m（高），长度约14~40.5m。电缆埋深0.7~7.16m。电缆构筑物尺寸示意图见下图： 图2.5-1 110kV黄润线电缆沟电缆布置图 图2.5-2 110kV黄润线电缆排管电缆布置图 图2.5-3 110kV黄润线电缆拉管电缆布置图 2.5.5杆塔及基础 本工程110kV黄润线新建单回路杆塔12基（N1-N12），其中电缆四管塔1基、电缆钢管杆1基、钢管杆2基、角钢塔5基、四管塔3基。具体塔型见下表。 表2.5-2 本项目110kV黄润线新建杆塔使用一览表 编号; 塔型; 呼高（m）; 水平档距（m）; 备注. 110kV黄润线; N1; 1GT2-JD; 27; 193; /. N2; 1C2-J2; 30; 272; /. N3; 1C2-ZM3; 27; 179; /. N4; 110GT-DJC; 13; 151; /. N5; 110GT-DJC; 13; 198; /. N6; 1C2-J2; 24; 295; /. N7; 1C2-J4; 21; 435; /. N8; 110GT-DJC; 16; 405; /. N9; 1C2-J2; 27; 322; /. N10; 1GG2-SJ4G1; 24; 413; /. N11; 1GG2-SJ4G2; 24; 235; /. N12; 1GG2-JD; 21; 25; /. 结合新建线路沿线地形、地质特点及所选塔型等情况，本项目采用人工挖孔桩基础（ZH型），与110kV马润线基础相同。 2.5.6主要交叉跨越并行情况 1、交叉跨越情况 根据设计资料及现场调查，本工程110kV黄润线线路交叉跨越情况见下表。 表2.5-3 本工程110kV黄润线线路交叉跨越情况一览表 被跨越物名称; 跨越次数（次）; 交叉跨越方式、地点; 备 注. 乡村公路; 1; 跨越; /. 大溪河; 4; 跨越; 一档跨越，不在水域立塔. 铜陶北路; 1; 跨越; /. 坚强路; 1; 跨越; /. 锣鼓大道; 1; 跨越; /. 鱼塘; 2; 跨越; /. 500kV线路; 1; 下穿在建的新玉-圣泉500kV线路1次; /. 220kV线路; 4; 下穿220kV长马南、北线、220kV圣敖南、北线各1次; /. 10kV线路; 2; 跨越; /. 低压、通信线路; 5; 跨越; /. 根据《110kV～750kV架空输电线路设计规范》（GB50545-2010）中不同地区导线对地距离要求，本工程110kV黄润线送电线与地面的距离，在最大计算弧垂情况下不应小于表2.4-5所列数值。 2、并行线路 根据设计资料及现场调查，新建110kV黄润线线路沿线与已建成的220kV圣敖南、北线并行走线约1km，并行间距约35m~70m（线路中心间距）。 2.6 土石方量 根据设计资料，本项目挖方量共计约13469m3，填方约8834m3，弃方约4635m3。架空线路塔基基础开挖产生的多余土石方堆砌在塔基周边低洼处，无弃方产生；电缆线路电缆沟、排管等施工开挖产生少量弃方，及时转运至政府指定的弃渣场，不随意倾倒。土石方明细见下表。 表2.6-1 本工程土石方量一览表单位：m3 项目; 挖方量; 填方量; 弃土量. 110kV马润线; 架空线路施工; 1380; 1380; 0. 电缆线路施工; 115; 66; 49. 110kV黄润线; 架空线路施工; 1254; 1254; 0. 电缆线路施工; 10720; 6134; 4586. 合计; 13469; 8834; 4635. 2.6 林木清理 根据现场踏勘，线路沿线大部分以樟树、桉树、青冈树、竹子、绿化树种（黄桷树、梧桐）为主，还有少量苗圃植物、花椒树、果树等，均是本区域常见树种。根据设计资料，本项目预计对300棵绿化林木进行移栽，砍伐杂树约200棵、砍伐苗圃约400m2、砍伐花椒树约500棵、砍伐果树约300棵、砍伐竹子约50笼。 |
| 总平面及现场布置 | 2.7线路路径 2.7.1 110kV马润线线路工程 110kV马润线线路起于马岚垭220kV变电站110kV间隔，止于润泽厂区N17电缆终端杆，采用电缆+架空混合建设。线路采用电缆敷设从马岚垭220kV变电站110kV构架出线至站外围墙北侧附近新立电缆终端塔N1，接着转为架空向东方向走线，先跨规划科学大道，接着依次下穿110kV马肖北线、马肖南线，接着继续向东方向走线，途中需下穿220kV松泰线（天泰铝业用户专用线路）、跨白彭路，接着穿越清溪谷农庄范围，然后左转跨开锣路走线至天灯堡处，接着大角度右转走线至陶狮路处一档依次下穿110kV马肖南线、马肖北线和220kV马牵线，接着翻狮子坪，最后跨铜陶北路后进入润泽厂区N17电缆终端杆止。线路路径详见附图。 2.7.2 110kV黄润线线路工程 110kV黄润线起于黄荆堡220kV变电站110kV间隔，止于润泽厂区N12电缆终端杆，采用电缆+架空混合建设。线路采用电缆敷设从黄荆堡220kV变电站110kV构架出线，往南侧敷设至帽九路路边，接着沿帽九路往东南方向至西兴大道，沿西兴大道北侧人行道边沿走线，依次穿越真武二路、至响堂村支公路，在白彭路处采用拉管方式穿越，接着沿拟建西兴大道东段人行道北侧敷设，最后穿过规划科学大道后新立N1电缆终端塔，转为架空走线。 架空线路先平行220kV圣敖南、北线走线，在长团路附近穿220kV长马南、北线，接着穿在建新玉-圣泉500kV线路，跨过大溪河后穿220kV圣敖南、北线，接着平行220kV圣敖南、北线北侧走线跨铜陶北路，至坚强路东侧人行道后往北走线，最后跨过锣鼓大道后进入润泽厂区N12电缆终端杆止。 2.8项目用地情况 项目临时占地约37508m2，临时占地包括塔基施工场地、电缆施工场地（电缆通道开挖区、拉管作业区）、施工便道、牵张场、土石方暂存区及材料堆放区临时占地。主要占地类型为交通运输用地、耕地、工矿仓储用地、园地、林地、公共管理与公共服务用地、荒草地等。工程占地情况见表2.8-1。 表2.8-1 工程占地类型一览表 单位：m2 占地项目; 占地类型; 合计. 交通运输用地; 耕地; 园地; 林地; 公共管理与公共服务用地; 荒草地; 工矿仓储用地. 塔基施工场地; 0; 1980; 900; 1260; 540; 180; 360; 5220. 施工便道; 0; 820; 0; 0; 0; 3980; 0; 4800. 牵张场; 1200; 0; 0; 0; 0; 0; 400; 1600. 电缆通道开挖区; 22816; 320; 488; 288; 0; 1216; 0; 25128. 拉管作业区; 200; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 200. 土石方暂存区; 400; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 400. 材料堆放区; 160; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 160. 小计; 24776; 3120; 1388; 1548; 540; 5376; 760; 37508. 2.9施工布置 1、施工营地 项目不设置施工营地，施工人员日常生活和就餐拟依托周边农户。 2、塔基施工场地 塔基基础施工临时场地以单个塔基为单位零星布置，塔基区仅限于塔基基础施工以及杆塔架设，塔基等施工材料位于塔基附近临时堆放。工程新建杆塔29基。塔基施工临时占地面积约为5220m2。 3、施工便道 项目运输材料尽量利用现有的道路。施工材料通过汽车运输至铁塔邻近区域后，再通过人力搬运至铁塔区域。部分区域无机耕道、土路等现成的通行道路时修建临时施工便道，施工便道长约1.1km，便道宽4m，施工便道不涉及路基修建及硬化，施工完成后，恢复原来的地貌。 4、牵张场 项目设置4个牵张场，用于放置牵引机、张力机及导线，牵张场总占地面积约1600m2，分别位于110kV马润线N2、N17杆塔附近及110kV黄润线N1、N12杆塔附近，其中110kV黄润线N1杆塔附近牵张场是在拟建的西兴大道东段路面形成后设置在其路面上，因此牵张场占地类型主要为交通运输用地、工矿仓储用地。 5、电缆通道开挖区 项目新建电缆通道段管道中心线两侧4m范围内为项目施工区，临时占用沿线荒草地、耕地、交通运输用地、园地、林地，施工材料放置于开挖面一侧，另一侧用于施工人员机械作业，面积分别约25128m2。 6、拉管作业区 新建电缆拉管段，拉管两端分别设置拉管作业区，用于施工作业及施工材料的暂存，临时占用沿线交通运输用地，总面积约400m2。 7、土石方暂存区 本项目拟设置1个土石方暂存区，电缆通道开挖等产生的土石方堆放，临时占用沿线交通运输用地，临时占地约400m2。土石方暂存区范围内，表土单独保存。土石方暂存区四周边坡坡脚设挡土墙，并做好覆盖措施，减少水土流失量。 8、材料堆放区 电缆敷设时放置穿线设备等需临时占用交通运输用地作为材料堆放区，共设置2个，每个占地约80m2，共约160m2。 9、取弃土场及弃土处理方式 本项目挖方13469m3，填方8834m3，弃方约4635m3。架空线路塔基基础开挖产生的多余土石方堆砌在塔基周边低洼处，无弃方产生。电缆通道开挖及拉管作业均有多余土石方及表土产生，多余土石方和表土临时堆存在土石方暂存区范围内，表土单独保存，待电缆通道施工结束后将开挖的部分土石方压实回填覆盖电缆通道，表土用于后期植被恢复，弃方及时转运至政府指定的弃渣场，不随意倾倒。不设置取（弃）土场。 |
| 施工方案 | 2.10施工方案 2.10.1 施工期安排 建设周期：10个月 2.10.2 施工工艺 一、架空线路施工工艺 本项目架空线路主要工艺流程为施工准备→塔基基础施工→铁塔施工→架线施工→接地安装→投入运行。 （1）施工准备：清除塔基、施工便道等区域的植被、杂物等，并适当进行平整。根据实际情况，对现有部分道路进行临时修筑或适当拓宽。施工便道作为本次工程施工时使用，后期需进行现场恢复。 （2）塔基基础施工：包括地面开挖、基础浇筑、预埋基础固定件等地面施工。塔基开挖不爆破，采用小型机械开挖。本项目采用商品混凝土，并由运输车送到塔位附近。 （3）铁塔施工：包括运输前检查、构件运输、地面组装。 （4）架线施工：架线施工的主要流程包括牵张场的设置——放线（地线、导线架设）——紧线——附件及金具安装。 产排污环节：该过程的一系列施工会产生扬尘、机械废气、噪声、生活污水、施工废水、建筑垃圾、施工人员生活垃圾等。 二、电缆段施工工艺 本项目新建电缆线路采用电缆沟、电缆排管及电缆拉管，施工期110kV黄润线线路穿越白彭路采用拉管暗挖，其余线路采用明开挖。 1、明开挖电缆通道施工工艺 本项目电缆沟、电缆排管施工分三个阶段：一是施工准备；二是电缆通道开挖施工；三是敷设电缆及土石方回填。 （1）施工准备 对电缆沟槽施工场地等区域的现有植被进行铲除，平整场地，准备施工所需机械器材、工程建材等。主要施工机具包括，挖掘机、小型运输车、小型商砼运输车等。 （2）电缆沟道施工 首先根据电缆沟槽平面布置图进行沟槽测量放样，之后采用机械与人工开挖相结合的方式进行沟槽开挖，然后由人工进行混凝土垫层、混凝土现筑、电缆通道回填和水泥砂浆抹面，最后完成覆土。施工时由施工挡板围住施工区域，开挖产生的土石方暂存至土石方暂存区，及时清运至政府指定渣场。 - 电缆排管施工 首先根据电缆通道、工作井平面布置图进行沟槽测量放样，之后采用人工开挖的方式进行施工，采用人工操作风镐或水钻（视围岩情况而定）等小型机械进行开挖作业，然后由人工进行混凝土垫层、混凝土现筑、电缆通道回填和水泥砂浆抹面，最后完成覆土。施工时由施工挡板围住施工区域，开挖产生的土石方暂存至土石方暂存区，及时清运至政府指定渣场。 （4）土石方回填 土石方回填、夯实。 2、暗挖电缆拉管施工工艺 本项目电缆拉管施工主要工艺流程为现场勘察→穿越曲线设计→钻机设备就位前准备→出入点工作坑开挖→钻机就位→钻导向孔→扩孔→回拖→机器出场→现场清理。 3、衔接井施工工艺 施工准备、测量放样→工作井开挖→块石垫层→混凝土垫层→钢筋混凝土底板→砌筑窖井→工作井盖板。 4、电缆敷设 电缆盘运至施工现场后，安放至电缆放缆架架起，将电缆尾端固定在电缆盘通过人力展放牵引线。将电缆导入滑车和电缆输送机，启动后使电缆在人工和电缆输送机的作用下向前输送，到达预定位置后切除电缆余度，并立即对电缆头进行密封处理。 5、场地恢复 场地恢复施工阶段主要包括恢复开挖面等临时占地区域原状。 产排污环节：电缆施工过程会产生扬尘、机械废气、噪声、生活污水、施工废水、弃土、建筑垃圾、施工人员生活垃圾等。 |
| 其它 | / |

- 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 3.1生态质量现状 3.1.1主体功能区划 本工程位于重庆市九龙坡区，是《重庆市主体功能区规划》中的重点开发区域，重点开发区域功能定位及发展目标：合理调整国土空间，适度扩大服务业、制造业、交通、公共服务设施和城市居住等建设空间，减少农村生活空间，适当扩大绿色生态空间。加快城镇化进程，做优做强主城特大都市，提速发展区域性中心城市，发展壮大中小城市，增强城镇功能和承载能力，基本现成分工协作、优势互补、结构合理、集约高效的城镇群。加快产业发展、稳定提高农产品保障能力，大力发展现代制造业和生产服务业，引导产业集中到园区发展，引导产业分区布局，加快产业集聚，培育产业集群，快速增强产业的总体实力和综合竞争力。促进人口集聚。完善市政基础设施和公共服务设施，增强人口吸纳能力，改善人居环境，促进流动人口定居，实现人口聚集规模较快增长。提高发展质量。转变发展方式，控制开发时序，保护好生态环境和基本农田，降低单位产出的资源消耗和污染排放，提高单位空间的产出效率和人口聚集密度。 3.1.2生态功能区划 本工程位于重庆市九龙坡区，在《重庆市生态功能区划修编》中对重庆市进行的三级划分方案，本项目所在区域属于“VI-1都市核心生态恢复生态功能区”。 该生态功能区地形地貌受地质构造控制，以丘陵和平原为主。区内城镇、工矿点密集，森林覆盖率较低，生态系统受人为活动影响严重。主要生态环境问题：生态环境形势严峻。都市核心区生态环境系统仍很脆弱，森林覆盖率与国家要求差距大，城市绿化覆盖率、绿地率、人均公共绿地均远低于国家标准。农村生态环境问题和面源污染日益突出。小城镇和乡镇企业污染没有得到有效控制，不合理的资源开发对生态环境系统造成破坏，生态破坏和环境污染对土地及水资源构成潜在威胁。 生态功能定位：本区城市绿地面积大幅度增长，但总量仍不足，城市中心地区绿地偏少，城市周边地区、城市组团之间没有形成绿化隔离带。生物资源丰富，但分布不均，野生生物主要分布于自然保护区、森林公园等地，并且，经过长期的人为活动影响，生物生境遭到破坏，生物多样性濒临丧失，本区内国家一、二级保护物种的数量和存在状况（濒临物种数）不多。经济的快速发展，频繁的对外交流，使本区面临的生物安全问题也日益凸显，外来物种入侵给生物安全带来一定隐患。经济快速发展带来了较严重的环境污染问题。所以本区主导生态功能为生态恢复，辅助功能为污染控制，特别是水污染控制和大气污染控制，环境美化和城市生态保护。以创建国家园林城市为契机，逐步建成森林城市。 本区生态功能保护与建设的主导方向是生态恢复、污染控制、污染防治和环境美化，都市核心区不仅是都市圈生态恢复的核心，而且是重庆市、三峡库区乃至整个长江上游水环境保护的关键。 3.1.3项目区域生态现状 项目区临时占地范围及周边主要为交通运输用地、耕地、工矿仓储用地、园地、林地、公共管理与公共服务用地、荒草地，评价区域内有植物为常见的樟树、桉树、青冈树、竹子、绿化树种（黄桷树、梧桐）、苗圃植物、花椒树、果树、杂草等，评价区域动物为常见的蛇、鼠等。项目评价范围未发现珍稀保护动植物及名木古树分布。 3.2区域环境质量现状 3.2.1声环境质量现状 根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）、《重庆市中心城区声环境功能区划分方案（2023年）》（渝环〔2023〕61号）等，项目沿线经过西彭镇、陶家镇、西彭工业园区范围，线路经过西彭工业园区工业区执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，线路沿线经过重庆西彭工业园区外的西彭镇、陶家镇部分村庄，道路交通完善，执行2类标准，线路跨越铜陶北路、白彭路执行4a类标准。 本项目委托重庆渝辐科技有限公司于2024年10月8日～10月9日、2025年2月26日对项目沿线声环境进行了现状监测。 （1）监测布点原则 根据本工程线路情况，监测点位主要考虑布置在沿线居民点保护目标处，在满足监测条件的前提下，本次评价选择最近的居民住宅进行布点监测，监测点尽量沿拟建线路沿线均匀布设，且在距离居民住宅墙壁或窗户外1m，距离地面高度1.2m以上的位置布点。 （2）监测点位布设及合理性分析 ①本项目在110kV马润线架空线路、电缆线路均设置1处背景监测点位，可代表本项目涉及110kV马润线架空线路、电缆线路的声环境现状。在110kV黄润线架空线路、电缆线路均设置1处背景监测点位，可代表本项目涉及110kV黄润线架空线路、电缆线路的声环境现状。 ②根据敏感点分布情况，考虑人口分布、与线路的位置关系、外界环境影响等因素，共布设了7个典型监测点位，并在宝华村13组敏感点设置了1个垂直噪声监测断面，了解敏感目标处的声环境背景值。 ③工程共涉及3个声环境功能区（2类、3类、4a类），本次在2类、3类及4a类均布设有监测点位，其中110kV马润线4a类声功能区及110kV黄润线3类声功能区评价范围内无敏感点分布，本次评价为了解上述两个区域的架空线段沿线噪声背景值，设置了2个监测点位，本项目在监测点位覆盖所有声功能区划。 综上分析，本次评价对评价范围内的声环境敏感目标进行了监测，选取的背景监测点能反映工程所在区域声环境区域背景值。故本次评价监测点位布设较为合理，可以满足《环境影响评价技术导则输变电》（HJ24-2020）及《环境影响评价技术导则声环境》(HJ2.4-2021)相关监测布点要求。 具体监测点位及代表性见表3.2-1。 表3.2-1 噪声监测点位及代表性 监测点编号; 监测点名称; 监测点位描述; 代表性分析. 拟建110kV马润线. ☆1; 110kV马润线电缆段沿线正上方; 位于马岚垭220kV变电站与拟建线路终端塔之间电缆沟。环境噪声监测点位于拟建电缆沟正上方。; 监测点位于2类声功能区，代表拟建110kV马润线电缆段沿线背景值. ☆2; 马岚垭村8社; 九龙坡西彭镇马岚垭村8社8号。环境噪声监测点位于110kV马肖北线线下，高差约35.4m，距110kV马肖南线边导线水平约17m，高差约36m，距房屋墙壁1.0m。; 监测点位于2类声功能区，代表拟建110kV马润线架空线段包夹敏感点现状值. ☆3; 宝华村13组（分层监测1F/3F）; 九龙坡西彭镇宝华村13组8号。环境噪声监测点位于地面和3楼。环境噪声位于地面时，距离房屋墙壁1.0m，距地面1.2m。监测点位位于三楼时，利用延长杆延长至距墙壁约1.0m处，距三楼地面1.2m。环境噪声监测点距220kV松泰线边导线水平约28.7m，高差约37m，距220kV马牵线边导线水平约47m，高差约36m。. ☆4; 友爱村5组1#; 九龙坡陶家镇友爱村5组1号。环境噪声监测点朝向拟建线路方向，距围墙1.0m。; 监测点位于2类声功能区，代表拟建110kV马润线架空线段沿线及无包夹敏感点背景值. ☆5; 友爱村6组; 九龙坡陶家镇友爱村6组一鱼塘管理用房。环境噪声监测点位于220kV马牵线线下，高差约43.4m，距110kV马肖北线边导线水平约30.3m,高差约40.5m，距鱼塘管理用房墙壁1.0m。; 监测点位于2类声功能区，代表拟建110kV马润线架空线段包夹敏感点现状值. ☆6; 友爱村7社; 九龙坡陶家镇友爱村7组6号。环境噪声监测点位于院坝，距房屋墙壁1.0m。; 监测点位于2类声功能区，代表拟建110kV马润线架空线段沿线及无包夹敏感点背景值. ☆10; 铜陶北路; 拟建110kV马润线N16-N17线路下方，位于铜陶北路旁。环境噪声监测点位于路边人行道。; 监测点位于4a类声功能区，代表拟建110kV马润线架空线段沿线4a声功能区背景值. 拟建110kV黄润线. ☆7; 110kV黄润线电缆段沿线正上方; 九龙坡西兴大道旁土地。环境噪声监测点位于拟建电缆沟上方位置。; 监测点位于2类声功能区，代表拟建110kV黄润线电缆段沿线背景值. ☆8; 长石村2社1号; 九龙坡西彭镇长石村二社1号。环境噪声监测点朝向拟建线路方向，距房屋墙壁1.0m。; 监测点位于2类声功能区，代表拟建110kV黄润线架空线段敏感点背景值. ☆9; 110kV黄润线N10~N11段线路下方; 拟建黄润线N10-N11线路段下方位置。环境噪声监测点位于封闭道路，拟建线路正下方位置。; 监测点位于3类声功能区，代表拟建110kV黄润线架空线段沿线3类声功能区背景值. ☆11; 新合村散户; 九龙坡区新合村一散户民房，位于现有220kV圣敖南北线32-33#塔之间。环境噪声监测点距房屋墙壁1.0m。环境噪声监测点距220kV圣敖南北线边导线水平约56.4m，高差约34.5m。; 监测点位于4a类声功能区，代表拟建110kV黄润线架空线段4a声功能区敏感点现状值. （3）监测因子及频次 ①监测因子：噪声（等效连续A声级） ②监测频次：各监测点位昼、夜间各监测一次。 （4）监测方法及测量仪器 监测方法：按《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的监测方法进行。 测量仪器：见表3.2-2。 表3.2-2 声环境现状监测仪器 - 监测时间; - 仪器名称及型号; - 仪器编号; - 计量校准/检定证书编号; - 有效期至. - 2024年10月8日～10月9日; - 多功能声级计 - AWA5688; - 10349776; - 2024042303336; - 2025.05.05. - 声校准器 - AWA6022A; - 2026225; - 2024042303335; - 2025.05.05. - 风速表（温湿度）; - 231156369; - 2024042303197; - 2025.4.23. - 风速表; - 231156369; - 2024042303198; - 2025.5.8. - 2025年2月26日; - 多功能声级计AWA6292; - 387598; - 2024051602514; - 2025.5.17. - 声校准器AWA6021A; - 1021569; - 2024051602515; - 2025.5.17. - 风速表（温湿度）; - 231156369; - 2024042303197; - 2025.4.23. - 风速表; - 231156369; - 2024042303198; - 2025.5.8. （5）监测环境条件 2024年10月8日～10月9日监测时，天气晴，风速为0.0～0.3m/s。 2025年2月26日监测时，天气阴，风速为0.0～0.2m/s。 （6）测量结果 监测数据及评价结果见表3.2-3。 表3.2-3 本线路声环境现状监测结果 单位：dB（A） 监测日期; 监测点位; 监测值; 评价标准; 达标性. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 2024年10月8日; ☆1; 46; 43; 60; 50; 达标; 达标. ☆2; 46; 42; 60; 50; 达标; 达标. ☆3-1（3楼）; 45; 41; 60; 50; 达标; 达标. ☆3-2（地面）; 45; 42; 60; 50; 达标; 达标. ☆4; 48; 42; 60; 50; 达标; 达标. ☆5; 48; 46; 60; 50; 达标; 达标. ☆6; 46; 42; 60; 50; 达标; 达标. 2024年10月9日; ☆7; 55; 45; 60; 50; 达标; 达标. ☆8; 45; 44; 60; 50; 达标; 达标. ☆9; 46; 43; 65; 55; 达标; 达标. ☆10; 69; 52; 70; 55; 达标; 达标. 2025年2月26日; ☆11; 53; 49; 70; 55; 达标; 达标. 由表3.2-3可见，敏感点随着楼层的升高，噪声值变化较小，能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准区要求。110kV马润线所选取的现状监测点位中各监测点位声环境质量现状均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类、4a类区标准要求。110kV黄润线所选取的现状监测点位中各监测点位声环境质量现状均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类、3类和4a类区标准要求。 3.2.2大气环境质量现状 根据《重庆市人民政府关于印发重庆市环境空气质量功能区划分规定的通知》（渝府发[2016]19号），项目所在地环境空气功能区划为二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 大气环境质量现状评价引用《2023年重庆市生态环境状况公报》中九龙坡区环境空气质量数据，评价指标为SO2、NO2、PM2.5、PM10、CO、O3，详见下表3.2-4。 表3.2-4 环境空气质量现状评价 单位：μg/m3 污染物; 评价指标; 年平均值; 标准值; 占标率（%）; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 60; 70; 85.71; 达标. SO2; 8; 60; 13.33; 达标. NO2; 42; 40; 105.00; 不达标. PM2.5; 36; 35; 102.86; 不达标. CO（mg/m3）; 第95百分位数日均浓度; 1.5; 4; 37.50; 达标. O3; 第90百分位数日最大8h平均浓度; 152; 160; 95.00; 达标. 根据上表统计结果，九龙坡区NO2、PM2.5超标，项目所在区域为不达标区域。 - 九龙坡区生态环境局已编制大气环境质量达标规划，所在区域及项目应严格按照达标规划提出的整改措施执行，以改善区域大气环境质量现状。 - 重庆市九龙坡区生态环境局公布的《重庆市九龙坡区大气环境质量限期达标规划》中“措施与行动”方案中明确减缓的方案如下： - ①提高能源效率，优化能源结构：控制煤炭消费总量、提升能源利用效 率、推进煤炭清洁利用、加快清洁能源替代利用、实施工业企业标准化管理、推进建筑节能和绿色建筑。 ②优化产业布局，推进绿色发展:优化产业布局、严格环保准入、优化工业结构。 ③强化监督管理，控制交通污染：严格新车排放标准、加强联合执法力 度、加强重型柴油车环保达标监管、加快淘汰老旧机动车、加强汽油车环保达标监管、推进机动车尾气治理示范工程、改善车用燃油品质并加强达标监管、强化非道路移动机械污染控制、推进机动船舶污染防治、大力发展新能源汽车、加快推进公共交通。 ④加大防治力度，控制工业污染：非金属矿物制品行业综合防治、深化工业源挥发性有机物污染防治、环保溶剂使用全面提速。加快推进“散乱污”企业综合整治。加强污染源监督监测。强化污染企业台账管理。 ⑤提升管理水平，控制扬尘污染:控制施工扬尘，控制道路扬尘，控制建筑渣土消纳场扬尘，控制生产经营中的扬尘、粉尘、烟尘，减少城市裸露土地。 ⑥加大治理力度，控制生活污染:加强餐饮油烟污染治理。控制生活类挥发性有机物污染。烧烤和烟熏腊肉综合防治。严控露天焚烧行为。 ⑦加强综合利用，控制农业污染:加强生物质燃烧管理。减少化肥使用过程氨排放。控制畜禽养殖氨污染。 ⑧增强大气污染监管能力:建立健全大气污染防治工作机制。完善环境管理政策。提升环境监管能力、加大环保执法力度、推动公众参与。 在九龙坡区执行相应的整治措施后，可改善区域环境质量达标情况。对项目制约小。 3.2.3地表水环境质量现状 本工程所在区域地表水体为大溪河，大溪河未划分水域功能，最终汇入长江。根据《重庆市人民政府批准重庆市地表水环境功能类别调整方案的通知》（渝府发[2012]4号），长江新瓦房-大溪河口段水域范围属II类水域，大溪河口-明月沱段属III类水域。 本次地表水环境质量现状评价引用《2023年重庆市生态环境状况公报》进行评价分析。根据《2023年重庆市生态环境状况公报》：“2023年，全市地表水总体水质为优，238个监测断面中I~III类水质的断面比例为97.5%，水质满足水域功能要求的断面比例为100%。74个国控考核断面水质优良比例为100%，高于国家考核目标2.7个百分点。长江干流重庆段水质为优，20个监测断面水质均为Ⅱ类。”由此可知，项目所在地地表水环境质量现状良好。 3.2.4电磁环境质量现状 项目所在区域电磁环境现状评价详见《西部（重庆）科学城九龙坡片区农村路网建设项目（一期）—润泽马岚垭站/黄荆堡站出线110kV线路电力工程电磁环境影响专项评价》，此处仅列举结论。 根据代表性监测点位监测结果，110kV马润线线路电力工程沿线监测点位工频电场强度、工频磁感应强度现状测值为：工频电场强度为0.348V/m~200.805V/m、工频磁感应强度为0.035μT~1.332μT。110kV黄润线线路电力工程沿线监测点位工频电场强度、工频磁感应强度现状测值为：工频电场强度为0.620V/m~1143V/m、工频磁感应强度为0.036μT~0.846μT。测点工频电场、工频磁场强度低于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中：工频电场强度4000V/m、工频磁感应强度100μT的要求。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 1、马岚垭、黄荆堡变电站环保手续履行情况 根据建设单位提供资料，马岚垭、黄荆堡变电站由于建设时间久远，2001年，重庆电力公司委托重庆大学环境工程设计研究所编制了《重庆电力公司高压变电站及线路回顾性环境影响报告书》，报告书对重庆辖区范围内已建110kV以上的104座高压变电站和238条输电线路开展了回顾性评价。马岚垭220kV变电站和黄荆堡220kV变电站位于《重庆电力公司高压变电站及线路回顾性环境影响报告书》的评价范围内。项目于2001年10月18日取得了环评批复（渝环函[2001]56号）。 2、主要环境问题 根据现场调查，项目为新建输电线路项目，线路沿线植被主要为当地常见植被及绿化植被；沿线主要动物以常见蛇、鼠等，线路沿线生态环境状况良好，不存在与本工程有关的原有生态破坏问题。 |

| 生态环境保护目标 | 3.3环境保护目标 3.3.1声环境、电磁环境保护目标 根据《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ24-2020），本项目110kV马润线电缆线路沿线评价范围内无电磁环境保护目标分布；本项目110kV黄润线电缆线路在白彭路处采用拉管方式穿越后，接着沿拟建的西兴大道东段人行道北侧敷设。根据设计资料，本项目110kV黄润线待拟建的西兴大道东段路面形成后，110kV黄润线电缆线路再沿着其人行道北侧敷设，因此在道路红线范围内的汽修厂、居民点等建筑物均在本项目建设前已实施拆除，因此，拟拆除的汽修厂、居民点等建筑物不纳入本次评价范围内。则110kV黄润线电缆线路沿线5m评价范围内无电磁环境保护目标分布。 本项目110kV马润线、黄润线架空线路沿线30m评价范围内声环境、电磁环境保护目标具体见表3.3-1。 表3.3-1 架空线路声环境、电磁环境敏感目标 编号; 保护目标名称; 保护目标规模及性质; 功能; 与线路相对位置关系; 包夹情况; 影响因素; 代表监测点位. 110kV马润线架空线路沿线敏感点. 1; 马岚垭村; 马岚垭村居民点; 1~2层民房3户，单层高约3m，平顶+尖顶，约12人; 居住; 位于N2~N3段左侧，距离边导线约30m，导线最低高度约45m; 无包夹; E、B、N（2类）; /. 马岚垭村散户; 1~2层民房2户，单层高约3m，平顶+尖顶，约5人; 居住; 位于N3~N4段左侧，距离边导线约12米，导线最低高度约41m; 无包夹; E、B、N（2类）; /. 马岚垭村8社; 1~2层民房2户，单层高约3m，平顶+尖顶，约6人; 居住; 位于N4~N5段右侧，距离边导线约30米，导线最低高度约12m; 被110kV马肖南线、110kV马肖北线及本项目110kV马润线包夹；距110kV马肖南线边导线水平约16m，高差约34m、距110kV马肖北线边导线水平约1m，高差约35m; E、B、N（2类）; ☆2、△2. 2; 重庆林国机电有限公司; 1层房屋1栋，单层高约7m，尖顶；3层房屋1栋，单层高约3m，彩钢棚顶，约23人; 厂房; 位于N5~N6段右侧，距离边导线约7米，导线最低高度约18m; 被110kV马肖南线、110kV马肖北线、220kV松泰线及本项目110kV马润线包夹；位于110kV马肖南线、110kV马肖北线边导线下，高差约31m、32m，距220kV松泰线边导线水平约20m，高差约37m; E、B; △3. 3; 宝华村; 宝华村13组; 1~3层民房5户，单层高约3m，其中1户正跨，平顶+尖顶，约26人; 居住; N5~N6段正跨，导线最低高度约19m; 被110kV马肖南线、220kV松泰线、220kV马牵线及本项目110kV马润线包夹；距110kV马肖南线边导线水平约30m，高差约32m，位于220kV松泰线边导线下，高差约37m，距220kV马牵线边导线水平约37m，高差约36m; E、B、N（2类）; ☆3-1、☆3-2、△4. 宝华村居民点; 1~4层民房19户，单层高约3m，平顶+尖顶，约100人; 居住; 位于N6~N8段右侧，距离边导线约6米，导线最低高度约25m; 无包夹; E、B、N（2类）; /. 4; 清溪谷农庄管理用房; 1层房屋2栋，单层高约3m，平顶，约3人; 农场; N7~N9段正跨，导线最低高度约28m; 被220kV马牵线及本项目110kV马润线包夹；距220kV马牵线边导线水平约34m，高差约42m; E、B; △5. 5; 友爱村; 友爱村2组1#; 2~3层民房5户，单层高约3m，平顶+尖顶，约20人; 居住; 位于N8~N9段左侧，距离边导线约6米，导线最低高度约28m; 无包夹; E、B、N（2类）; /. 友爱村2组2#; 2~3层民房3户，单层高约3m，平顶+尖顶，约10人; 居住; 位于N9~N10段左侧，距离边导线约9米，导线最低高度约20m; 无包夹; E、B、N（2类）; /. 友爱村2组3#; 2~3层民房5户，单层高约3m，平顶+尖顶，约15人; 居住; 位于N9~N10段右侧，距离边导线约13米，导线最低高度约20m; 无包夹; E、B、N（2类）; /. 友爱村5组; 2~3层民房2户，单层高约3m，平顶+尖顶，约5人; 居住; 位于N10~N11段左侧，距离边导线约17米，导线最低高度约21m; 无包夹; E、B、N（2类）; /. 友爱村5组1#; 1~2层民房2户，单层高约3m，平顶+尖顶，约6人; 居住; N11~N12段正跨，导线最低高度约20m; 无包夹; E、B、N（2类）; ☆4、△6. 友爱村5组2#; 2~3层民房1户，单层高约3m，平顶+尖顶，约3人; 居住; 位于N11~N12段左侧，距离边导线约25米，导线最低高度约20m; 无包夹; E、B、N（2类）; /. 友爱村6组; 2层民房3户，单层高约3m，平顶+尖顶，约9人；1层鱼塘管理用房1间，单层高约2.5m，尖顶; 居住; 位于线路左右侧，距离拟建N12~N13段边导线最近1米，导线最低高度约13m; 被110kV马肖北线、220kV马牵线及本项目110kV马润线包夹；距110kV马肖北线边导线水平约17m，高差约40m，位于马牵线边导线下，高差约43m; E、B、N（2类）; ☆5、△7. 友爱村7社; 2层民房1户，单层高约3m，平顶，约5人; 居住; 位于N14~N15段右侧，距离边导线约11m，导线最低高度约26m; 无包夹; E、B、N（2类）; ☆6、△8. 6; 西南大数据创新应用中心施工营地; 1层房屋1栋，单层高约3m，平顶，约10人; 施工营地; 位于N16~N17段右侧，距离边导线约10米，导线最低高度约20m; 无包夹; E、B; /. 7; 重庆润泽智惠大数据有限公司2#数据机房; 4层房屋1栋，单层高约7m，平顶，约400人; 工厂; 位于N16~N17段左侧，距离边导线约26米，导线最低高度约20m; 无包夹; E、B; /. 110kV黄润线架空线路沿线敏感点. 1; 重庆市斟品酒厂; 1层房屋1栋，单层高约7m，尖顶，约10人; 工厂; 位于N1~N2段左侧，距离边导线约29m，导线最低高度约16m; 无包夹; E、B; /. 2; 长石村2社1号; 2层房屋1户，1F高约3m，2F高约1.5m，尖顶，约2人; 居住; 位于N3~N4段右侧，距离边导线约5m，导线最低高度约14m; 无包夹; E、B、N（2类）; ☆8、△10. 3; 同心村散户; 1层房屋1户，单层高约3m，平顶+尖顶，约2人; 居住; 位于N6~N7段右侧，距离边导线约14m，导线最低高度约14m; 无包夹; E、B、N（2类）; /. 4; 新合村散户; 1层房屋1户，单层高约2.5m，尖顶，约1人; 居住; 位于N9~N10段右侧，距离边导线约7m，导线最低高度约22m; 被220kV圣敖南、北线及本项目110k黄润线包夹；距220kV圣敖南、北线边导线水平约36m，高差约30m; E、B、N（4a类）; ☆11、△13. 5; 重庆润泽智惠大数据有限公司柴发钢平台及门卫室; 1层房屋2栋，单层高约3m，平顶，约4人; 工厂、门卫室; 柴发钢平台位于N11~N12段左侧，距离边导线约7m，门卫室位于N11~N12段右侧，距离边导线约16m，导线最低高度约21m; 无包夹; E、B; /. 备注：△代表电场强度、磁感应强度监测点，☆代表环境噪声监测点 3.3.2水环境保护目标 经调查，拟建110kV马润线及110kV黄润线架空线路均一档跨越大溪河，无涉水工程。根据《重庆市人民政府批准重庆市地表水环境功能类别调整方案的通知》（渝府发[2012]4号），长江新瓦房-大溪河口段水域范围属II类水域，大溪河口-明月沱段属III类水域。根据现场调查，本工程拟建线路沿线不涉及集中式饮用水水源地保护区。 3.3.3生态保护目标 根据《环境影响评价技术导则 生态影响》(HJ19-2022)，生态敏感区包括法定生态保护区域、重要生境以及其他具有重要生态功能、对保护生物多样性具有重要意义的区域。其中，法定生态保护区域包括：依据法律法规政策等规范性文件划定或确认的国家公园、自然保护区、自然公园等自然保护地、世界自然遗产、生态保护红线等区域；重要生境包括:重要物种的天然集中分布区、栖息地，重要水生生物的产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道，迁徙鸟类的重要繁殖地、停歇地、越冬地以及野生动物迁徙通道等。根据现场踏勘和资料分析，项目评价范围内不涉及自然保护区、生态保护红线等生态敏感区。 |
| --- | --- |

| 评价标准 | 3.4环境质量标准 1、声环境 根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）、《重庆市生态环境局关于印发重庆市中心城区声环境功能区划分方案（2023 年）的函》（渝环﹝2023﹞61 号），沿线经过西彭镇、陶家镇、西彭工业园区范围，线路经过西彭工业园区工业区执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，线路沿线经过重庆西彭工业园区外的西彭镇、陶家镇部分村庄，村庄原则上执行1类声环境功能区要求，由于110kV马润线及110kV黄润线沿线村庄距离西彭工业园区较近，且村庄内涉及的生产作坊较多，因此执行2类标准，线路跨越铜陶北路、白彭路两侧一定范围（根据相邻功能区类型确定）内执行4a类标准。 表3.4-1 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 单位：dB(A) 类别; 时段; 备注. 昼间; 夜间. 3类; 65; 55; 位于西彭工业园区工业区范围内（除经过4a类区以外）架空线路沿线. 2类; 60; 50; 位于西彭镇、陶家镇电缆线路及架空线路沿线. 4a类; 70; 55; 铜陶北路两侧（相邻3类功能区）20m范围内、白彭路两侧（相邻2类功能区）35m范围内. 2、电磁环境 项目执行《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中表1公众曝露控制限值的工频电场和工频磁场标准，具体见表3.4-2。 表3.4-2 电磁环境标准 标准名称及编号; 适用类别; 标准值; 适用对象. 参数名称; 限值. 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）; 50Hz; 工频电场强度; 4000V/m; 评价范围内公众曝露区电磁环境. 工频磁感应强度; 100 μT. 备注：架空输电线路线下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所，其频率50Hz的电场强度控制限值为10kV/m，且应给出警示防护指示标志。 3.5污染物排放控制标准 1、废气 施工期扬尘执行重庆市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB 50/418-2016）中表1标准，标准限值见表3.5-1。 表3.5-1 《大气污染物综合排放标准》表1标准 序号; 污染物; 无组织排放监控点浓度限值（mg/m3）. 1; 颗粒物（施工期）; 1.0. 2、噪声 项目建设施工期间噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准限值要求，见表3.5-2。 表3.5-2 建筑施工场界噪声限值 单位dB（A） 昼间; 夜间; 执行标准. 70; 55; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）. |
| --- | --- |
| 其它 | / |

- 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 4.1施工期生态环境影响分析 4.1.1生态环境影响 1、工程占地影响 本项目临时占地约37508m2，主要占地类型为交通运输用地、耕地、工矿仓储用地、园地、林地、公共管理与公共服务用地、荒草地等。不涉及基本农田，对当地区域土地利用影响小，在施工结束后及时清理现场，立即对临时占地进行生态恢复，不会带来明显的土地利用结构与功能变化。 施工期合理安排施工工序，尽量避开在暴雨季节开挖土方，开挖土方回填之前，做好临时的防护措施；项目所在区域进行表土剥离，表土单独堆存，用于后期原土顺序回填，回填方应及时夯实，多余表土用于后期绿化恢复。另外，施工单位应备有防雨薄膜，遇上暴雨，用于遮盖临时土方堆场，减少雨水冲刷。 由上可知，本项目总体用地面积相对较小，项目的建设对生态环境的影响较小。 2、对植被的影响 本项目线路沿线大部分以樟树、桉树、青冈树、竹子、绿化树种（黄桷树、梧桐）为主，还有少量苗圃植物、花椒树、果树等，均是本区域常见树种。不涉及珍稀保护树种及古树名木。电缆段施工期应选择适宜的生境进行植株移栽，可确保移栽成活率。根据项目工程特点，其临时占地时间较短，植被破坏具有暂时性，随着施工期的结束，对施工占地恢复原状，通过人工补植和抚育，可促进植被的恢复。因此本项目对区域植物多样性的影响较小。 3、对动物的影响 本项目所在区域路网密集、人为活动频繁。经现场调查，本项目对动物多样性影响集中在施工期，主要表现为施工人员活动、施工机械、车辆的噪声对野生动物的短暂惊吓和干扰，影响动物的正常活动，但就区域总体来讲不会造成区域动物种类和数量的减少。本项目所在区域动物以当地常见的鼠、鸟等为主，无珍稀或受保护的野生动物。本项目施工时间短、施工点分散，施工对动物的影响范围小，影响时间短，同时由于野生动物栖息环境和活动区域较大，食性广泛，且有一定迁移能力，只要在施工过程中加强管理、禁止捕猎，本项目施工不会对野生动物造成明显影响。 4、对群落及生态系统的影响 本项目所在区域属于城市生态系统，本次建设不会对评价区的生态系统造成破坏。因此，工程对评价范围内的城市生态系统功能影响较小。 5、水土流失 本项目水土流失主要是土石方开挖、临时堆土等在雨水冲刷下引起的。本工程临时占地37508m2。施工期开挖量少，环境影响是短暂的、可逆的，项目施工结束，土石方回填后，水土流失随着施工期的结束而消失。为了尽量减轻水土流失的影响，应加强拟建项目施工工程的监督管理，严格按照水土保持方案中布设的水土保持措施体系进行施工，控制水土流失。使水土流失降低到最低限度。 4.1.2环境空气 本项目施工期，大气污染源主要为施工扬尘、机械废气。 施工扬尘来自于地表清理、土地平整、打桩、基础开挖、道路铺整、材料运输、装卸等过程，如遇干旱无雨季节扬尘则更为严重。由于扬尘源多且分散，源高一般在15m以下，属于无组织排放。受施工方式、设备、气候等因素制约，产生的随机性和波动性较大。施工现场实施洒水抑尘，同时施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4～5 次，可使扬尘量减少70%左右，其抑尘效果是显而易见的。 施工期在运输原材料、施工设备以及施工机械设备在运行过程中均会排放一定量的CO、NOx等机械废气，其特点是排放量小，属间断性排放。加之施工场地开阔，扩散条件良好，因此施工机械废气可实现达标排放。环评要求施工单位在施工期内安排专人注意加强施工机械维护，确保机械设备正常运行。 施工期对大气环境的影响是暂时的，施工期对环境影响较小，工程施工结束后其大气环境影响可得以恢复。 4.1.3废水 本项目塔基建设使用商品混凝土，其施工过程产生的废水主要为施工车辆清洗废水、钻浆废水、混凝土养护废水以及施工人员产生的生活废水。施工车辆清洗废水、钻浆废水和混凝土养护废水的废水量约2m3/d，pH值约为10，SS约1000～6000mg/L，经收集、沉淀处理后用于洒水抑尘。加强对施工现场使用带油的机械器具的检修和维护，采取措施防止跑、冒、滴、漏油。本项目施工人员租用当地民房住宿和就餐，施工过程中产生的废水主要为生活污水，施工人员高峰期最多时约30人，其人均污水产生量按0.1m3/d计算，则废水产生量最大为3m3/d，主要污染物：pH：7~9、COD浓度为300~500mg/L、BOD5浓度约100~200mg/L、SS浓度为200~300mg/L、NH3-N浓度为35mg/L。每个施工点上的施工人员很少，可依托周边现有设施解决，不会对水环境造成明显的影响。 本工程拟建线路跨越河流时采用一档跨越，不在水中立塔。对大溪河无影响。 4.1.4噪声 电缆通道施工期主要噪声源有挖土机汽车及泵类等，输电线架线施工主要噪声设备有运输车辆、牵引机、张力机等，主要集中在塔基附近。这些机械设备在运行时会发出强烈的噪声，噪声源值见表4.1-1。 表4.1-1 常见施工机械噪声级 单位：dB(A) 序号; 设备名称; 声级dB(A); 测点距离施工机具距离. 1; 挖土机; 84; 5m. 2; 牵引机; 85; 5m. 3; 张力机; 86; 5m. 4; 运输车辆; 85; 5m. 5; 泵类; 88; 1m. （1）预测模式 本次将施工设备作为点源考虑，采用点源衰减模式对施工设备的噪声进行预测分析。点源衰减计算公式如下： LA（r）=LA（r0）－20lg(r/r0) 式中：LA（r）——距声源r处的施工噪声预测值，dB(A)； L A（r0）——距声源r0处的参考声压级，dB(A)； r——预测点距声源的距离，m； r0——参考点距声源的距离，m。 （2）预测结果 根据以上预测方法，预测在不采取任何噪声污染防治措施情况下，施工期单台设备噪声随距离的衰减预测结果见表4.1-2。 表 4.1-2 施工机械距厂界不同距离条件下的噪声预测值 设备名称; 不同距离处的衰减值[dB(A)]; 超标距离. 5m; 10m; 20m; 50m; 100m; 150m; 200m; 300m; 昼间; 夜间. 挖土机; 84; 78; 72; 64; 58; 54; 52; 48; 26; 142. 牵引机; 85; 79; 73; 65; 59; 55; 53; 49; 29; 159. 张力机; 86; 80; 74; 66; 60; 56; 54; 50; 32; 178. 运输车辆; 85; 79; 73; 65; 59; 55; 53; 49; 29; 159. 泵类; 74; 68; 62; 54; 48; 44; 42; 38; 8; 45. 环评对施工期多台机械设备同时运转噪声进行了噪声叠加预测，噪声叠加最大值91dB(A)，具体预测值见表4.1-3。 表4.1-3 施工噪声预测结果 单位：dB(A) 距离 m; 5m; 10m; 20m; 50m; 100m; 150m; 200m; 300m. 噪声预测值; 91; 85; 79; 71; 65; 61; 59; 55. 本项目施工期噪声间断产生，由上表可见，如果只是考虑噪声的距离衰减因素，多台设备同时运行时施工机械昼间在57m处达标，夜间在300m处达标。 （3）影响分析 根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），本项目执行标准为：昼间70dB(A)。从上表可以看出，最不利情况下昼间施工机械同时运行时距施工厂界57m均可达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的标准限值要求。 施工期噪声对环境的影响是短暂的，但机械不同于车辆噪声，由于功率、声频、源强均较大，所以使人感到刺耳，施工过程中不加以重视和采取相应的措施，会产生严重的扰民情况，影响居民的正常生活，造成不良后果。 （4）噪声对敏感点的影响分析 本项目30m范围内敏感点主要以乡镇居民为环境保护目标，施工期产生的噪声对周边距离较近的保护目标产生一定的影响，环评要求施工过程中： （1）尽量选用低噪声的施工设备，运输材料的车辆进入施工现场严禁鸣笛，装卸材料时应做到轻拿轻放。 （2）合理安排施工时间，尽量避免夜间施工。将可能产生强噪声的施工作业安排在白天工作时段（06：00～18：00），尽量避免夜间施工。加强施工车辆的管理，严禁鸣笛。 （3）合理布置高噪声施工机械，采用噪声水平满足国家相应标准的施工机械设备或带隔声、消声的设备，控制设备噪声源强。 （4）加强施工机械的维修保养，避免由于设备性能差而使机械噪声增大现象发生。 本项目建设不会对周边环境产生长期影响，随着施工结束，施工噪声污染将随之消失。且采取上述噪声防治措施后，可最大限度地减少施工噪声对周围环境的影响。 4.1.5固体废物 本项目施工期固体废物主要为施工过程中产生的建筑垃圾、废弃土石方以及施工人员生活垃圾。 - 施工过程中产生的建筑垃圾交由有运输资质单位清运至建筑垃圾消纳场，不随意倾倒。 - 2、项目架空线路基础开挖土石方在塔基施工结束后部分回填，部分就近于低洼处夯实，无弃土。电缆通道开挖及拉管作业均有多余土石方及表土产生，多余土石方堆存在土石方暂存区范围内，弃方及时转运至政府指定的弃渣场，不随意倾倒。 3、施工产生的施工人员生活垃圾，利用附近已有公共环卫设施收集，由当地环卫部门定期进行转运处理，不会对环境产生新的影响。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 4.2营运期的主要污染工序及环节 三相交流电是由三个频率相同、电势振幅相等、具有一定相位差的交流电路组成的电力系统。本项目架空线路运营期无废水、废气、固体废物产生，运营期主要产生工频电磁场及噪声。 1、噪声 本工程为新建线路工程，本工程线路电压等级为110kV，线路投入使用时，噪声源主要是拟建架空线路高压线的电晕放电而引起的无规则噪声以及输电线路的电荷运动产生的交流声，同时因高空风速大，线路振动发出一些风鸣声。输电线路运行期，在恶劣天气条件下产生的电晕也会产生一定的可听噪声。 2、电磁环境 输电线路运行时，由于电压的存在，会在其周围产生电场。电流的存在，会在其周围产生磁场。 4.3营运期环境影响分析 4.3.1噪声环境影响分析 本评价输电线路声环境影响评价采用类比方法进行。 1、类比对象选取 本项目为110kV单回线路，选取110kV王官线三角排列段作为类比对象，本项目与各线路的类比条件见表4.3-1。 表4.3-1 输电线路噪声类比条件一览表 序号; 项目名称; 110kV王官线-三角排列段（类比路线）; 本工程; 相似性. 110kV马润线; 110kV黄润线. 1; 电压等级; 110kV; 110kV; 110kV; 一致. 2; 导线架设形式; 单回; 单回架空线路; 单回架空线路; 一致. 3; 分裂数; 双分裂; 双分裂; 双分裂; 一致. 4; 最低离地高度; 7m; 9m; 11m; 本项目优. 5; 排列方式; 三角排列; 三角排列; 三角排列、垂直排列; 一致/本项目优. 6; 环境条件; 四川省乡镇、农村; 重庆市乡镇、农村; 相似. 从上表可知，本项目电压等级、架设类型、导线分裂数等方面与110kV王官线-三角排列段一致，环境条件相似，且在最低离地高度、排列方式上本项目线路更优。因此，本项目与类比对象有很好的可比性。因此，类比线路运行时产生的噪声能够反映本项目运行时的噪声水平。 2、监测结果 类比线路110kV王官线三角排列段为成都中辐环境监测测控技术有限公司于2021年7月23-24日监测，报告编号：中辐环监[2021]第 NM0110 号。监测时段，线路正常运行，监测时段的线路运行负荷见下表。 表4.3-2 110kV王官线监测期间运行工况 线路; 电压U（kV）; 电流I（A）; 有功P（MW）; 无功Q（MVar）. 110kV王官线; 111.8; 216.3; 29.2; 1.4. 表4.3-3 类比线路噪声监测结果 单位：dB（A） 监测点编号; 点位名称; 监测结果. 昼间; 夜间. 1#; 110kV王官线13~14#塔导线中心线下; 44; 40. 2#; 110kV王官线13~14#塔边导线下; 44; 40. 3#; 110kV王官线13~14#塔边导线外5m; 43; 39. 4#; 110kV王官线13~14#塔边导线外10m; 43; 40. 5#; 110kV王官线13~14#塔边导线外15m; 42; 39. 6#; 110kV王官线13~14#塔边导线外20m; 42; 39. 7#; 110kV王官线13~14#塔边导线外25m; 42; 38. 8#; 110kV王官线13~14#塔边导线外30m; 41; 38. 由上表可见，类比线路监测点噪声监测值可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类声功能区环境噪声标准（昼间≤55dB（A），夜间≤45dB（A））的要求。110kV王官线噪声监测最大值出现位置为中心线下，昼间监测最大值为44dB（A），夜间监测最大值为40dB（A）。从监测断面噪声值变化上分析，线路断面噪声总体受线路监测位置变动产生的变化并不大，线路噪声对环境噪声贡献不明显。 则本项目110kV马润线、110kV黄润线架空输电线路运行时线下昼夜间噪声值能满足评价标准《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类、3类和4a类功能区环境噪声标准。 3、环境保护目标声环境影响分析 根据设计资料及现场调查，本项目环境保护目标噪声预测结果详见表4.3-4。未布设监测点位环境保护目标现状监测值选取邻近类似环境噪声监测点位监测结果。下表中本工程贡献值取表4.3-3中邻近距离更大的值。 |

表4.3-4 本项目环境保护目标噪声预测结果一览表 单位：dB(A) 编号; 环境保护目标; 保护目标规模及性质; 与线路相对位置关系; 贡献值; 背景值; 预测值; 标准限值; 现状监测值选取. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 110kV马润线架空线路沿线敏感点. 1; 马岚垭村居民点; 1~2层民房3户，单层高约3m，平顶+尖顶，约12人; 距离拟建N2~N3段北侧30m; 41; 38; 48; 42; 49; 43; 60; 50; ☆4. 2; 马岚垭村散户; 1~2层民房2户，单层高约3m，平顶+尖顶，约5人; 距离拟建N3~N4段西南侧12米; 43; 40; 48; 42; 49; 44; 60; 50; ☆4. 3; 马岚垭村8社; 1~2层民房2户，单层高约3m，平顶+尖顶，约6人; 距离拟建N4~N5段南侧30米; 41; 38; 46; 42; 47; 43; 60; 50; ☆2. 4; 宝华村13组; 1~3层民房5户，单层高约3m，其中1户正跨，平顶+尖顶，约26人; 拟建N5~N6段正跨; 1F; 44; 40; 45; 41; 48; 44; 60; 50; ☆3-1. 3F; 44; 40; 45; 42; 48; 44; 60; 50; ☆3-2. 5; 宝华村居民点; 1~4层民房19户，单层高约3m，平顶+尖顶，约100人; 距离拟建N7~N8段西侧6米; 1F; 43; 40; 48; 42; 49; 44; 60; 50; ☆4. 3F; 43; 40; 48; 42; 49; 44; 60; 50; ☆4. 4F; 43; 40; 48; 42; 49; 44; 60; 50; ☆4. 6; 友爱村2组1#; 2~3层民房5户，单层高约3m，平顶+尖顶，约20人; 距离拟建N8~N9段东南侧6米; 1F; 43; 40; 48; 42; 49; 44; 60; 50; ☆4. 3F; 43; 40; 48; 42; 49; 44; 60; 50; ☆4. 7; 友爱村2组2#; 2~3层民房3户，单层高约3m，平顶+尖顶，约10人; 距离拟建N9~N10段北侧9米; 1F; 43; 40; 48; 42; 49; 44; 60; 50; ☆4. 3F; 43; 40; 48; 42; 49; 44; 60; 50; ☆4. 8; 友爱村2组3#; 2~3层民房5户，单层高约3m，平顶+尖顶，约15人; 距离拟建N9~N10段南侧13米; 1F; 43; 40; 48; 42; 49; 44; 60; 50; ☆4. 3F; 43; 40; 48; 42; 49; 44; 60; 50; ☆4. 9; 友爱村5组; 2~3层民房2户，单层高约3m，平顶+尖顶，约5人; 距离拟建N10~N11段东南侧17米; 1F; 42; 39; 48; 42; 49; 44; 60; 50; ☆4. 3F; 42; 39; 48; 42; 49; 44; 60; 50; ☆4. 10; 友爱村5组1#; 1~2层民房2户，单层高约3m，平顶+尖顶，约6人; 拟建N11~N12段正跨; 44; 40; 48; 42; 49; 44; 60; 50; ☆4. 11; 友爱村5组2#; 2~3层民房1户，单层高约3m，平顶+尖顶，约3人; 距离拟建N11~N12段北侧25米; 1F; 42; 38; 48; 42; 49; 43; 60; 50; ☆4. 3F; 42; 38; 48; 42; 49; 43; 60; 50; ☆4. 12; 友爱村6组; 2层民房3户，单层高约3m，平顶+尖顶，约9人；1层鱼塘管理用房1间，单层高约2.5m，尖顶; 线路两侧，距离拟建N12~N13段最近1米; 44; 40; 48; 46; 49; 47; 60; 50; ☆5. 13; 友爱村7社; 2层民房1户，单层高约3m，其中猪圈/鸡舍正跨，平顶+尖顶，约5人; 拟建N14~N15段正跨; 44; 40; 46; 42; 48; 44; 60; 50; ☆6. 110kV黄润线架空线路沿线敏感点. 1; 长石村2社1号; 2层房屋1户，1F高约3m，2F高约1.5m，尖顶，约2人; 距离拟建N3~N4段南侧5m; 43; 39; 45; 44; 47; 45; 60; 50; ☆8. 2; 同心村散户; 1层房屋1户，单层高约3m，平顶+尖顶，约2人; 距离拟建N6~N7段南侧14m; 43; 40; 45; 44; 47; 45; 60; 50; ☆8. 3; 新合村散户; 1层房屋1户，单层高约2.5m，尖顶，约1人; 距离拟建N9~N10段南侧7m; 43; 40; 53; 49; 53; 50; 70; 55; ☆11. 备注：☆4及☆6监测点位代表拟建110kV马润线架空线段沿线无包夹处敏感点的背景值，☆4监测点位距离110kV马润线架空线段沿线未布设监测点位的其他无包夹处敏感点较近，因此110kV马润线架空线段沿线其他无包夹处敏感点背景值选取☆4监测点位监测值。

|  | 根据上表可知，本项目输变电线路建成运行时，本项目架空段线路两侧声环境保护目标噪声均可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中相应标准限值要求。 4.3.2电磁环境影响分析 1、架空线路电磁环境影响预测结果 （1）1.5m高度处电磁环境影响预测结果 ①110kV马润线架空线路 经预测，在采用110GT-DJC塔型、导线型号JL/G1A-300/25，在近地导线最低离地高度9m时，距离地面高度1.5m高度处，工频电场强度最大值为1.705kV/m，最大值出现在距线路中心-6m处，预测值小于电磁评价范围内公众曝露控制限值4kV/m，同时也满足架空输电线路线下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所电场强度控制限值10kV/m；工频磁感应强度最大值为25.012μT，最大值出现在距线路中心0m处（线路线下），预测值均小于公众曝露控制限值100μT。 ②110kV黄润线架空线路 经预测，在采用110GT-DJC塔型，导线型号JL/G1A-300/25，在近地导线最低离地高度11m时，地面1.5m高处工频电场强度最大值为1.184kV/m，最大值出现在距线路中心-7m处，预测值小于电磁评价范围内公众曝露控制限值4kV/m，同时也满足架空输电线路线下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所电场强度控制限值10kV/m；工频磁感应强度最大值为17.254μT，最大值出现在距线路中心0m处（线路线下），预测值均小于公众曝露控制限值100μT。 （2）电磁达标距离 综合考虑工频电场强度、工频磁感应强度预测结果，本项目110kV马润线线路近地导线最低离地高度9m时，线路边导线两侧在不考虑最大风偏情况下，水平方向各保持4m的距离，或者在垂直方向上考虑最大悬垂后净空高度保持距离近地导线4m的距离，电磁环境即可满足《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）中标准限值要求。根据预测结果，本项目不涉及环保拆迁。 本项目110kV黄润线线路近地导线最低离地高度11m时，线路边导线两侧在不考虑最大风偏情况下，水平方向各保持4m的距离，或者在垂直方向上考虑最大悬垂后净空高度保持距离近地导线4m的距离，电磁环境即可满足《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）中标准限值要求。根据预测结果，本项目不涉及环保拆迁。 （3）电磁环境敏感点预测结果 根据预测，本项目110kV马润线线路运行后，线路沿线电磁环境敏感目标的工频电场强度预测值在78.246~1910.022V/m之间，工频磁场强度预测值在0.627~30.577μT之间；110kV黄润线线路运行后，线路沿线电磁环境敏感目标的工频电场强度预测值在135.001~799V/m之间，工频磁场强度预测值在1.470~10.431μT之间，均可满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）公众曝露控制限值4kV/m、100µT标准要求。 （4）线路交叉跨越处电磁环境影响预测结果 经预测，本项目建成投运后，线路沿线无电磁环境保护目标分布的交叉跨越处工频电场强度预测值在1536.647~1648.056V/m之间，满足架空线路线下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所电磁环境限值10kV/m标准要求。 2、电缆线路电磁环境影响预测结果 本次评价通过类比惠州110千伏曙光（华侨）输变电工程四回路电缆线路在运行状况下的电磁环境监测值，类比线路电缆沟中心正上方到电缆管廊外（0～5m）工频电场为3.9～6.1V/m，工频磁场为0.05～0.11μT，该类比数据均远低于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）要求中工频电场强度标准限值4kV/m，工频磁感应强度标准限值100μT的要求，说明电缆线路对外界电磁环境影响轻微。本工程电缆线路投运后，电缆线路评价范围内的工频电场、工频磁场均满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中规定的4kV/m、100uT 的标准限值要求。 |
| --- | --- |
| 选址选线环境合理性分析 | 4.4选址选线环境合理性分析 4.4.1与《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ 1113-2020）符合性分析 本工程与《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ 1113-2020）选线合理性分析见表4.4-1，符合选址选线要求。 表4.4-1 项目与《输变电建设项目环境保护技术要求》选址选线合理性分析 技术要求; 本项目; 符合性. 5.1 工程选址选线应符合规划环境影响评价文件的要求。; 本项目已取得选址意见书，符合城乡规划。; 符合. 5.2 输变电建设项目选址选线应符合生态保护红线管控要求，避让自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区。确实因自然条件等因素限制无法避让自然保护区实验区、饮用水水源二级保护区等环境敏感区的输电线 路，应在满足相关法律法规及管理要 求的前提下对线路方案进行唯一性论证，并采取无害化方式通过。; 本项目不涉及生态保护红线、自然保护区、饮用水源保护区环境敏感区。; 符合. 5.3 变电工程在选址时应按终期规模综合考虑进出线走廊规划，避免进出线进入自然保护区、饮用水水源保 护区等环境敏感区。; 本项目线路未进入自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区; 符合. 5.4 户外变电工程及规划架空进出 线选址选线时，应关注以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等 为主要功能的区域，采取综合措施，减少电磁和声环境影响。; 本项目避开了以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的区域，在严格落实本次评价提出的相关环保措施的前提下，本项目对周边的电磁和声环境影响均能满足相关标准要求; 符合. 5.5 同一走廊内的多回输电线路，宜采取同塔多回架设、并行架设等形式， 减少新开辟走廊，优化线路走廊间距，降低环境影响。; 本工程属于单回路架设，走廊间距已经按照设计规范及地形地貌进行优化; 符合. 5.6 原则上避免在 0 类声环境功能区建设变电工程。; 本项目评价范围内不涉及0类声环境功能区; 符合. 5.7 变电工程选址时，应综合考虑减少土地占用、植被砍伐和弃土弃渣等，以减少对生态环境的不利影响。; 本项目属于线路工程，且已经根据塔基的实际情况减小了占地与植被破坏; 符合. 5.8 输电线路宜避让集中林区，以减少林木砍伐，保护生态环境。; 本工程未穿越集中的林区; 符合. 5.9 进入自然保护区的输电线路，应按照HJ19的要求开展生态现状调查， 避让保护对象的集中分布区。; 本工程的线路未进入自然保护区内; 符合. 4.4.2项目选址合理性分析 1、本项目位于重庆市九龙坡区西彭镇、陶家镇，区域有公路和机耕道，区域供水、供电管网齐全，方便施工。 2、本项目线路路径已取得重庆市九龙坡区规划和自然资源局《建设项目用地预审与选址意见书》（用字第市政500107202400003号），本项目线路路径唯一。 3、根据现状监测，区域电磁环境及声环境质量良好。 4、根据预测和类比分析，本项目工频电场强度、磁感应强度及噪声对周围环境影响小，对环境保护目标影响小。 5、本项目选址符合《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020）要求。 综上所述，本项目选址合理。 |

- 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 5.1施工期生态环境保护措施 5.1.1施工期生态措施 1、植被保护措施 ①严格控制工程施工占地，合理安排施工工序和施工场地，减少对植被破坏。 ②施工开挖产生的土方应分层开挖，分层堆放，及时按原土层顺序分层回填，暂时未回填的土方应暂存于土石方暂存区范围内，土石方暂存区四周边坡坡脚设挡土墙，并做好覆盖措施，减少水土流失量。 ③施工前设置临时拦挡，限制施工活动范围，避免施工开挖土石方覆压周围农作物和植被，并将临时占地面积控制在最低限度。杆塔施工时严格控制塔基周围的材料堆场范围，尽量在塔基占地范围内进行施工活动，减少植被破坏。牵张场选址应尽量避让植被密集区，尽量选择线路沿线空地布置，减少植被破坏，并可采用钢板铺垫，减少倾轧。 ④本项目线路施工过程中充分利用周边现有交通运输道路，尽可能减少临时道路的建设，新建施工便道应严格控制道路宽度，以减少植被破坏。 ⑤基础开挖时弃土应分层开挖，分层堆放，表土单独保存。施工结束后按原土层顺序分层回填，以利于后期植被恢复。剥离的表土全部回覆项目区表层用于植被恢复或复耕。 ⑥塔基基础施工时，应尽量缩短基坑暴露时间，一般应随挖随浇基础，同时在施工期严格按照施工设计，做好塔基排水、边坡、岩体表面保护等工程保护措施。 ⑦电缆敷设时集中堆放材料，尽可能选择已硬化场地堆放施工材料，严禁破坏施工区域外地表植被。 ⑧工程施工结束后，应及时对施工便道等临时占地进行植被恢复。除复耕外对于立地条件较好的临时占地区域植被恢复尽可能利用植被自然更新，对确需进入人工播撒草籽进行植被恢复的区域，选择当地的乡土植物进行植被恢复，严禁引入外来物种。对施工范围内的黄桷树、梧桐等绿化林木采取移栽措施，以减少植被破坏。工程周边植被恢复除考虑水土保持外，还应适当考虑景观及环保作用，使水保、绿化、美化、环保有机结合为一体。 2、动物保护措施 ①严格控制工期，避免长时间对项目区域周围野生动物活动进行惊扰。选用低噪声施工机械和运输车辆，禁止运输车辆鸣放高音喇叭，严格控制施工作业区，以降低施工环境噪声，减轻施工对野生动物的惊扰。 ②提高施工人员的保护意识，严禁捕猎野生动物。施工人员必须遵守《中华人民共和国野生动物保护法》，严禁在施工区及其周围捕猎野生动物。 ③施工期间加强塔基施工临时堆料场防护，加强施工人员的各类卫生管理，避免生活污水的直接排放，减少水体污染，最大限度保护动物生境。 综上，施工期采取本评价提出的各项环境保护措施后，项目施工期对生态环境的环境影响是短暂的，随着施工期的结束而消失。施工单位应严格按照有关规定采取上述措施进行污染防治，并加强监管，使本项目施工对周围环境的影响程度降到最低。施工过程中应严格按照水土保持方案中布设的水土保持措施体系进行开展，控制水土流失。 5.1.2施工期大气环境保护措施 为减少施工期对大气环境产生的影响，施工单位应对可能产生尘土的施工工序时预先做好防范措施，可减少尘土飞扬。施工单位应采取以下防护措施： - ①施工过程中，应当加强对施工现场和物料运输的管理，在施工工地先行设置硬质围挡，保持道路清洁，管控料堆和渣土堆放，防治扬尘污染。 - ②加强施工区的规划管理，物料堆场等应定点定位，开挖土方应集中堆放，及时回填，对临时堆放的弃土和砂石料采取防护措施，如覆盖薄膜等，减少扬尘的影响。 - ③施工场地定期洒水，防止产生大量扬尘，在大风日增加洒水量及洒水频次。对运输车辆行驶路面也应该经常洒水和清扫，保持车辆出入的路面清洁、湿润，防止行车时产生大量扬尘对周边居民点造成影响。 - ④运输车辆在进出村庄附近时，限制车速，减少车辆扬尘。车辆进出较为频繁的泥结里面，在大风干燥时，进行洒水降尘处理。 - ⑤车辆运输散体材料和废弃物时，必须密闭、包扎及覆盖等措施，避免沿途漏散。 - ⑥施工单位加强内部管理，文明施工，加强施工期的环境管理和环境监控工作。 采取上述的环境空气保护措施后，将进一步降低扬尘和废气浓度，改善施工劳动条件，施工期对环境空气的扬尘影响能得到有效控制，并随着施工期结束大气环境影响随之消失。 5.1.3施工期废水环境保护措施 ①施工单位要落实文明施工原则，不漫排施工废水，严禁将施工废水排入大溪河水体内。在拉管施工区域，施工单位应加强钻浆废水的收集，使施工车辆清洗废水、钻浆废水和混凝土养护废水经收集、沉淀处理后用于施工场地洒水抑尘，不外排。加强对施工现场使用带油的机械器具的检修和维护，采取措施防止跑、冒、滴、漏油。 ②塔基定位时根据周边地形和地质条件，将塔基设置在大溪河河堤以外，使其远离水体和汇水区域，根据设计资料，本工程线路跨越大溪河为一档跨越，不在水域立塔，在靠近河流处的塔基施工期间需设置围挡，避免施工废水进入大溪河。 ③对跨越大溪河水体段，线路施工期间施工场地和施工临时堆土场尽量远离水体，并划定明确的施工范围，不得随意扩大，禁止将输电线路塔基施工时产生的废渣建筑垃圾弃入附近水体。 ④本评价要求牵张场地禁止设置在本线路沿线水体周边。 ⑤施工人员施工现场产生的生活垃圾需采用垃圾袋收集后交由环卫部门集中收集点处理，不得随意丢弃在河道内；严禁将建筑垃圾、弃土等施工垃圾倾倒至大溪河内。落实文明施工原则，不乱排施工废水，弃土弃渣妥善处理。 ⑥工程不设施工营地，施工人员租住在周边居民房屋内，产生的生活污水与当地居民生活污水处理设施一同处理，不外排，对项目周围地表水影响较小。 综上，施工期间产生的各项废水经可得以有效处理，不随意排放，对周边水环境影响较小，通过采取上述防治措施后施工废水不会对大溪河造成影响。 5.1.4施工期噪声环境保护措施 为减小施工噪声对周边声环境影响本项目拟采取的施工噪声影响保护措施如下： （1）尽量选用低噪声的施工设备，运输材料的车辆进入施工现场严禁鸣笛，装卸材料时应做到轻拿轻放。 （2）合理安排施工时间，尽量避免夜间施工。将可能产生强噪声的施工作业安排在白天工作时段（06：00～18：00），尽量避免夜间施工。加强施工车辆的管理，严禁鸣笛。如需夜间施工作业，须办理夜间施工手续并告知周围群众，加强夜间施工车辆管理、合理安排设备施工等，降低项目夜间施工对周边居民影响。 （3）合理布置高噪声施工机械，采用噪声水平满足国家相应标准的施工机械设备或带隔声、消声的设备，控制设备噪声源强。 （4）加强施工机械的维修保养，避免由于设备性能差而使机械噪声增大现象发生。 综上所述，本项目由于施工期历时短且是暂时性的，在采取上述措施后，施工机械设备对周边声环境影响较小。 5.1.5施工期固体废物环境保护措施 施工期固体废物包括施工过程中产生的建筑垃圾、废弃土石方以及施工人员生活垃圾。施工期拟采取的环境保护措施如下： ①施工过程中产生的建筑垃圾交由有运输资质单位清运至建筑垃圾消纳场，不随意倾倒。 ②项目架空线路基础开挖土石方在塔基施工结束后部分回填，部分就近于低洼处夯实，无弃土。电缆通道开挖及拉管作业均有多余土石方及表土产生，多余土石方堆存在土石方暂存区范围内，弃方及时转运至政府指定的弃渣场，不随意倾倒。 ③施工产生的施工人员生活垃圾，利用附近已有公共环卫设施收集，由当地环卫部门定期进行转运处理。 在采取以上环保措施后，本工程施工期产生的固体废弃物对周边环境的影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 5.2营运期生态环境保护措施 5.2.1声环境影响防治措施 减少导线表面毛刺，加强巡查和检查，有需要时开展环境监测，确保线路沿线声环境质量满足相应区域标准要求。 5.2.2电磁环境影响防治措施 为尽可能减小本项目输电线路对周边电磁环境的影响，本评价提出以下措施。 - 输电线路设计因地制宜选择了杆塔塔型、导线参数、架设高度等，减少电磁环境影响。 - 架空输电线路经过电磁环境敏感目标时，采取了避让或增加导线对地高度等措施，减少了电磁环境影响。 （3）在运行期，应加强环境管理，有需要时进行环境监测工作，确保沿线敏感点处电磁环境小于《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）中的公众曝露控制限值。 （4）对工程所在地区的居民进行有关输变电工程环境保护知识的宣传和教育，消除他们的畏惧心理。 （5）建立健全环保管理机构，搞好工程的环保竣工验收工作。 采取上述措施后，项目建设对周围电磁环境影响较小。 5.2.3生态环境保护措施 运维单位对线路运营维护时仅对影响线路运行安全的树木进行修剪，禁止非法砍伐林木。对线路巡线工作人员，应加强环境保护意识教育，爱护一草一木，严禁猎杀野生动物。 - 5.2.4环境保护管理 （1）管理机构 根据建设单位提供的资料，本项目建成验收后由国网重庆市电力公司市区供电分公司负责项目运营管理维护等工作，因此本项目的环境管理机构是国网重庆市电力公司市区供电分公司。 - （2）环境监测计划 制定环境监测计划是为了监督各项环保措施的落实，为环境保护措施的实施时间方案提供依据。制订的原则是根据预测各个时期的主要环境影响及可能超标的指标而定，重点是各环境敏感目标。本次环境监测计划为营运期，营运期由网重庆市电力公司市区供电分公司委托有相关资质的监测单位进行监测。环境保护目标声环境监测方法按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）进行；电磁环境监测方法按《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》 （HJ681-2013）进行。监测计划见表5.2-1。 表5.2-1 环境监测计划表 监测项目; 监测点位; 监测项目; 监测频次. 噪声; ①架空线路工程与具有代表性的敏感目标 ②调查范围内存在环保投诉问题的环境保护目标处。; 昼、夜等效连续A声级; 竣工环境保护验收监测一次，运行期有需要时进行监测. 电磁环境; ①电缆线路、架空线路沿线典型点位、电磁环境保护目标。 ②调查范围内存在环保投诉问题的环境保护目标处。 ③线路沿线地形条件符合断面布点的需布设断面监测。; 工频电场、工频磁场. （3）环境保护设施竣工验收 根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号），建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照本办法规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责，不得在验收过程中弄虚作假。具体验收内容详见第六章生态环境保护措施监督检查清单。 |
| 其他 | / |
| 环保投资 | - 5.2.5环保投资 根据本工程特性以及拟采取的环保措施，相关环保措施及费用详见下表5.2-2。 表5.2-2 项目环保投资估算一览表（万元） 序号; 内容; 投资估算; 备注. 1; 施工废气污染防治; 3; 施工期场地洒水，篷布覆盖等. 2; 施工废水防治; 4; 施工废水的处置回用费用. 3; 固体废物清运; 8; 建筑垃圾、废弃土石方、施工期生活垃圾处置费等. 4; 施工期噪声防治; 4; 尽量选用低噪声机械设备，根据周边环境情况合理布置. 5; 生态保护措施; 38; 施工期结束后尽快进行植被恢复，表土分层剥离，占用林地、园地经济补偿等. 6; 其他; 20; 环境管理、监测等费用. 7; 合计; 77; 环保投资占总投资的0.83%. |

- 生态环境保护措施监督检查清单

| - 内容 - 要素 | - 施工期 |  | - 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 环境保护措施 | - 验收要求 | - 环境保护措施 | - 验收要求 |
| 陆生生态 | 1、植被保护措施 ①严格控制工程施工占地，合理安排施工工序和施工场地，减少对植被破坏。 ②施工开挖产生的土方应分层开挖，分层堆放，及时按原土层顺序分层回填，暂时未回填的土方应暂存于土石方暂存区范围内，土石方暂存区四周边坡坡脚设挡土墙，并做好覆盖措施，减少水土流失量。 ③施工前设置临时拦挡，限制施工活动范围，避免施工开挖土石方覆压周围农作物和植被，并将临时占地面积控制在最低限度。杆塔施工时严格控制塔基周围的材料堆场范围，尽量在塔基占地范围内进行施工活动，减少植被破坏。牵张场选址应尽量避让植被密集区，尽量选择线路沿线空地布置，减少植被破坏，并可采用钢板铺垫，减少倾轧。 ④本项目线路施工过程中充分利用周边现有交通运输道路，尽可能减少临时道路的建设，新建施工便道应严格控制道路宽度，以减少植被破坏。 ⑤基础开挖时弃土应分层开挖，分层堆放，表土单独保存。施工结束后按原土层顺序分层回填，以利于后期植被恢复。剥离的表土全部回覆项目区表层用于植被恢复或复耕。 ⑥塔基基础施工时，应尽量缩短基坑暴露时间，一般应随挖随浇基础，同时在施工期严格按照施工设计，做好塔基排水、边坡、岩体表面保护等工程保护措施。 ⑦电缆敷设时集中堆放材料，尽可能选择已硬化场地堆放施工材料，严禁破坏施工区域外地表植被。 ⑧工程施工结束后，应及时对施工便道等临时占地进行植被恢复。除复耕外对于立地条件较好的临时占地区域植被恢复尽可能利用植被自然更新，对确需进入人工播撒草籽进行植被恢复的区域，选择当地的乡土植物进行植被恢复，严禁引入外来物种。对施工范围内的黄桷树、梧桐等绿化林木采取移栽措施，以减少植被破坏。工程周边植被恢复除考虑水土保持外，还应适当考虑景观及环保作用，使水保、绿化、美化、环保有机结合为一体。 2、动物保护措施 ①严格控制工期，避免长时间对项目区域周围野生动物活动进行惊扰。选用低噪声施工机械和运输车辆，禁止运输车辆鸣放高音喇叭，严格控制施工作业区，以降低施工环境噪声，减轻施工对野生动物的惊扰。 ②提高施工人员的保护意识，严禁捕猎野生动物。施工人员必须遵守《中华人民共和国野生动物保护法》，严禁在施工区及其周围捕猎野生动物。 ③施工期间加强塔基施工临时堆料场防护，加强施工人员的各类卫生管理，避免生活污水的直接排放，减少水体污染，最大限度保护动物生境。 | 水土保持措施建设完成，减缓水土流失的效果明显，施工迹地植被恢复情况良好 | 运维单位对线路运营维护时仅对影响线路运行安全的树木进行修剪，禁止非法砍伐林木。对线路巡线工作人员，应加强环境保护意识教育，爱护一草一木，严禁猎杀野生动物。 | / |
| 水生生态 | / | / | / | / |
| 地表水环境 | ①施工单位要落实文明施工原则，不漫排施工废水，严禁将施工废水排入大溪河水体内。在拉管施工区域，施工单位应加强钻浆废水的收集，使施工车辆清洗废水、钻浆废水和混凝土养护废水经收集、沉淀处理后用于施工场地洒水抑尘，不外排。加强对施工现场使用带油的机械器具的检修和维护，采取措施防止跑、冒、滴、漏油。 ②塔基定位时根据周边地形和地质条件，将塔基设置在大溪河河堤以外，使其远离水体和汇水区域，根据设计资料，本工程线路跨越大溪河为一档跨越，不在水域立塔，在靠近河流处的塔基施工期间需设置围挡，避免施工废水进入大溪河。 ③对跨越大溪河水体段，线路施工期间施工场地和施工临时堆土场尽量远离水体，并划定明确的施工范围，不得随意扩大，禁止将输电线路塔基施工时产生的废渣建筑垃圾弃入附近水体。 ④本评价要求牵张场地禁止设置在本线路沿线水体周边。 ⑤施工人员施工现场产生的生活垃圾需采用垃圾袋收集后交由环卫部门集中收集点处理，不得随意丢弃在河道内；严禁将建筑垃圾、弃土等施工垃圾倾倒至大溪河内。落实文明施工原则，不乱排施工废水，弃土弃渣妥善处理。 ⑥工程不设施工营地，施工人员租住在周边居民房屋内，产生的生活污水与当地居民生活污水处理设施一同处理，不外排，对项目周围地表水影响较小。 | 施工场地施工废水经收集、沉淀处理后回用于施工场地洒水抑尘；施工人员生活污水利用租住民房污水处理设施处理。 施工废水及施工人员生活污水不外排 | / | / |
| 地下水及土壤环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | （1）尽量选用低噪声的施工设备，运输材料的车辆进入施工现场严禁鸣笛，装卸材料时应做到轻拿轻放。 （2）合理安排施工时间，尽量避免夜间施工。将可能产生强噪声的施工作业安排在白天工作时段（06：00～18：00），尽量避免夜间施工。加强施工车辆的管理，严禁鸣笛。如需夜间施工作业，须办理夜间施工手续并告知周围群众，加强夜间施工车辆管理、合理安排设备施工等，降低项目夜间施工对周边居民影响。 （3）合理布置高噪声施工机械，采用噪声水平满足国家相应标准的施工机械设备或带隔声、消声的设备，控制设备噪声源强。 （4）加强施工机械的维修保养，避免由于设备性能差而使机械噪声增大现象发生。 | 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） | 减少导线表面毛刺，加强巡查和检查，有需要时开展环境监测，确保线路沿线声环境质量满足相应区域标准要求。 | 架空线路沿线及环境保护目标满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应声功能区划标准要求。 |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气环境 | ①施工过程中，应当加强对施工现场和物料运输的管理，在施工工地先行设置硬质围挡，保持道路清洁，管控料堆和渣土堆放，防治扬尘污染。 ②加强施工区的规划管理，物料堆场等应定点定位，开挖土方应集中堆放，及时回填，对临时堆放的弃土和砂石料采取防护措施，如覆盖薄膜等，减少扬尘的影响。 ③施工场地定期洒水，防止产生大量扬尘，在大风日增加洒水量及洒水频次。对运输车辆行驶路面也应该经常洒水和清扫，保持车辆出入的路面清洁、湿润，防止行车时产生大量扬尘对周边居民点造成影响。 ④运输车辆在进出村庄附近时，限制车速，减少车辆扬尘。车辆进出较为频繁的泥结里面，在大风干燥时，进行洒水降尘处理。 ⑤车辆运输散体材料和废弃物时，必须密闭、包扎及覆盖等措施，避免沿途漏散。 ⑥施工单位加强内部管理，文明施工，加强施工期的环境管理和环境监控工作。 | 合理设置抑尘措施，满足《大气污染物综合排放标准》（DB 50/418-2016）无组织排放限值 | / | / |
| 固体废物 | ①施工过程中产生的建筑垃圾交由有运输资质单位清运至建筑垃圾消纳场，不随意倾倒。 ②项目架空线路基础开挖土石方在塔基施工结束后部分回填，部分就近于低洼处夯实，无弃土。电缆通道开挖及拉管作业均有多余土石方及表土产生，多余土石方堆存在土石方暂存区范围内，弃方及时转运至政府指定的弃渣场，不随意倾倒。 ③施工产生的施工人员生活垃圾，利用附近已有公共环卫设施收集，由当地环卫部门定期进行转运处理。 | 施工期间生活垃圾、弃土弃渣、施工废物料等得到妥善处置，项目周边无施工固体废物随意丢弃、堆积。做到“工完、料尽、场地清” | / | / |
| 电磁环境 | / | / | ①做好环境保护设施的维护和运行管理，加强巡查和检查，保障发挥环境保护作用。 ②项目建成后，有需要时开展环境监测工作，及时了解项目周边电磁环境状况，确保线路附近居住等场所处电磁环境满足相关标准限值要求。 | 满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)：工频电场≤4000V/m，工频磁感应强度≤100μT；架空输电线路线下的旱地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所，其频率50Hz的工频电场强度控制限值为10kV/m，且应给出警示防护指示标志。 |
| 环境风险 | / | / | / | / |
| 环境监测 | / | / | 电磁环境、声环境：敏感目标监测； 断面监测：线路在场地有条件情况下开展断面监测。 | 电磁：验收监测点位按照 HJ705-2020 的要求布设，验收监测限值执行《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中 相应标准要求； 声环境：环境保护目标处满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2、3、4a类标准要求。 |
| 其他 | / | / | / | / |

- 结论

综上所述，西部（重庆）科学城九龙坡片区农村路网建设项目（一期）—润泽马岚垭站/黄荆堡站出线110kV线路电力工程符合国家产业政策，满足相关规划要求，符合“三线一单”管控要求，工程选址环境合理。在严格落实评价提出的各项污染防治措施和生态保护措施的前提下，本工程施工期的环境影响范围和时段较为有限，可为环境所接受；工程运营期产生的工频电磁场和噪声等主要环境影响，经预测与评价均满足国家相关评价标准要求，通过认真落实本评价和工程设计中提出的各项环保措施要求，可缓解或消除工程建设可能产生的不利环境影响。从环境保护角度分析，本工程的建设是可行的。

西部（重庆）科学城九龙坡片区农村路网建设项目（一期）—润泽马岚垭站/黄荆堡站出线110kV线路电力工程

电磁环境影响专项评价

| 建设单位： |  | 九龙现代（重庆）园区运营管理有限公司 |
| --- | --- | --- |
| 评价单位： |  | 重庆后环环境影响评价有限责任公司 |
| 编制时间： |  | 二〇二五年六月 |

目  录

1 前言	1

2 编制依据	2

2.1 法律、法规	2

2.2 技术导则规范	2

2.3 工程资料	2

3 评价标准、因子及评价等级	3

3.1 评价标准	3

3.2 评价因子	3

3.3 评价等级	3

3.4 评价范围	3

3.5 电磁环境敏感保护目标	5

4 工程建设内容	9

4.1 工程基本信息	9

4.2 本工程建设内容	9

5 电磁环境现状监测与评价	11

5.1 监测目的	11

5.2 监测因子	11

5.3 监测方法	11

5.4 监测仪器	11

5.5 监测期间环境条件及监测期间线路运行工况	11

5.6 监测点布设、布点原则及合理性分析	12

5.7 监测结果	14

5.8 电磁现状评价结论	15

6 运营期电磁环境影响评价	16

6.1 架空线路电磁环境影响预测及评价	16

6.2 电缆线路电磁环境影响分析	41

6.3 输电线路电磁环境影响预测结论	43

7 电磁环境防治措施	44

7.1 工程设计中已采取的环境保护措施	44

7.2 需进一步采取的环保治理措施	44

8 电磁环境专题影响评价结论	45

8.1 电磁环境现状	45

8.2 输电线路电磁环境影响评价结论	45

8.3 建议	47

8.4 专题评价小结	47

# 1.前言

润泽（西南）国际信息港项目位于西彭工业园区陶家组团，是重庆市“2021年重大建设项目”、“2021年大数据产业发展项目”，建成后可以为政府、金融、互联网+、云计算、物联网等高端客户提供安全可靠、高效专业的云计算、大数据搜集、存储、处理、分析、挖掘等信息服务，助力重庆市承接一体化数据中心产业转移、互联网+产业升级，全面支撑智慧平台开发。本工程建设的目的即是为润泽（西南）国际信息港项目供电，因此，工程建设非常必要。

2024年5月，项目取得重庆市九龙坡区发展和改革委员会《关于西部（重庆）科学城九龙坡片区农村路网建设项目(一期)—润泽马岚垭站/黄荆堡站出线110kV线路电力工程项目核准的批复》（九龙坡发改委投〔2024〕162号）。2024年8月，由于公司运营管理需求，重庆园西实业有限公司名称变更为九龙现代（重庆）园区运营管理有限公司，并在重庆市九龙坡区市场监督管理局登记备案，本次环评以九龙现代（重庆）园区运营管理有限公司为责任主体开展评价工作。

根据《环境影响评价技术导则 输变电》 （HJ24-2020）要求，西部（重庆）科学城九龙坡片区农村路网建设项目（一期）—润泽马岚垭站/黄荆堡站出线110kV线路电力工程需编制电磁环境影响专题。受建设单位的委托，重庆后环环境影响评价有限责任公司编写了《西部（重庆）科学城九龙坡片区农村路网建设项目（一期）—润泽马岚垭站/黄荆堡站出线110kV线路电力工程电磁环境影响评价专题》。

# 2.编制依据

## 法律、法规

- 《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日起施行；

- 《中华人民共和国环境影响评价法》，2018年12月29日修订；

- 《重庆市环境保护条例》，2022 年 11 月 1 日实施修订版；

- 《重庆市辐射污染防治办法》（2021 年 1 月 1 日施行）；

- 《重庆市辐射污染防治“十四五”规划》（2021-2025 年）。

## 技术导则规范

- 《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）；

- 《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ24-2020）；

- 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）；

- 《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）；

- 《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ 1113-2020）。

- 《建设项目竣工环境保护验收技术规范  输变电》（HJ705-2020）；

## 工程资料

- 《西部（重庆）科学城九龙坡片区农村路网建设项目（一期）—润泽马岚垭站/黄荆堡站出线110kV线路电力工程施工图设计说明书》，重庆拓展电力工程勘察设计有限公司；

- 《重庆市九龙坡区发展和改革委员会关于西部（重庆）科学城九龙坡片区农村路网建设项目(一期)—润泽马岚垭站/黄荆堡站出线110kV线路电力工程项目核准的批复》（九龙坡发改委投〔2024〕162号）；

- 建设单位提供的其它资料。

# 3.评价标准、因子及评价等级

## 3.1评价标准

根据《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014），项目营运期执行《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中表1公众曝露控制限值的工频电场和工频磁场标准，详见表3.1-1。

表3.1-1  电磁环境评价标准一览表

| 标准名称及编号 | 适用类别 | 标准值 |  | 适用对象 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 参数名称 | 限值 |  |
| 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014） | 50Hz | 工频电场强度 | 4000V/m | 评价范围内公众曝露区电磁环境 |
|  |  | 工频磁感应强度 | 100 μT |  |

备注：架空输电线路线下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所，其频率50Hz的电场强度控制限值为10kV/m，且应给出警示防护指示标志。

## 3.2评价因子

根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ 24-2020），本电磁环境影响专项评价的评价因子为运营期工频电场、工频磁场。

## 3.3评价等级

根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ 24-2020），4.6评价工作等级“表2 输变电工程电磁环境影响评价工作等级”规定执行输变电工程电磁环境影响评价工作等级，本工程电磁环境影响评价等级见下表3.3-1。

表3.3-1  项目电磁环境影响评价工作等级判定表

| 分类 | 电压等级 | 工程 | 条件 | 评价工作等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 交流 | 110kV | 架空输电线路 | 边导线地面投影外两侧各10m范围内有电磁环境敏感目标的架空线 | 二级 |
|  |  | 地下电缆 | 地下电缆 | 三级 |
| 本项目电磁环境影响评价等级 |  |  |  | 二级 |

根据上表确定，本项目电磁环境影响评价工作等级为二级。

## 3.4评价范围

根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ 24-2020），4.7评价范围“表3 输变电工程电磁环境影响评价范围”，本项目电磁环境影响评价范围见表3.4-1。

表3.4-1  项目电磁环境影响评价范围一览表

| 分类 | 电压等级 | 工程 | 评价范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 交流 | 110kV | 架空输电线路 | 边导线地面投影外两侧各30m 带状区域范围内 |
|  |  | 地下线缆 | 管廊两侧边缘各向外延5 m(水平距离） |

## 3.5电磁环境敏感保护目标

根据《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ24-2020），本项目110kV马润线电缆线路沿线评价范围内无电磁环境保护目标分布；本项目110kV黄润线电缆线路在白彭路处采用拉管方式穿越后，接着沿拟建西兴大道东段人行道北侧敷设，根据设计资料，本项目110kV黄润线待拟建的西兴大道东段路面形成后，110kV黄润线电缆线路再沿着其人行道北侧敷设，因此在道路红线范围内的汽修厂、居民点等建筑物均在本项目建设前已实施拆除，因此，拟拆除的汽修厂、居民点等建筑物不纳入本次评价范围内。则110kV黄润线电缆线路沿线5m评价范围内无电磁环境保护目标分布。

本项目110kV马润线、黄润线架空线路沿线30m评价范围内电磁环境保护目标具体见表3.5-1。

表3.5-1  架空线路电磁环境敏感目标

| 编号 | 保护目标名称 |  | 保护目标规模及性质 | 功能 | 与线路相对位置关系 | 包夹情况 | 影响因素 | 代表监测点位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 110kV马润线架空线路沿线敏感点 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 马岚垭村 | 马岚垭村居民点 | 1~2层民房3户，单层高约3m，平顶+尖顶，约12人 | 居住 | 位于N2~N3段左侧，距离边导线约30m，导线最低高度约45m | 无包夹 | E、B | / |
|  |  | 马岚垭村散户 | 1~2层民房2户，单层高约3m，平顶+尖顶，约5人 | 居住 | 位于N3~N4段左侧，距离边导线约12米，导线最低高度约41m | 无包夹 | E、B | / |
|  |  | 马岚垭村8社 | 1~2层民房2户，单层高约3m，平顶+尖顶，约6人 | 居住 | 位于N4~N5段右侧，距离边导线约30米，导线最低高度约12m | 被110kV马肖南线、110kV马肖北线及本项目110kV马润线包夹；距110kV马肖南线边导线水平约16m，高差约34m、距110kV马肖北线边导线水平约1m，高差约35m | E、B | △2 |
| 2 | 重庆林国机电有限公司 |  | 1层房屋1栋，单层高约7m，尖顶；3层房屋1栋，单层高约3m，彩钢棚顶，约23人 | 厂房 | 位于N5~N6段右侧，距离边导线约7米，导线最低高度约18m | 被110kV马肖南线、110kV马肖北线、220kV松泰线及本项目110kV马润线包夹；位于110kV马肖南线、110kV马肖北线边导线下，高差约31m、32m，距220kV松泰线边导线水平约20m，高差约37m | E、B | △3 |
| 3 | 宝华村 | 宝华村13组 | 1~3层民房5户，单层高约3m，其中1户正跨，平顶+尖顶，约26人 | 居住 | N5~N6段正跨，导线最低高度约19m | 被110kV马肖南线、220kV松泰线、220kV马牵线及本项目110kV马润线包夹；距110kV马肖南线边导线水平约30m，高差约32m，位于220kV松泰线边导线下，高差约37m，距220kV马牵线边导线水平约37m，高差约36m | E、B | △4 |
|  |  | 宝华村居民点 | 1~4层民房19户，单层高约3m，平顶+尖顶，约100人 | 居住 | 位于N6~N8段右侧，距离边导线约6米，导线最低高度约25m | 无包夹 | E、B | / |
| 4 | 清溪谷农庄管理用房 |  | 1层房屋2栋，单层高约3m，平顶，约3人 | 农场 | N7~N9段正跨，导线最低高度约28m | 被220kV马牵线及本项目110kV马润线包夹；距220kV马牵线边导线水平约34m，高差约42m | E、B | △5 |
| 5 | 友爱村 | 友爱村2组1# | 2~3层民房5户，单层高约3m，平顶+尖顶，约20人 | 居住 | 位于N8~N9段左侧，距离边导线约6米，导线最低高度约28m | 无包夹 | E、B | / |
|  |  | 友爱村2组2# | 2~3层民房3户，单层高约3m，平顶+尖顶，约10人 | 居住 | 位于N9~N10段左侧，距离边导线约9米，导线最低高度约20m | 无包夹 | E、B | / |
|  |  | 友爱村2组3# | 2~3层民房5户，单层高约3m，平顶+尖顶，约15人 | 居住 | 位于N9~N10段右侧，距离边导线约13米，导线最低高度约20m | 无包夹 | E、B | / |
|  |  | 友爱村5组 | 2~3层民房2户，单层高约3m，平顶+尖顶，约5人 | 居住 | 位于N10~N11段左侧，距离边导线约17米，导线最低高度约21m | 无包夹 | E、B | / |
|  |  | 友爱村5组1# | 1~2层民房2户，单层高约3m，平顶+尖顶，约6人 | 居住 | N11~N12段正跨，导线最低高度约20m | 无包夹 | E、B | △6 |
|  |  | 友爱村5组2# | 2~3层民房1户，单层高约3m，平顶+尖顶，约3人 | 居住 | 位于N11~N12段左侧，距离边导线约25米，导线最低高度约20m | 无包夹 | E、B | / |
|  |  | 友爱村6组 | 2层民房3户，单层高约3m，平顶+尖顶，约9人；1层鱼塘管理用房1间，单层高约2.5m，尖顶 | 居住 | 位于线路左右侧，距离拟建N12~N13段边导线最近1米，导线最低高度约13m | 被110kV马肖北线、220kV马牵线及本项目110kV马润线包夹；距110kV马肖北线边导线水平约17m，高差约40m，位于马牵线边导线下，高差约43m | E、B | △7 |
|  |  | 友爱村7社 | 2层民房1户，单层高约3m，平顶，约5人 | 居住 | 位于N14~N15段右侧，距离边导线约11m，导线最低高度约26m | 无包夹 | E、B | △8 |
| 6 | 西南大数据创新应用中心施工营地 |  | 1层房屋1栋，单层高约3m，平顶，约10人 | 施工营地 | 位于N16~N17段右侧，距离边导线约10米，导线最低高度约20m | 无包夹 | E、B | / |
| 7 | 重庆润泽智惠大数据有限公司2#数据机房 |  | 4层房屋1栋，单层高约7m，平顶，约400人 | 工厂 | 位于N16~N17段左侧，距离边导线约26米，导线最低高度约20m | 无包夹 | E、B | / |
| 110kV黄润线架空线路沿线敏感点 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 重庆市斟品酒厂 |  | 1层房屋1栋，单层高约7m，尖顶，约10人 | 工厂 | 位于N1~N2段左侧，距离边导线约29m，导线最低高度约16m | 无包夹 | E、B | / |
| 2 | 长石村2社1号 |  | 2层房屋1户，1F高约3m，2F高约1.5m，尖顶，约2人 | 居住 | 位于N3~N4段右侧，距离边导线约5m，导线最低高度约14m | 无包夹 | E、B | △10 |
| 3 | 同心村散户 |  | 1层房屋1户，单层高约3m，平顶+尖顶，约2人 | 居住 | 位于N6~N7段右侧，距离边导线约14m，导线最低高度约14m | 无包夹 | E、B | / |
| 4 | 新合村散户 |  | 1层房屋1户，单层高约2.5m，尖顶，约1人 | 居住 | 位于N9~N10段右侧，距离边导线约7m，导线最低高度约22m | 被220kV圣敖南、北线及本项目110k黄润线包夹；距220kV圣敖南、北线边导线水平约36m，高差约30m | E、B | △13 |
| 5 | 重庆润泽智惠大数据有限公司柴发钢平台及门卫室 |  | 1层房屋2栋，单层高约3m，平顶，约4人 | 工厂、门卫室 | 柴发钢平台位于N11~N12段左侧，距离边导线约7m，门卫室位于N11~N12段右侧，距离边导线约16m，导线最低高度约21m | 无包夹 | E、B | / |

备注：△代表电场强度、磁感应强度监测点

# 4.工程建设内容

## 4.1工程基本信息

项目名称：西部（重庆）科学城九龙坡片区农村路网建设项目（一期）—润泽马岚垭站/黄荆堡站出线110kV线路电力工程

建设性质：新建

建设单位：九龙现代（重庆）园区运营管理有限公司

建设地点：重庆市九龙坡区西彭镇、陶家镇

## 4.2本工程建设内容

本工程包括新建马岚垭站-润泽站110kV线路（以下简称110kV马润线）及黄荆堡站-润泽站110kV线路（以下简称110kV黄润线），两条线路一用一备，均不涉及间隔扩建工程。

（1）110kV马润线

110kV马润线线路起于马岚垭220kV变电站110kV间隔，止于润泽厂区N17电缆终端杆，路径长度为3.405km，其中电缆路径长度0.036km，采用电缆沟方式敷设，电缆型号为ZB-YJLW03-Z 64/110 1×1000；架空线路长度3.369km，单回双分裂架空架设，新建单回路杆塔17基（N1-N17），导线型号为2×JL/G1A-300/25钢芯铝绞线。

（2）110kV黄润线

- 110kV黄润线起于黄荆堡220kV变电站110kV间隔，止于润泽厂区N12电缆终端杆，路径长度为6.100km，其中电缆路径长度约3.123km，主要采用电缆沟、排管、拉管方式敷设，电缆型号为ZB-YJLW03-Z 64/110 1×1000；架空线路长度约2.977km，单回双分裂架空架设，新建单回路杆塔12基（N1-N12），导线型号为2×JL/G1A-300/25钢芯铝绞线。

项目建设内容详见表4.2-1。

表4.2-1  项目建设内容一览表

| 名称 | 建设内容及规模 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 110kV马润线 |  | 新建1回马岚垭站~润泽站110kV线路，采用电缆+架空混合建设，路径长度为3.405km，其中电缆路径长度0.036km，采用电缆沟方式敷设，电缆型号为ZB-YJLW03-Z 64/110 1×1000；架空线路长度3.369km，新建单回路杆塔17基（N1-N17），导线型号为2×JL/G1A-300/25钢芯铝绞线，双分裂。 |
|  | 110kV黄润线 |  | 新建1回黄荆堡站-润泽站110kV线路，采用电缆+架空混合建设，路径长度为6.100km，其中电缆路径长度约3.123km，主要采用电缆沟、排管、拉管方式敷设，电缆型号为ZB-YJLW03-Z 64/110 1×1000；架空线路长度约2.977km，新建单回路杆塔12基（N1-N12），导线型号为2×JL/G1A-300/25钢芯铝绞线，双分裂。 |
| 临时工程 | 塔基施工场地 |  | 塔基基础施工临时场地以单个塔基为单位零星布置，塔基区仅限于塔基基础施工以及杆塔架设，塔基等施工材料位于塔基附近临时堆放。工程新建杆塔共29基。塔基施工临时占地面积约为5220m2。占地类型为耕地、林地、园地、公共管理与公共服务用地、荒草地、工矿仓储用地。 |
|  | 施工营地 |  | 项目不设置施工营地，施工人员常生活和就餐拟依托周边农户。 |
|  | 施工便道 |  | 本工程线路沿线施工条件较好，施工便道长度约1.2km，便道宽4m，占地约4800m2。占地类型为耕地、荒草地。 |
|  | 牵张场 |  | 项目设置牵张场4处，用于放置牵引机、张力机及导线，临时占地面积约1600m2。占地类型为交通运输用地、工矿仓储用地。 |
|  | 电缆施工场地 | 电缆通道开挖区 | 电缆沟及电缆排管施工时，管道中心线两侧约4m范围内为项目施工区，临时占用沿线荒草地、耕地、交通运输用地、园地、林地，施工材料放置于开挖面一侧，另一侧用于施工人员机械作业，面积约25128m2。 |
|  |  | 拉管作业区 | 新建电缆拉管段，拉管两端分别设置拉管作业区，用于施工作业及施工材料的暂存，临时占用沿线交通运输用地，总面积约200m2。 |
|  | 土石方暂存区 |  | 拟设置1个土石方暂存区，用于电缆通道开挖等产生的土石方堆放，临时占用沿线交通运输用地，临时占地约400m2。 |
|  | 材料堆放区 |  | 电缆敷设时放置穿线设备等需临时占用交通运输用地作为材料堆放区，共设置2个，每个占地约80m2，共约160m2。 |
| 环保工程 | 废水 |  | 车辆清洗废水、钻浆废水和混凝土养护废水经收集、沉淀处理后用于施工场地洒水抑尘；施工人员生活污水利用周边现有污水处理设施收集、处理；运行期不产生生活污水。 |
|  | 废气 |  | 施工场地设置围挡，采取洒水抑尘、覆盖防尘等措施。 |
|  | 固废 |  | 施工过程中产生的建筑垃圾交由有运输资质单位清运至建筑垃圾消纳场，不随意倾倒。本项目施工期产生的弃方及时清运至政府指定渣场，不随意倾倒。施工产生的施工人员生活垃圾，利用附近已有公共环卫设施收集，由当地环卫部门定期进行转运处理。 |
|  | 电磁 |  | 控制线路与环境敏感目标的距离，加强管理。 |
| 依托工程 | 110kV马润线依托马岚垭220kV变电站110kV间隔出线，110kV黄润线依托黄荆堡220kV变电站110kV间隔出线。 |  |  |

# 5.电磁环境现状监测与评价

## 5.1监测目的

为了解项目线路沿线周围环境工频电磁场现状，我公司特委托重庆渝辐科技有限公司于2024年10月8日～10月9日、2025年2月26日对润泽马岚垭站/黄荆堡站出线110kV线路电力工程进行了电磁环境现状监测。

## 5.2监测因子

离地面1.5m高处的工频电场强度和工频磁感应强度。

## 5.3监测方法

《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）。

《环境影响评价技术导则  输变电》（HJ24-2020）。

## 5.4监测仪器

电磁环境监测仪器见表5.4-1。

表5.4-1  电磁环境监测仪器校准情况表

| 仪器名称 | 仪器型号 | 仪器编号 | 频率范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电磁辐射分析仪 | SY-550L（主机） | ZL22159（主机） | 1Hz-400kHz |
|  | SY-50L（探头） | GL23146（探头） |  |
| 量程范围 | 计量校准/检定证书编号 | 校准因子 | 有效期至 |
| 0.01V/m-100kV/m | 校准字第202406000706号 | 1.01(电场) | 20250604 |
| 1nT-10mT | 校准字第202406001525号 | 0.99(磁场) | 20250610 |

## 5.5监测期间环境条件及监测期间线路运行工况

（1）监测环境条件

2024年10月8日～10月9日监测时，天气晴，风速为0.0～0.3m/s，湿度62-68%。

2025年2月26日监测时，天气阴，风速为0.0～0.3m/s，湿度50-51%。

（2）监测期间运行工况

监测期间运行工况负荷见下表。

表5.5-1  运行工况表

| 监测时间 | 电压等级与名称 | 运行负荷 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 最低 有功 （MW） | 最高 有功（MW） | 最低 无功（MVar） | 最高 无功（MVar） | 最低 电压 （kV） | 最高 电压 （kV） | 最低 电流 （A） | 最高 电流 （A） |
| 2024年10月8日～10月9日 | 110kV马肖北线 | 4 | 30 | -1 | 2 | 112 | 115 | 20 | 112 |
|  | 110kV马肖南线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 115 | 0 | 0 |
|  | 220kV松泰线 | 33 | 84 | 0 | 12 | 233 | 235 | 104 | 194 |
|  | 220kV马牵线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 233 | 0 | 0 |
|  | 220kV圣敖南线 | 95 | 147 | 2 | 15 | 232 | 234 | 166 | 264 |
|  | 220kV圣敖北线 | 95 | 147 | 2 | 15 | 232 | 234 | 166 | 264 |
|  | 220kV长马南线 | 44 | 81 | 2 | 12 | 230 | 233 | 146 | 255 |
|  | 220kV长马北线 | 44 | 81 | 2 | 12 | 230 | 233 | 146 | 255 |
| 2025年2月26日 | 220kV圣敖南线 | 92 | 156 | 0 | 15 | 234 | 236 | 230 | 378 |
|  | 220kV圣敖北线 | 93 | 156 | 0 | 15 | 234 | 236 | 230 | 378 |

## 5.6监测点布设、布点原则及合理性分析

（1）监测布点原则

监测点位包括电磁环境敏感目标、输电线路路径。

电磁环境敏感目标的布点方法以定点监测为主；对于无电磁环境敏感目标的输电线路，需对沿线电磁环境现状进行监测，尽量沿线路路径均匀布点，兼顾行政区、环境特征及各子工程的代表性。

（2）监测布点的合理性和代表性分析

由于本工程为新建输电线路项目，故本次主要针对拟建线路沿线敏感点及在拟建线路下方进行现状监测布点。具体监测点位设置如下：

①110kV马润线工程

110kV马润线采用架空和电缆走线，本次评价对其架空线路和电缆线路均进行了布点监测。拟建架空线路跨越电磁环境保护目标3处，均有监测。110kV马润线与其他已建线路包夹有5处敏感目标，均有监测。监测布点考虑了线路沿线电磁环境背景值，并主要对拟建线路跨越处敏感目标及拟建线路与其他已建线路包夹处敏感目标进行了电磁环境现状监测。环境敏感点建筑物监测时，监测点位选择在靠近输电线路一侧，且距离建筑物不小于1m处，距地面高度1.5m。

②110kV黄润线工程

110kV黄润线采用架空和电缆走线，本次评价对其架空线路和电缆线路均进行了布点监测。拟建架空线路未跨越电磁环境保护目标。110kV黄润线与其他已建线路包夹有1处敏感目标，设置有1个监测点。监测布点考虑了线路沿线电磁环境背景值，并主要对拟建线路距离最近的敏感目标、与其他已建线路包夹处敏感目标以及拟建线路与其他已建线路包夹区域进行了电磁环境现状监测。环境敏感点建筑物监测时，监测点位选择在靠近输电线路一侧，且距离建筑物不小于1m处，距地面高度1.5m。

综上所述，监测布点符合《环境影响评价技术导则  输变电》（HJ24-2020）、《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）的相关要求。因此，本工程现状监测布点合理，且具有代表性。

具体监测点位及其代表性见表5.6-1及附图。

表5.6-1  线路电磁监测点位及代表性一览表

| 编号 | 监测点 位名称 | 点位描述 | 代表性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 拟建110kV马润线 |  |  |  |
| △1 | 110kV马润线电缆段沿线正上方 | 马岚垭220kV变电站与拟建线路终端塔之间电缆沟。电磁环境监测点位于拟建电缆沟正上方。 | 代表拟建110kV马润线电缆段沿线背景值 |
| △2 | 马岚垭村8社 | 九龙坡西彭镇马岚垭村8社8号。电磁环境监测点位于110kV马肖北线线下，高差约35.4m，距110kV马肖南线边导线水平约17m，高差约36m，距房屋墙壁1.0m。 | 代表拟建110kV马润线包夹敏感点现状值 |
| △3 | 重庆林国机电有限公司 | 九龙坡西彭镇林国机电有限公司旁。电磁环境监测点朝向拟建线路方向，距围墙1.0m，距220kV松泰线边导线水平约20.0m，高差约37.8m。 |  |
| △4 | 宝华村13组 | 九龙坡西彭镇宝华村13组罗祖碧家。监测时房屋无人，无法进入院坝区域。电磁环境监测点位于屋后，位于220kV松泰线线下，高差约37.5m，距房屋墙壁1.0m。 |  |
| △5 | 清溪谷农庄管理用房 | 清溪谷农庄管理用房旁小路。电磁环境监测点朝向拟建线路方向，距房屋墙壁1.0m。电磁环境监测点距220kV马牵线边导线水平约58m，高差约42.4m |  |
| △6 | 友爱村5组1# | 九龙坡陶家镇友爱村5组1号。电磁环境监测点朝向拟建线路方向，距围墙1.0m。 | 代表拟建110kV马润线无包夹敏感点背景，同时代表架空线线路沿线背景值 |
| △7 | 友爱村6组 | 九龙坡陶家镇友爱村6组一鱼塘管理用房。电磁环境监测点位于220kV马牵线线下，高差约43.4m，距110kV马肖北线边导线水平约30.3m,高差约40.5m，距鱼塘管理用房墙壁1.0m。 | 代表拟建110kV马润线包夹敏感点现状值 |
| △8 | 友爱村7社 | 九龙坡陶家镇友爱村7组6号。电磁环境监测点位于猪圈旁，距墙壁1.0m。 | 代表拟建110kV马润线无包夹敏感点背景，同时代表架空线线路沿线背景值 |
| 拟建110kV黄润线 |  |  |  |
| △9 | 水泵房（无人值守） | 九龙坡西兴大道与帽九路交汇处水泵房。电磁环境监测点朝向拟建电缆沟方向，距水泵房墙壁1.0m。 | 代表拟建110kV黄润线电缆段沿线背景值 |
| △10 | 长石村2社1号 | 九龙坡西彭镇长石村二社1号。电磁环境监测点朝向拟建线路方向，距房屋墙壁1.0m。 | 代表拟建110kV黄润线无包夹敏感点背景，同时代表架空线线路沿线背景值 |
| △11 | 拟建黄润线架空线N4~N5段正下方 | 九龙坡西彭镇长石村二社1号北侧土地。电磁环境监测位于220kV长马南北线线下与拟建线路交叉处，高差约30.8m。 | 代表拟建110kV黄润线交叉跨越处架空线线路背景值 |
| △12 | 拟建黄润线架空线N7~N8段正下方 | 拟建黄润线架空线与220kV圣敖南北线交叉处，220kV圣敖南北线032#塔附近。电磁环境监测点位于220kV圣敖南北线线下巡测最大值位置，高差约33.8m。 | 代表拟建110kV黄润线交叉跨越处架空线线路背景值 |
| △13 | 新合村散户 | 九龙坡区新合村一散户民房，位于现有220kV圣敖南北线32-33#塔之间。电磁环境监测点距房屋墙壁1.0m。电磁环境监测点距220kV圣敖南北线边导线水平约56.4m，高差约34.5m。 | 代表拟建110kV黄润线包夹敏感点现状值 |

## 5.7监测结果

根据监测布点要求，项目周围电磁环境监测结果见表5.7-1所示。

表5.7-1  本工程工频电场、工频磁感应强度现状测量结果

| 监测日期 | 序号 | 监测点位 | 测 量 结 果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 工频电场强度(V/m) | 工频磁感应强度(μT) |
| 2024年10月8日 | △1 | 110kV马润线电缆段沿线正上方 | 0.348 | 0.080 |
|  | △2 | 马岚垭村8社 | 18.771 | 0.207 |
|  | △3 | 重庆林国机电有限公司 | 200.805 | 1.121 |
|  | △4 | 宝华村13组 | 1.490 | 1.332 |
|  | △5 | 清溪谷农庄管理用房 | 4.041 | 0.035 |
|  | △6 | 友爱村5组1# | 6.195 | 0.046 |
|  | △7 | 友爱村6组 | 138.413 | 0.091 |
|  | △8 | 友爱村7社 | 1.962 | 0.093 |
| 2024年10月9日 | △9 | 水泵房（无人值守） | 4.900 | 0.036 |
|  | △10 | 长石村2社1号 | 0.620 | 0.070 |
|  | △11 | 拟建黄润线架空线N4~N5段正下方 | 979.504 | 0.386 |
|  | △12 | 拟建黄润线架空线N7~N8段正下方 | 1143 | 0.846 |
| 2025年2月26日 | △13 | 新合村散户 | 42.943 | 0.220 |

由上表可知，110kV马润线线路沿线及敏感目标监测点位工频电场强度、工频磁感应强度现状测值分别为0.348V/m~200.805V/m之间和0.035μT~1.332μT之间，110kV黄润线线路沿线及敏感目标监测点位工频电场强度、工频磁感应强度现状测值分别为0.620V/m~1143V/m之间和0.036μT~0.846μT之间，工频电场、工频磁场强度均低于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中频率为50Hz输电线路：工频电场强度4000V/m、工频磁感应强度100μT的要求。受已建线路影响，沿线部分监测点位电磁环境较背景值偏高，但仍低于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中频率为50Hz输电线路：工频电场强度4000V/m、工频磁感应强度100μT的要求。

## 5.8电磁现状评价结论

由此可见，本工程沿线周边监测点位工频电磁场强度均满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中频率为50Hz的公众曝露控制限制值要求，即工频电场强度4000V/m、工频磁感应强度100μT。

# 6.运营期电磁环境影响评价

依据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020），本项目架空线路投运后产生的电磁环境影响采用模式预测的方式进行分析评价，电缆线路投运后产生的电磁环境影响采用类比监测的方法进行分析评价。

## 6.1架空线路电磁环境影响预测及评价

### 6.1.1预测模式

本项目送电线路的工频电场和工频磁感应强度的理论计算分别是根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ 24-2020）附录C、D推荐的计算模式进行预测。

①工频电场强度值的计算

高压送电线上的等效电荷是线电荷，由于高压送电线半径r远远小于架设高度h，所以等效电荷的位置可以认为是在送电导线的几何中心。

设送电线路为无限长并且平行于地面，地面可视为良导体，利用镜像法计算送电线上的等效电荷。可写出下列矩阵方程：

设送电线路为无限长并且平行于地面，地面可视为良导体，利用镜像法计算送电线上的等效电荷。可写出下列矩阵方程：

U1U2⋮                   式（1）

式中：L1+2=10lg(10L110+10L210)－各导线对地电压的单列矩阵；

Q－各导线上等效电荷的单列矩阵；

λ－各导线的电位系数组成的n阶方阵（n为导线数目）。

U矩阵可由送电线的电压和相位确定，从环境保护考虑以额定电压的1.05倍作为计算电压。 由三相（线间电压）回路（图C1所示）各相的相位和分量，则可计算各导线对地电压为：

图C1 对地电压计算图

λ矩阵由镜像原理求得。地面为电位等于零的平面，地面的感应电荷可由对应地面导线的镜像电荷代替，用i，j……表示相互平行的实际导线，用i’，j’……表示它们的镜像，如图C2所示，电位系数λ按下式计算：

λii=12πε0ln2hiRiλij=12πε0lnLij'Lijλii=λij                                 式（2）

式中：ε0－空气介电常数，ε0=136π×10−9Fm；

Lij－第i根导线与第j根导线的距离；

Lij’－第i根导线与第j根导线的镜像导线的距离；

hi －第i根导线离地高度；

Ri－导线半径；Ri=RnnrR 。                   式（3）

式中：R－分裂导线半径，m；（如图C3）

n－次导线根数；

r－次导线半径，m。

由U矩阵和λ矩阵，利用式（1）即可解出Q矩阵。

对于三相交流线路，由于电压为时间向量，计算各相导线的电压时，要用复数表示：

………………………………式（4）

相应地电荷也是复数量：

…………………………………………式（5）

式（1）矩阵关系即分别表示了复数量的实部和虛部两部分:

…………………………………式（6）

…………………………………式（7）

当各导线单位长度的等效电荷量求出后，空间任一点的电场强度可根据叠加原理计算得出，在（x，y）点的电场强度分量Ex和Ey可表示为：

Ex=12πε0Σmi=1Qix−xiLi2−x+xiLi'2                    式（8）

Ey=12πε0Σmi=1Qiy−yiLi2−y+yiLi'2                    式（9）

式中：xi、yi－导线i的坐标（i=1、2、…、 n）；

m－导线数量；

Li,Li'－分别为导线i及其镜像至计算点的距离，m。

对于三相交流线路，可根据式（6）和（7）求得的电荷计算空间任一点电场强度的水平和垂直分量为：

Ex=i=1mEixR+ji=1mEixIExR+jExI……………………………………式（10）

Ex=i=1mEixR+ji=1mEiyIEyR+jEyI……………………………………式（11）

式中：ExR——由各导线的实部电荷在该点产生场强的水平分量；

ExI——由各导线的虚部电荷在该点产生场强的水平分量；

EyR——由各导线的实部电荷在该点产生场强的垂直分量；

EyI——由各导线的虚部电荷在该点产生场强的垂直分量。

该点的合成的电场强度为：

E=（ExR+jExI）x+（EyR+jEyI）y

=Ex+Ey………………………………式（12）

式中：

Ex=ExR2+ExI2………………………………式（13）

Ey=EyR2+EyI2………………………………式（14）

在地面处（y=0）电场强度的水平分量：Ex=0

② 工频磁场强度的计算

由于工频电磁场具有准静态特性,线路的磁场仅由电流产生。应用安培定律，将计算结果按矢量叠加，可得出导线周围的磁场强度。

和电场强度计算不同的是关于镜像导线的考虑，与导线所处高度相比这些镜像导线位于地下很深的距离d：

d=660ρf（m）………………………………式（15）

式中：ρ——大地电阻率，Ω·m；

f——频率，Hz

在一般情况下，可只考虑处于空间的实际导线，忽略它的镜像进行计算，其结果已足够符合实际。如图D.1，不考虑导线i的镜像时，可计算其在A点产生的磁场强度：

H=I2πh2+L2（Am）………………………………式（16）

式中：I－导线i中的电流值，A；

h－导线与预测点垂直距离，m；

L－导线与预测点水平距离，m。

对于三相线路，由相位不同形成的磁场强度水平和垂直分量都应分别考虑电流的相角，按相位矢量来合成。合成的旋转矢量在空间的轨迹是一个椭圆。

### 6.1.2预测参数选取

（1）典型杆塔选取

根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）8.1.2.3“塔型选择时，可主要考虑线路经过居民区时的塔型，也可按保守原则选择电磁环境影响最大的塔型”。

110kV马润线所有塔型均为三角排列，选取横担最大且经过居民区使用较多的铁塔即110GT-DJC塔型作为典型塔型进行电磁环境影响预测评价。

110kV黄润线塔型涉及三角排列和垂直排列，经过对110kV黄润线所有新建塔型进行初步预测，本次预测选择电磁环境影响最大的代表塔型即110GT-DJC塔型进行110kV黄润线电磁环境影响预测。

（2）导线对地距离

本次预测采用平断面定位图中弧垂对地最小距离进行预测，根据线路平断面定位图，110kV马润线导线最大弧垂距地最小距离为9.79m，本环评按保守预测，取整按导线对地最小距离9m进行工频电场强度和工频磁感应强度预测，电压采用110kV计算，电流采用最大载流量1198A进行计算。

110kV黄润线导线最大弧垂距地最小距离为11.87m，本环评按保守预测，取整按导线对地最小距离11m进行工频电场强度和工频磁感应强度预测，电压采用110kV计算，电流采用最大载流量1198A进行计算。

线路导线及选用计算塔型的有关参数详见表6.1-1，预测塔型图见图6.1-1。

表6.1-1 预测参数一览表

| 线路名称 | 110kV马润线 | 110kV黄润线 |
| --- | --- | --- |
| 电压等级 | 110kV | 110kV |
| 架设方式 | 单回路 | 单回路 |
| 塔型 | 110GT-DJC | 110GT-DJC |
| 导线排列方式 | 三角排列 | 三角排列 |
| 导线型号 | JL/G1A-300/25钢芯铝绞线 | JL/G1A-300/25钢芯铝绞线 |
| 导线总截线面积 | 333mm2 | 333mm2 |
| 导线外径 | 23.8mm | 23.8mm |
| 最大线路运行电流 | 1198A（双根） | 1198A（双根） |
| 导线分裂间距 | 400mm | 400mm |
| 导线分裂数 | 双分裂 | 双分裂 |
| 近地导线对地最小距离（m） | 9m | 11m |
| 预测点坐标 | A（-4.6，9）、B（0.62，10.35）、C（4.6，9） | A（-4.6，11）、B（0.62，12.35）、C（4.6，11） |

图6.1-1  预测塔型图

### 6.1.3预测结果分析

6.1.3.1 110kV马润线

（1）1.5m处电磁环境影响预测结果

以最不利塔型110GT-DJC为预测塔型，导线对地最低距离为9m，以弧垂最大处线路中心的地面投影为预测原点，沿垂直于线路方向进行，预测点间距为1m（距线路中心投影处20m以外预测点间距为5m），顺序至40m为止，预测离地面1.5m处的工频电场强度、工频磁感应强度。

预测结果见表6.1-2和图6.1-2、图6.1-3。

表6.1-2  110kV马润线110GT-DJC塔型导线对地最小距离9m电磁环境影响预测结果

| 距线路中心线水平距离（m） | 距线路边导线地面投影距离（m） | 导线离地高度9m |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 电场强度(kV/m) | 磁感应强度(μT) |
| -40.00 | 边导线外35.4 | 0.062 | 1.191 |
| -35.00 | 边导线外30.4 | 0.090 | 1.546 |
| -30.00 | 边导线外25.4 | 0.137 | 2.082 |
| -25.00 | 边导线外20.4 | 0.223 | 2.943 |
| -20.00 | 边导线外15.4 | 0.389 | 4.437 |
| -19.00 | 边导线外14.4 | 0.439 | 4.863 |
| -18.00 | 边导线外13.4 | 0.498 | 5.348 |
| -17.00 | 边导线外12.4 | 0.565 | 5.903 |
| -16.00 | 边导线外11.4 | 0.642 | 6.539 |
| -15.00 | 边导线外10.4 | 0.732 | 7.271 |
| -14.00 | 边导线外9.4 | 0.834 | 8.114 |
| -13.00 | 边导线外8.4 | 0.950 | 9.085 |
| -12.00 | 边导线外7.4 | 1.078 | 10.199 |
| -11.00 | 边导线外6.4 | 1.216 | 11.471 |
| -10.00 | 边导线外5.4 | 1.358 | 12.906 |
| -9.00 | 边导线外4.4 | 1.495 | 14.495 |
| -8.00 | 边导线外3.4 | 1.612 | 16.208 |
| -7.00 | 边导线外2.4 | 1.689 | 17.986 |
| -6.00 | 边导线外1.4 | 1.705 | 19.736 |
| -5.00 | 边导线外0.4 | 1.644 | 21.351 |
| -4.00 | 边导线内0.6 | 1.498 | 22.728 |
| -3.00 | 边导线内1.6 | 1.277 | 23.795 |
| -2.00 | 边导线内2.6 | 1.009 | 24.523 |
| -1.00 | 边导线内3.6 | 0.746 | 24.922 |
| 0.00 | 边导线内4.6 | 0.595 | 25.012 |
| 1.00 | 边导线内3.6 | 0.669 | 24.808 |
| 2.00 | 边导线内2.6 | 0.897 | 24.307 |
| 3.00 | 边导线内1.6 | 1.153 | 23.498 |
| 4.00 | 边导线内0.6 | 1.370 | 22.378 |
| 5.00 | 边导线外0.4 | 1.518 | 20.977 |
| 6.00 | 边导线外1.4 | 1.585 | 19.362 |
| 7.00 | 边导线外2.4 | 1.576 | 17.629 |
| 8.00 | 边导线外3.4 | 1.508 | 15.880 |
| 9.00 | 边导线外4.4 | 1.400 | 14.200 |
| 10.00 | 边导线外5.4 | 1.272 | 12.645 |
| 11.00 | 边导线外6.4 | 1.137 | 11.243 |
| 12.00 | 边导线外7.4 | 1.007 | 10.002 |
| 13.00 | 边导线外8.4 | 0.886 | 8.914 |
| 14.00 | 边导线外9.4 | 0.776 | 7.966 |
| 15.00 | 边导线外10.4 | 0.680 | 7.143 |
| 16.00 | 边导线外11.4 | 0.595 | 6.427 |
| 17.00 | 边导线外12.4 | 0.522 | 5.805 |
| 18.00 | 边导线外13.4 | 0.459 | 5.262 |
| 19.00 | 边导线外14.4 | 0.404 | 4.788 |
| 20.00 | 边导线外15.4 | 0.357 | 4.371 |
| 25.00 | 边导线外20.4 | 0.201 | 2.905 |
| 30.00 | 边导线外25.4 | 0.122 | 2.059 |
| 35.00 | 边导线外30.4 | 0.079 | 1.531 |
| 40.00 | 边导线外35.4 | 0.054 | 1.181 |

图6.1-2  110kV马润线110GT-DJC塔型1.5m处工频电场强度曲线图

图6.1-3  110kV马润线110GT-DJC塔型1.5m处工频磁感应强度曲线图

经预测，110kV马润线在采用最不利塔型110GT-DJC型塔，导线型号JL/G1A-300/25，近地导线对地高度为9m时，地面1.5m高处工频电场强度最大值为1.705 kV/m，最大值出现在距线路中心-6m处，工频磁感应强度最大值为25.012μT，最大值出现在距线路中心0m处（线路线下），满足《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）规定的4kV/m和100μT标准要求。

（2）工频电磁场强度空间分布

根据预测结果，本项目110kV马润线在采用110GT-DJC塔型、导线型号JL/G1A-300/25，导线对地9m作预测时，工频电磁场空间分布见表6.1-3~6.1-4，图6.1-4~6.1-5。

表6.1-3  110kV马润线110GT-DJC塔型导线对地9m工频电场强度空间分布（kV/m）

| X/Y | -50 | -20 | -15 | -13 | -11 | -10 | -9 | -8 | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 15 | 20 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5 | 0.033 | 0.389 | 0.732 | 0.949 | 1.216 | 1.358 | 1.495 | 1.612 | 1.689 | 1.705 | 1.644 | 1.498 | 1.277 | 1.008 | 0.746 | 0.595 | 0.669 | 0.897 | 1.153 | 1.37 | 1.518 | 1.585 | 1.576 | 1.508 | 1.4 | 1.272 | 1.137 | 0.886 | 0.68 | 0.357 | 0.028 |
| 2 | 0.033 | 0.388 | 0.732 | 0.953 | 1.227 | 1.376 | 1.524 | 1.654 | 1.746 | 1.779 | 1.734 | 1.603 | 1.400 | 1.156 | 0.930 | 0.810 | 0.865 | 1.053 | 1.279 | 1.476 | 1.607 | 1.658 | 1.633 | 1.549 | 1.428 | 1.290 | 1.148 | 0.889 | 0.680 | 0.356 | 0.028 |
| 3 | 0.033 | 0.385 | 0.731 | 0.960 | 1.257 | 1.428 | 1.606 | 1.776 | 1.918 | 2.003 | 2.007 | 1.919 | 1.754 | 1.556 | 1.382 | 1.296 | 1.330 | 1.464 | 1.639 | 1.793 | 1.879 | 1.880 | 1.802 | 1.670 | 1.509 | 1.341 | 1.179 | 0.897 | 0.680 | 0.354 | 0.028 |
| 4 | 0.033 | 0.382 | 0.730 | 0.969 | 1.296 | 1.496 | 1.719 | 1.954 | 2.178 | 2.355 | 2.441 | 2.413 | 2.287 | 2.116 | 1.968 | 1.895 | 1.922 | 2.032 | 2.176 | 2.288 | 2.311 | 2.228 | 2.060 | 1.846 | 1.622 | 1.409 | 1.217 | 0.906 | 0.679 | 0.350 | 0.028 |
| 5 | 0.033 | 0.376 | 0.726 | 0.976 | 1.338 | 1.576 | 1.862 | 2.193 | 2.553 | 2.894 | 3.129 | 3.187 | 3.080 | 2.898 | 2.741 | 2.669 | 2.703 | 2.827 | 2.980 | 3.067 | 2.999 | 2.764 | 2.432 | 2.083 | 1.763 | 1.489 | 1.260 | 0.914 | 0.676 | 0.345 | 0.028 |
| 6 | 0.032 | 0.370 | 0.719 | 0.978 | 1.376 | 1.657 | 2.020 | 2.488 | 3.076 | 3.738 | 4.292 | 4.483 | 4.306 | 4.009 | 3.783 | 3.702 | 3.775 | 3.983 | 4.249 | 4.389 | 4.172 | 3.610 | 2.954 | 2.378 | 1.922 | 1.571 | 1.299 | 0.917 | 0.670 | 0.340 | 0.028 |
| 7 | 0.032 | 0.362 | 0.707 | 0.972 | 1.400 | 1.723 | 2.169 | 2.811 | 3.761 | 5.122 | 6.574 | 6.972 | 6.290 | 5.578 | 5.203 | 5.142 | 5.320 | 5.731 | 6.398 | 6.988 | 6.499 | 5.007 | 3.644 | 2.704 | 2.075 | 1.639 | 1.326 | 0.914 | 0.660 | 0.333 | 0.027 |
| 8 | 0.032 | 0.353 | 0.691 | 0.956 | 1.401 | 1.753 | 2.266 | 3.074 | 4.487 | 7.319 | 12.781 | 13.160 | 9.342 | 7.579 | 7.122 | 7.363 | 7.784 | 8.373 | 10.001 | 13.623 | 12.897 | 7.252 | 4.388 | 2.977 | 2.178 | 1.674 | 1.331 | 0.900 | 0.646 | 0.324 | 0.027 |
| 9 | 0.032 | 0.342 | 0.669 | 0.928 | 1.371 | 1.728 | 2.263 | 3.140 | 4.804 | 8.992 | 34.958 | 26.588 | 11.870 | 9.319 | 9.557 | 11.744 | 12.933 | 11.964 | 13.701 | 28.598 | 36.035 | 9.026 | 4.738 | 3.059 | 2.185 | 1.656 | 1.306 | 0.876 | 0.626 | 0.315 | 0.027 |
| 10 | 0.031 | 0.331 | 0.641 | 0.888 | 1.308 | 1.645 | 2.143 | 2.938 | 4.351 | 7.237 | 12.980 | 13.890 | 10.479 | 9.512 | 11.466 | 23.269 | 33.077 | 14.836 | 12.943 | 15.403 | 13.602 | 7.339 | 4.321 | 2.877 | 2.077 | 1.581 | 1.249 | 0.839 | 0.601 | 0.305 | 0.027 |
| 11 | 0.031 | 0.318 | 0.609 | 0.838 | 1.218 | 1.514 | 1.935 | 2.559 | 3.522 | 4.979 | 6.720 | 7.638 | 7.623 | 7.957 | 9.978 | 17.358 | 21.061 | 12.030 | 9.425 | 8.519 | 7.084 | 5.075 | 3.512 | 2.515 | 1.880 | 1.459 | 1.166 | 0.793 | 0.572 | 0.293 | 0.026 |
| 12 | 0.031 | 0.304 | 0.574 | 0.780 | 1.111 | 1.358 | 1.690 | 2.145 | 2.760 | 3.537 | 4.353 | 4.976 | 5.383 | 5.874 | 6.829 | 8.272 | 8.648 | 7.416 | 6.287 | 5.449 | 4.563 | 3.603 | 2.756 | 2.111 | 1.646 | 1.311 | 1.066 | 0.740 | 0.540 | 0.281 | 0.026 |
| 13 | 0.030 | 0.290 | 0.536 | 0.718 | 0.999 | 1.197 | 1.451 | 1.773 | 2.171 | 2.630 | 3.097 | 3.507 | 3.852 | 4.195 | 4.595 | 4.964 | 5.028 | 4.709 | 4.237 | 3.738 | 3.209 | 2.666 | 2.165 | 1.746 | 1.414 | 1.157 | 0.959 | 0.682 | 0.505 | 0.268 | 0.026 |
| 14 | 0.030 | 0.275 | 0.498 | 0.656 | 0.888 | 1.045 | 1.236 | 1.465 | 1.732 | 2.023 | 2.316 | 2.587 | 2.826 | 3.039 | 3.227 | 3.353 | 3.356 | 3.218 | 2.982 | 2.691 | 2.370 | 2.038 | 1.722 | 1.441 | 1.205 | 1.011 | 0.854 | 0.623 | 0.469 | 0.255 | 0.025 |
| 15 | 0.030 | 0.261 | 0.459 | 0.595 | 0.785 | 0.908 | 1.051 | 1.217 | 1.401 | 1.596 | 1.790 | 1.970 | 2.130 | 2.263 | 2.364 | 2.418 | 2.408 | 2.329 | 2.192 | 2.014 | 1.811 | 1.597 | 1.388 | 1.195 | 1.025 | 0.878 | 0.755 | 0.566 | 0.433 | 0.241 | 0.025 |
| 16 | 0.029 | 0.246 | 0.422 | 0.537 | 0.692 | 0.788 | 0.897 | 1.018 | 1.148 | 1.283 | 1.416 | 1.539 | 1.646 | 1.733 | 1.793 | 1.820 | 1.808 | 1.757 | 1.669 | 1.554 | 1.421 | 1.278 | 1.135 | 0.998 | 0.873 | 0.762 | 0.666 | 0.512 | 0.399 | 0.228 | 0.025 |
| 17 | 0.029 | 0.231 | 0.387 | 0.484 | 0.609 | 0.684 | 0.767 | 0.858 | 0.952 | 1.048 | 1.142 | 1.227 | 1.301 | 1.358 | 1.396 | 1.412 | 1.402 | 1.366 | 1.307 | 1.230 | 1.139 | 1.040 | 0.938 | 0.840 | 0.747 | 0.662 | 0.587 | 0.461 | 0.365 | 0.215 | 0.024 |
| 18 | 0.028 | 0.217 | 0.353 | 0.435 | 0.537 | 0.596 | 0.660 | 0.728 | 0.798 | 0.868 | 0.935 | 0.996 | 1.047 | 1.087 | 1.112 | 1.121 | 1.113 | 1.088 | 1.047 | 0.993 | 0.929 | 0.858 | 0.785 | 0.712 | 0.642 | 0.577 | 0.517 | 0.415 | 0.334 | 0.202 | 0.024 |
| 19 | 0.028 | 0.203 | 0.322 | 0.391 | 0.474 | 0.521 | 0.571 | 0.623 | 0.675 | 0.727 | 0.776 | 0.820 | 0.857 | 0.885 | 0.902 | 0.908 | 0.902 | 0.883 | 0.854 | 0.815 | 0.768 | 0.717 | 0.663 | 0.608 | 0.555 | 0.504 | 0.457 | 0.373 | 0.305 | 0.189 | 0.024 |
| 20 | 0.027 | 0.190 | 0.294 | 0.351 | 0.419 | 0.457 | 0.496 | 0.536 | 0.576 | 0.615 | 0.651 | 0.684 | 0.711 | 0.731 | 0.743 | 0.747 | 0.742 | 0.729 | 0.707 | 0.678 | 0.644 | 0.606 | 0.565 | 0.523 | 0.482 | 0.442 | 0.404 | 0.336 | 0.279 | 0.177 | 0.023 |
| 25 | 0.025 | 0.134 | 0.186 | 0.211 | 0.237 | 0.250 | 0.264 | 0.276 | 0.289 | 0.300 | 0.310 | 0.319 | 0.326 | 0.331 | 0.334 | 0.334 | 0.333 | 0.329 | 0.323 | 0.315 | 0.305 | 0.294 | 0.282 | 0.269 | 0.256 | 0.242 | 0.229 | 0.202 | 0.177 | 0.126 | 0.021 |
| 30 | 0.022 | 0.095 | 0.121 | 0.133 | 0.144 | 0.150 | 0.155 | 0.160 | 0.164 | 0.169 | 0.172 | 0.175 | 0.178 | 0.179 | 0.180 | 0.180 | 0.180 | 0.178 | 0.176 | 0.173 | 0.170 | 0.165 | 0.161 | 0.156 | 0.150 | 0.145 | 0.139 | 0.127 | 0.116 | 0.089 | 0.019 |
| 35 | 0.019 | 0.068 | 0.082 | 0.088 | 0.093 | 0.096 | 0.098 | 0.100 | 0.102 | 0.104 | 0.106 | 0.107 | 0.108 | 0.109 | 0.109 | 0.109 | 0.109 | 0.108 | 0.107 | 0.106 | 0.104 | 0.102 | 0.100 | 0.098 | 0.096 | 0.093 | 0.090 | 0.084 | 0.079 | 0.064 | 0.016 |
| 40 | 0.017 | 0.050 | 0.058 | 0.061 | 0.064 | 0.065 | 0.066 | 0.067 | 0.068 | 0.069 | 0.070 | 0.070 | 0.071 | 0.071 | 0.071 | 0.071 | 0.071 | 0.071 | 0.070 | 0.069 | 0.069 | 0.068 | 0.067 | 0.066 | 0.064 | 0.063 | 0.062 | 0.058 | 0.055 | 0.047 | 0.014 |
| 45 | 0.015 | 0.037 | 0.042 | 0.044 | 0.045 | 0.046 | 0.047 | 0.047 | 0.048 | 0.048 | 0.049 | 0.049 | 0.049 | 0.049 | 0.049 | 0.049 | 0.049 | 0.049 | 0.049 | 0.048 | 0.048 | 0.047 | 0.047 | 0.046 | 0.045 | 0.045 | 0.044 | 0.042 | 0.040 | 0.035 | 0.013 |
| 50 | 0.013 | 0.029 | 0.031 | 0.032 | 0.033 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.036 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.033 | 0.033 | 0.032 | 0.031 | 0.030 | 0.027 | 0.011 |

备注：X 为与导线地面投影中心的距离，Y 为距离地面的高度。

表6.1-4  110kV马润线110GT-DJC塔型导线对地9m工频磁场强度空间分布（μT）

| X/Y | -50 | -20 | -10 | -9 | -8 | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5 | 0.768 | 4.437 | 12.906 | 14.495 | 16.208 | 17.986 | 19.736 | 21.351 | 22.728 | 23.795 | 24.523 | 24.922 | 25.012 | 24.808 | 24.307 | 23.498 | 22.378 | 20.977 | 19.362 | 17.629 | 15.880 | 14.200 | 12.645 | 4.371 | 0.763 |
| 2 | 0.771 | 4.521 | 13.699 | 15.508 | 17.485 | 19.559 | 21.618 | 23.518 | 25.124 | 26.346 | 27.160 | 27.592 | 27.682 | 27.453 | 26.899 | 25.990 | 24.708 | 23.078 | 21.183 | 19.150 | 17.113 | 15.179 | 13.412 | 4.452 | 0.765 |
| 3 | 0.775 | 4.679 | 15.447 | 17.808 | 20.477 | 23.364 | 26.287 | 28.983 | 31.198 | 32.786 | 33.754 | 34.211 | 34.277 | 34.008 | 33.372 | 32.271 | 30.605 | 28.367 | 25.694 | 22.824 | 20.001 | 17.399 | 15.100 | 4.607 | 0.769 |
| 4 | 0.778 | 4.824 | 17.404 | 20.509 | 24.183 | 28.338 | 32.676 | 36.683 | 39.809 | 41.792 | 42.770 | 43.092 | 43.060 | 42.796 | 42.214 | 41.042 | 38.953 | 35.812 | 31.863 | 27.622 | 23.576 | 20.005 | 16.989 | 4.748 | 0.773 |
| 5 | 0.781 | 4.951 | 19.521 | 23.611 | 28.754 | 34.968 | 41.829 | 48.223 | 52.767 | 54.926 | 55.365 | 55.101 | 54.808 | 54.703 | 54.597 | 53.864 | 51.539 | 46.985 | 40.708 | 34.023 | 27.988 | 22.999 | 19.033 | 4.871 | 0.776 |
| 6 | 0.784 | 5.056 | 21.678 | 27.002 | 34.237 | 43.895 | 55.736 | 67.267 | 74.125 | 75.094 | 73.214 | 71.328 | 70.531 | 70.967 | 72.387 | 73.758 | 72.423 | 65.504 | 54.190 | 42.663 | 33.289 | 26.277 | 21.118 | 4.973 | 0.778 |
| 7 | 0.786 | 5.136 | 23.646 | 30.340 | 40.284 | 55.527 | 78.268 | 104.319 | 114.996 | 107.531 | 98.105 | 92.951 | 91.823 | 93.580 | 98.354 | 106.646 | 112.938 | 101.818 | 76.155 | 53.971 | 39.159 | 29.514 | 23.027 | 5.051 | 0.780 |
| 8 | 0.787 | 5.187 | 25.100 | 32.976 | 45.638 | 68.200 | 114.210 | 204.975 | 216.612 | 157.039 | 128.941 | 120.989 | 123.270 | 127.817 | 135.442 | 160.044 | 215.606 | 201.332 | 111.461 | 66.384 | 44.393 | 32.089 | 24.446 | 5.102 | 0.781 |
| 9 | 0.787 | 5.209 | 25.716 | 34.121 | 48.104 | 74.944 | 143.030 | 566.606 | 437.717 | 197.118 | 154.273 | 155.217 | 184.803 | 198.483 | 183.070 | 211.690 | 445.435 | 562.170 | 140.288 | 73.145 | 46.865 | 33.235 | 25.061 | 5.123 | 0.782 |
| 10 | 0.787 | 5.199 | 25.341 | 33.367 | 46.326 | 69.548 | 117.290 | 212.935 | 229.627 | 173.170 | 155.065 | 181.225 | 352.660 | 487.920 | 220.225 | 196.667 | 238.915 | 213.503 | 115.700 | 68.110 | 45.232 | 32.549 | 24.722 | 5.115 | 0.781 |
| 11 | 0.786 | 5.160 | 24.089 | 31.040 | 41.457 | 57.627 | 82.256 | 111.827 | 127.432 | 126.520 | 129.819 | 157.813 | 264.413 | 313.705 | 180.381 | 144.615 | 133.666 | 112.836 | 81.511 | 56.622 | 40.575 | 30.333 | 23.533 | 5.077 | 0.781 |
| 12 | 0.785 | 5.091 | 22.263 | 27.892 | 35.644 | 46.203 | 59.599 | 73.643 | 84.184 | 90.492 | 97.273 | 110.441 | 130.333 | 134.186 | 115.400 | 99.337 | 87.571 | 74.330 | 59.199 | 45.512 | 34.965 | 27.308 | 21.782 | 5.011 | 0.779 |
| 13 | 0.783 | 4.996 | 20.186 | 24.582 | 30.206 | 37.182 | 45.225 | 53.375 | 60.395 | 65.955 | 71.030 | 76.602 | 81.444 | 81.686 | 76.531 | 69.423 | 61.916 | 53.680 | 44.939 | 36.686 | 29.686 | 24.109 | 19.780 | 4.919 | 0.777 |
| 14 | 0.780 | 4.878 | 18.094 | 21.479 | 25.565 | 30.324 | 35.528 | 40.732 | 45.442 | 49.424 | 52.760 | 55.481 | 57.100 | 56.805 | 54.437 | 50.647 | 46.007 | 40.782 | 35.280 | 29.948 | 25.163 | 21.100 | 17.758 | 4.805 | 0.774 |
| 15 | 0.777 | 4.741 | 16.126 | 18.728 | 21.733 | 25.083 | 28.627 | 32.130 | 35.343 | 38.090 | 40.285 | 41.833 | 42.544 | 42.208 | 40.791 | 38.471 | 35.486 | 32.053 | 28.403 | 24.787 | 21.417 | 18.424 | 15.849 | 4.671 | 0.771 |
| 16 | 0.773 | 4.588 | 14.343 | 16.352 | 18.595 | 21.017 | 23.518 | 25.960 | 28.197 | 30.104 | 31.588 | 32.564 | 32.945 | 32.664 | 31.718 | 30.182 | 28.175 | 25.837 | 23.321 | 20.779 | 18.344 | 16.107 | 14.114 | 4.523 | 0.767 |
| 17 | 0.768 | 4.424 | 12.759 | 14.323 | 16.022 | 17.813 | 19.626 | 21.375 | 22.965 | 24.313 | 25.344 | 26.000 | 26.232 | 26.015 | 25.352 | 24.287 | 22.888 | 21.246 | 19.457 | 17.620 | 15.821 | 14.124 | 12.571 | 4.363 | 0.763 |
| 18 | 0.763 | 4.252 | 11.369 | 12.597 | 13.902 | 15.250 | 16.594 | 17.874 | 19.029 | 19.999 | 20.734 | 21.193 | 21.347 | 21.182 | 20.706 | 19.944 | 18.941 | 17.756 | 16.452 | 15.093 | 13.739 | 12.435 | 11.214 | 4.195 | 0.758 |
| 19 | 0.757 | 4.075 | 10.155 | 11.128 | 12.143 | 13.175 | 14.188 | 15.143 | 15.998 | 16.710 | 17.246 | 17.577 | 17.684 | 17.560 | 17.210 | 16.652 | 15.917 | 15.042 | 14.071 | 13.047 | 12.011 | 10.996 | 10.027 | 4.023 | 0.752 |
| 20 | 0.751 | 3.897 | 9.098 | 9.875 | 10.674 | 11.474 | 12.251 | 12.976 | 13.619 | 14.152 | 14.550 | 14.793 | 14.870 | 14.776 | 14.515 | 14.099 | 13.549 | 12.891 | 12.155 | 11.370 | 10.566 | 9.766 | 8.992 | 3.849 | 0.746 |
| 25 | 0.714 | 3.047 | 5.513 | 5.798 | 6.076 | 6.342 | 6.589 | 6.811 | 7.002 | 7.156 | 7.269 | 7.337 | 7.358 | 7.330 | 7.255 | 7.136 | 6.976 | 6.779 | 6.553 | 6.302 | 6.034 | 5.755 | 5.469 | 3.017 | 0.710 |
| 30 | 0.669 | 2.353 | 3.607 | 3.730 | 3.846 | 3.954 | 4.053 | 4.139 | 4.213 | 4.271 | 4.313 | 4.338 | 4.346 | 4.335 | 4.307 | 4.263 | 4.202 | 4.126 | 4.038 | 3.937 | 3.828 | 3.710 | 3.587 | 2.335 | 0.665 |
| 35 | 0.619 | 1.829 | 2.512 | 2.572 | 2.627 | 2.679 | 2.724 | 2.764 | 2.798 | 2.824 | 2.843 | 2.854 | 2.857 | 2.853 | 2.840 | 2.820 | 2.792 | 2.758 | 2.717 | 2.670 | 2.618 | 2.562 | 2.502 | 1.818 | 0.615 |
| 40 | 0.567 | 1.441 | 1.837 | 1.869 | 1.899 | 1.926 | 1.950 | 1.970 | 1.987 | 2.001 | 2.010 | 2.016 | 2.018 | 2.015 | 2.009 | 1.999 | 1.985 | 1.967 | 1.946 | 1.921 | 1.894 | 1.864 | 1.831 | 1.434 | 0.564 |
| 45 | 0.516 | 1.154 | 1.396 | 1.415 | 1.432 | 1.448 | 1.461 | 1.473 | 1.482 | 1.490 | 1.495 | 1.499 | 1.499 | 1.498 | 1.495 | 1.489 | 1.481 | 1.471 | 1.459 | 1.445 | 1.429 | 1.412 | 1.393 | 1.150 | 0.514 |
| 50 | 0.468 | 0.940 | 1.095 | 1.106 | 1.117 | 1.126 | 1.134 | 1.141 | 1.147 | 1.152 | 1.155 | 1.157 | 1.157 | 1.157 | 1.155 | 1.151 | 1.146 | 1.140 | 1.133 | 1.125 | 1.115 | 1.104 | 1.093 | 0.937 | 0.467 |

备注：X 为与导线地面投影中心的距离，Y 为距离地面的高度。

图6.1-4  110kV马润线架空线路工频电场强度空间分布等值线图

图6.1-5  110kV马润线架空线路工频磁感应强度空间分布等值线图

①工频电场空间分布分析

经预测，110kV马润线采用110GT-DJC塔型、导线型号JL/G1A-300/25、近地导线最低离地高度9m时，在距离地面（6~13）m高度范围内，距离导线地面投影中心（-7~7）m以内的部分区域电场强度超过4000V/m标准限值，其他区域均满足标准要求。因此在不考虑风偏的情况下，该段线路边导线两侧需与沿线敏感点建筑的水平距离至少为4m（8m-4.6m=3.4m）或本项目线路近地导线与沿线敏感点建筑的线下垂直距离至少为4m（9m-5m=4m）（满足二者条件之一即可）。

②工频磁场空间分布分析

经预测，110kV马润线采用110GT-DJC塔型、导线型号JL/G1A-300/25、近地导线最低离地高度9m时，在距离地面（7~12）m高度范围内，距离导线地面投影中心（-6~6）m以内的部分区域超过100μT标准限值，其他区域均满足标准要求。因此在不考虑风偏的情况下，该段线路边导线两侧需与沿线敏感点建筑的水平距离至少为3m（7-4.6=2.4m）或本项目线路近地导线与沿线敏感点建筑的线下垂直距离至少为3m（9m-6m=3m）（满足二者条件之一即可）。

③结论

综合上述，110kV马润线采用110GT-DJC塔型、导线型号JL/G1A-300/25，在不考虑风偏的情况下，需与沿线敏感点建筑保持以下距离：与边导线的水平距离至少为4m，或与近地导线线下垂直距离至少为4m（满足二者条件之一即可）。根据预测结果，本项目现有敏感点处电场强度、磁感应强度满足标准要求，不涉及环保拆迁。

6.1.3.2 110kV黄润线

（1）1.5m处电磁环境影响预测结果

以最不利塔型110GT-DJC为预测塔型，导线对地最低距离为11m，以弧垂最大处线路中心的地面投影为预测原点，沿垂直于线路方向进行，预测点间距为1m（距线路中心投影处20m以外预测点间距为5m），顺序至40m为止，预测离地面1.5m处的工频电场强度、工频磁感应强度。

预测结果见表6.1-5和图6.1-6~6.1-7。

表6.1-5  110kV黄润线 110GT-DJC塔型导线对地最小距离11m电磁环境预测结果

| 距线路中心线水平距离（m） | 距线路边导线地面投影距离（m） | 导线离地高度 11m |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 电场强度(kV/m) | 磁感应强度(μT) |
| -40.00 | 边导线外35.4 | 0.072 | 1.166 |
| -35.00 | 边导线外30.4 | 0.103 | 1.503 |
| -30.00 | 边导线外25.4 | 0.154 | 2.004 |
| -25.00 | 边导线外20.4 | 0.242 | 2.788 |
| -20.00 | 边导线外15.4 | 0.400 | 4.088 |
| -19.00 | 边导线外14.4 | 0.444 | 4.444 |
| -18.00 | 边导线外13.4 | 0.494 | 4.843 |
| -17.00 | 边导线外12.4 | 0.550 | 5.291 |
| -16.00 | 边导线外11.4 | 0.612 | 5.793 |
| -15.00 | 边导线外10.4 | 0.680 | 6.356 |
| -14.00 | 边导线外9.4 | 0.754 | 6.985 |
| -13.00 | 边导线外8.4 | 0.833 | 7.685 |
| -12.00 | 边导线外7.4 | 0.914 | 8.460 |
| -11.00 | 边导线外6.4 | 0.994 | 9.310 |
| -10.00 | 边导线外5.4 | 1.068 | 10.229 |
| -9.00 | 边导线外4.4 | 1.131 | 11.203 |
| -8.00 | 边导线外3.4 | 1.172 | 12.211 |
| -7.00 | 边导线外2.4 | 1.184 | 13.222 |
| -6.00 | 边导线外1.4 | 1.159 | 14.197 |
| -5.00 | 边导线外0.4 | 1.091 | 15.091 |
| -4.00 | 边导线内0.6 | 0.979 | 15.865 |
| -3.00 | 边导线内1.6 | 0.829 | 16.485 |
| -2.00 | 边导线内2.6 | 0.655 | 16.930 |
| -1.00 | 边导线内3.6 | 0.486 | 17.187 |
| 0.00 | 边导线内4.6 | 0.385 | 17.254 |
| 1.00 | 边导线内3.6 | 0.424 | 17.131 |
| 2.00 | 边导线内2.6 | 0.565 | 16.822 |
| 3.00 | 边导线内1.6 | 0.729 | 16.335 |
| 4.00 | 边导线内0.6 | 0.876 | 15.683 |
| 5.00 | 边导线外0.4 | 0.989 | 14.889 |
| 6.00 | 边导线外1.4 | 1.060 | 13.986 |
| 7.00 | 边导线外2.4 | 1.090 | 13.012 |
| 8.00 | 边导线外3.4 | 1.083 | 12.009 |
| 9.00 | 边导线外4.4 | 1.048 | 11.013 |
| 10.00 | 边导线外5.4 | 0.991 | 10.053 |
| 11.00 | 边导线外6.4 | 0.923 | 9.151 |
| 12.00 | 边导线外7.4 | 0.848 | 8.317 |
| 13.00 | 边导线外8.4 | 0.772 | 7.557 |
| 14.00 | 边导线外9.4 | 0.698 | 6.870 |
| 15.00 | 边导线外10.4 | 0.629 | 6.253 |
| 16.00 | 边导线外11.4 | 0.565 | 5.702 |
| 17.00 | 边导线外12.4 | 0.507 | 5.210 |
| 18.00 | 边导线外13.4 | 0.454 | 4.771 |
| 19.00 | 边导线外14.4 | 0.407 | 4.380 |
| 20.00 | 边导线外15.4 | 0.366 | 4.030 |
| 25.00 | 边导线外20.4 | 0.218 | 2.754 |
| 30.00 | 边导线外25.4 | 0.137 | 1.982 |
| 35.00 | 边导线外30.4 | 0.091 | 1.489 |
| 40.00 | 边导线外35.4 | 0.062 | 1.156 |

图6.1-6  110kV黄润线110GT-DJC塔型1.5m处工频电场强度曲线图

图6.1-7  110kV黄润线110GT-DJC塔型1.5m处工频磁感应强度曲线图

从上述图、表可以看出，110kV黄润线在采用最不利塔型110GT-DJC型塔，导线型号JL/G1A-300/25，近地导线对地高度为11m时，地面1.5m高处工频电场强度最大值为1.184kV/m，最大值出现在距线路中心-7m处，工频磁感应强度最大值为17.254μT，最大值出现在距线路中心0m处（线路线下），满足《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）规定的4000V/m和100μT标准要求。因线路沿线存在多条线路并行，线路沿线工频电场强度现状监测值最大为1143V/m，从最不利角度分析，新建110kV黄润线架空线路（与220kV圣敖南、北线交叉并行段）地面1.5m高处工频电场强度最大预测值（1184V/m）叠加最大现状监测值后仍远小于10kV/m，因此新建110kV黄润线架空线路（非交叉并行段）经过耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所时能够满足电磁环境限值10kV/m标准要求。

（2）工频电磁场强度空间分布

本项目110kV黄润线以110GT-DJC做为最不利的预测塔型，导线型号JL/G1A-300/25，导线对地11m作预测时，工频电磁场空间分布见表6.1-6~6.1-7，图6.1-8~6.1-9。

表6.1-6  110kV黄润线110GT-DJC塔型导线对地11m工频电场强度空间分布（kV/m）

| X/Y | -50 | -20 | -15 | -13 | -11 | -10 | -9 | -8 | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 15 | 20 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5 | 0.039 | 0.4 | 0.68 | 0.833 | 0.994 | 1.068 | 1.131 | 1.172 | 1.184 | 1.159 | 1.091 | 0.979 | 0.829 | 0.655 | 0.486 | 0.385 | 0.424 | 0.565 | 0.729 | 0.876 | 0.989 | 1.06 | 1.09 | 1.083 | 1.048 | 0.991 | 0.923 | 0.772 | 0.629 | 0.366 | 0.033 |
| 2 | 0.039 | 0.399 | 0.682 | 0.837 | 1.005 | 1.084 | 1.151 | 1.199 | 1.219 | 1.201 | 1.141 | 1.037 | 0.897 | 0.738 | 0.591 | 0.509 | 0.538 | 0.655 | 0.801 | 0.936 | 1.039 | 1.102 | 1.124 | 1.110 | 1.068 | 1.006 | 0.933 | 0.777 | 0.631 | 0.365 | 0.033 |
| 3 | 0.039 | 0.398 | 0.686 | 0.850 | 1.035 | 1.127 | 1.212 | 1.279 | 1.321 | 1.325 | 1.287 | 1.206 | 1.091 | 0.962 | 0.849 | 0.790 | 0.807 | 0.889 | 1.000 | 1.107 | 1.186 | 1.226 | 1.225 | 1.189 | 1.127 | 1.049 | 0.963 | 0.790 | 0.635 | 0.364 | 0.033 |
| 4 | 0.039 | 0.396 | 0.691 | 0.867 | 1.077 | 1.188 | 1.298 | 1.396 | 1.472 | 1.512 | 1.508 | 1.457 | 1.369 | 1.266 | 1.176 | 1.129 | 1.139 | 1.198 | 1.281 | 1.358 | 1.405 | 1.410 | 1.374 | 1.304 | 1.212 | 1.109 | 1.004 | 0.807 | 0.641 | 0.363 | 0.033 |
| 5 | 0.038 | 0.393 | 0.697 | 0.887 | 1.128 | 1.266 | 1.411 | 1.555 | 1.684 | 1.780 | 1.826 | 1.815 | 1.755 | 1.671 | 1.595 | 1.553 | 1.559 | 1.605 | 1.667 | 1.714 | 1.720 | 1.674 | 1.583 | 1.460 | 1.324 | 1.186 | 1.055 | 0.826 | 0.646 | 0.360 | 0.033 |
| 6 | 0.038 | 0.390 | 0.701 | 0.907 | 1.186 | 1.358 | 1.553 | 1.763 | 1.975 | 2.161 | 2.288 | 2.332 | 2.298 | 2.222 | 2.145 | 2.103 | 2.110 | 2.156 | 2.210 | 2.229 | 2.179 | 2.052 | 1.870 | 1.665 | 1.463 | 1.277 | 1.112 | 0.847 | 0.651 | 0.357 | 0.032 |
| 7 | 0.038 | 0.385 | 0.704 | 0.925 | 1.246 | 1.460 | 1.719 | 2.027 | 2.373 | 2.719 | 2.991 | 3.116 | 3.092 | 2.988 | 2.886 | 2.836 | 2.856 | 2.931 | 3.011 | 3.016 | 2.880 | 2.606 | 2.264 | 1.926 | 1.628 | 1.378 | 1.173 | 0.866 | 0.655 | 0.353 | 0.032 |
| 8 | 0.038 | 0.379 | 0.702 | 0.939 | 1.302 | 1.562 | 1.901 | 2.345 | 2.913 | 3.573 | 4.157 | 4.413 | 4.315 | 4.083 | 3.899 | 3.834 | 3.897 | 4.068 | 4.274 | 4.338 | 4.055 | 3.460 | 2.803 | 2.243 | 1.810 | 1.481 | 1.230 | 0.880 | 0.655 | 0.348 | 0.032 |
| 9 | 0.037 | 0.372 | 0.697 | 0.943 | 1.344 | 1.648 | 2.073 | 2.690 | 3.615 | 4.959 | 6.427 | 6.895 | 6.294 | 5.638 | 5.294 | 5.244 | 5.415 | 5.800 | 6.416 | 6.931 | 6.372 | 4.860 | 3.510 | 2.592 | 1.984 | 1.569 | 1.273 | 0.887 | 0.650 | 0.342 | 0.032 |
| 10 | 0.037 | 0.364 | 0.686 | 0.937 | 1.361 | 1.698 | 2.194 | 2.980 | 4.364 | 7.157 | 12.586 | 13.063 | 9.343 | 7.627 | 7.191 | 7.440 | 7.857 | 8.428 | 10.015 | 13.549 | 12.729 | 7.106 | 4.275 | 2.890 | 2.110 | 1.623 | 1.293 | 0.883 | 0.641 | 0.335 | 0.031 |
| 11 | 0.037 | 0.354 | 0.668 | 0.918 | 1.345 | 1.692 | 2.215 | 3.075 | 4.716 | 8.863 | 34.627 | 26.476 | 11.877 | 9.356 | 9.609 | 11.804 | 12.991 | 12.006 | 13.716 | 28.517 | 35.756 | 8.913 | 4.660 | 3.000 | 2.140 | 1.623 | 1.282 | 0.866 | 0.626 | 0.326 | 0.031 |
| 12 | 0.036 | 0.343 | 0.645 | 0.885 | 1.295 | 1.625 | 2.116 | 2.903 | 4.305 | 7.180 | 12.921 | 13.873 | 10.496 | 9.543 | 11.506 | 23.331 | 33.151 | 14.870 | 12.963 | 15.395 | 13.556 | 7.291 | 4.282 | 2.846 | 2.053 | 1.564 | 1.237 | 0.837 | 0.605 | 0.316 | 0.031 |
| 13 | 0.036 | 0.330 | 0.617 | 0.841 | 1.215 | 1.508 | 1.925 | 2.547 | 3.508 | 4.968 | 6.718 | 7.651 | 7.647 | 7.986 | 10.010 | 17.399 | 21.105 | 12.060 | 9.449 | 8.535 | 7.086 | 5.068 | 3.502 | 2.505 | 1.873 | 1.454 | 1.164 | 0.796 | 0.579 | 0.305 | 0.030 |
| 14 | 0.035 | 0.317 | 0.584 | 0.788 | 1.116 | 1.362 | 1.693 | 2.148 | 2.765 | 3.546 | 4.368 | 4.998 | 5.410 | 5.904 | 6.859 | 8.301 | 8.677 | 7.444 | 6.314 | 5.472 | 4.580 | 3.613 | 2.762 | 2.115 | 1.650 | 1.316 | 1.071 | 0.747 | 0.549 | 0.293 | 0.030 |
| 15 | 0.035 | 0.303 | 0.548 | 0.729 | 1.009 | 1.207 | 1.461 | 1.785 | 2.186 | 2.648 | 3.119 | 3.533 | 3.880 | 4.224 | 4.624 | 4.993 | 5.056 | 4.737 | 4.264 | 3.763 | 3.231 | 2.684 | 2.180 | 1.758 | 1.425 | 1.168 | 0.969 | 0.693 | 0.516 | 0.280 | 0.030 |
| 16 | 0.034 | 0.289 | 0.511 | 0.669 | 0.902 | 1.059 | 1.251 | 1.482 | 1.751 | 2.045 | 2.341 | 2.614 | 2.854 | 3.068 | 3.256 | 3.381 | 3.384 | 3.246 | 3.009 | 2.717 | 2.394 | 2.059 | 1.741 | 1.458 | 1.220 | 1.025 | 0.867 | 0.636 | 0.482 | 0.267 | 0.029 |
| 17 | 0.034 | 0.274 | 0.474 | 0.610 | 0.801 | 0.925 | 1.070 | 1.236 | 1.422 | 1.619 | 1.815 | 1.997 | 2.158 | 2.291 | 2.392 | 2.446 | 2.435 | 2.356 | 2.218 | 2.039 | 1.835 | 1.620 | 1.409 | 1.214 | 1.042 | 0.895 | 0.771 | 0.580 | 0.447 | 0.254 | 0.029 |
| 18 | 0.033 | 0.259 | 0.437 | 0.553 | 0.709 | 0.806 | 0.916 | 1.038 | 1.170 | 1.307 | 1.441 | 1.565 | 1.673 | 1.759 | 1.819 | 1.846 | 1.834 | 1.782 | 1.695 | 1.579 | 1.444 | 1.300 | 1.156 | 1.018 | 0.892 | 0.780 | 0.682 | 0.527 | 0.413 | 0.240 | 0.028 |
| 19 | 0.033 | 0.244 | 0.401 | 0.500 | 0.627 | 0.703 | 0.787 | 0.878 | 0.974 | 1.071 | 1.165 | 1.252 | 1.326 | 1.383 | 1.422 | 1.437 | 1.426 | 1.390 | 1.331 | 1.253 | 1.161 | 1.061 | 0.959 | 0.859 | 0.766 | 0.680 | 0.603 | 0.476 | 0.380 | 0.227 | 0.028 |
| 20 | 0.032 | 0.230 | 0.368 | 0.451 | 0.554 | 0.614 | 0.679 | 0.748 | 0.819 | 0.890 | 0.957 | 1.019 | 1.071 | 1.110 | 1.136 | 1.145 | 1.137 | 1.111 | 1.070 | 1.015 | 0.950 | 0.879 | 0.805 | 0.731 | 0.660 | 0.594 | 0.534 | 0.430 | 0.348 | 0.213 | 0.027 |
| 25 | 0.029 | 0.165 | 0.235 | 0.271 | 0.309 | 0.329 | 0.350 | 0.370 | 0.389 | 0.408 | 0.424 | 0.439 | 0.450 | 0.459 | 0.464 | 0.465 | 0.462 | 0.456 | 0.446 | 0.433 | 0.418 | 0.400 | 0.381 | 0.360 | 0.339 | 0.318 | 0.298 | 0.259 | 0.223 | 0.154 | 0.025 |
| 30 | 0.026 | 0.117 | 0.153 | 0.169 | 0.185 | 0.193 | 0.200 | 0.208 | 0.215 | 0.221 | 0.226 | 0.231 | 0.234 | 0.237 | 0.238 | 0.239 | 0.238 | 0.235 | 0.232 | 0.228 | 0.223 | 0.216 | 0.210 | 0.202 | 0.194 | 0.186 | 0.178 | 0.162 | 0.145 | 0.110 | 0.022 |
| 35 | 0.023 | 0.084 | 0.103 | 0.111 | 0.118 | 0.121 | 0.125 | 0.128 | 0.131 | 0.133 | 0.135 | 0.137 | 0.139 | 0.140 | 0.140 | 0.140 | 0.140 | 0.139 | 0.137 | 0.136 | 0.133 | 0.131 | 0.128 | 0.125 | 0.121 | 0.118 | 0.114 | 0.106 | 0.098 | 0.079 | 0.020 |
| 40 | 0.020 | 0.061 | 0.072 | 0.076 | 0.079 | 0.081 | 0.083 | 0.084 | 0.086 | 0.087 | 0.088 | 0.089 | 0.089 | 0.090 | 0.090 | 0.090 | 0.090 | 0.089 | 0.088 | 0.088 | 0.086 | 0.085 | 0.084 | 0.082 | 0.081 | 0.079 | 0.077 | 0.073 | 0.068 | 0.058 | 0.017 |
| 45 | 0.017 | 0.046 | 0.052 | 0.054 | 0.056 | 0.057 | 0.058 | 0.059 | 0.059 | 0.060 | 0.060 | 0.061 | 0.061 | 0.061 | 0.061 | 0.061 | 0.061 | 0.061 | 0.060 | 0.060 | 0.059 | 0.059 | 0.058 | 0.057 | 0.056 | 0.055 | 0.054 | 0.052 | 0.049 | 0.043 | 0.015 |
| 50 | 0.015 | 0.035 | 0.038 | 0.040 | 0.041 | 0.041 | 0.042 | 0.042 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.042 | 0.042 | 0.041 | 0.041 | 0.040 | 0.040 | 0.038 | 0.037 | 0.033 | 0.013 |

备注：X 为与导线地面投影中心的距离，Y 为距离地面的高度。

表6.1-7  110kV黄润线110GT-DJC塔型导线对地11m工频磁场强度空间分布（μT）

| X/Y | -50 | -20 | -10 | -9 | -8 | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5 | 0.758 | 4.088 | 10.229 | 11.203 | 12.211 | 13.222 | 14.197 | 15.091 | 15.865 | 16.485 | 16.930 | 17.187 | 17.254 | 17.131 | 16.822 | 16.335 | 15.683 | 14.889 | 13.986 | 13.012 | 12.009 | 11.013 | 10.053 | 4.030 | 0.752 |
| 2 | 0.760 | 4.177 | 10.829 | 11.925 | 13.070 | 14.226 | 15.345 | 16.374 | 17.263 | 17.972 | 18.476 | 18.766 | 18.839 | 18.699 | 18.349 | 17.795 | 17.050 | 16.140 | 15.103 | 13.987 | 12.842 | 11.713 | 10.635 | 4.117 | 0.755 |
| 3 | 0.766 | 4.352 | 12.164 | 13.565 | 15.057 | 16.588 | 18.087 | 19.469 | 20.655 | 21.585 | 22.232 | 22.594 | 22.680 | 22.499 | 22.052 | 21.336 | 20.359 | 19.150 | 17.764 | 16.276 | 14.766 | 13.301 | 11.928 | 4.288 | 0.761 |
| 4 | 0.771 | 4.521 | 13.699 | 15.508 | 17.485 | 19.559 | 21.618 | 23.518 | 25.124 | 26.346 | 27.160 | 27.592 | 27.682 | 27.453 | 26.899 | 25.990 | 24.708 | 23.078 | 21.183 | 19.150 | 17.113 | 15.179 | 13.412 | 4.452 | 0.765 |
| 5 | 0.775 | 4.679 | 15.447 | 17.808 | 20.477 | 23.364 | 26.287 | 28.983 | 31.198 | 32.786 | 33.754 | 34.211 | 34.277 | 34.008 | 33.372 | 32.271 | 30.605 | 28.367 | 25.694 | 22.824 | 20.001 | 17.399 | 15.100 | 4.607 | 0.769 |
| 6 | 0.778 | 4.824 | 17.404 | 20.509 | 24.183 | 28.338 | 32.676 | 36.683 | 39.809 | 41.792 | 42.770 | 43.092 | 43.060 | 42.796 | 42.214 | 41.042 | 38.953 | 35.812 | 31.863 | 27.622 | 23.576 | 20.005 | 16.989 | 4.748 | 0.773 |
| 7 | 0.781 | 4.951 | 19.521 | 23.611 | 28.754 | 34.968 | 41.829 | 48.223 | 52.767 | 54.926 | 55.365 | 55.101 | 54.808 | 54.703 | 54.597 | 53.864 | 51.539 | 46.985 | 40.708 | 34.023 | 27.988 | 22.999 | 19.033 | 4.871 | 0.776 |
| 8 | 0.784 | 5.056 | 21.678 | 27.002 | 34.237 | 43.895 | 55.736 | 67.267 | 74.125 | 75.094 | 73.214 | 71.328 | 70.531 | 70.967 | 72.387 | 73.758 | 72.423 | 65.504 | 54.190 | 42.663 | 33.289 | 26.277 | 21.118 | 4.973 | 0.778 |
| 9 | 0.786 | 5.136 | 23.646 | 30.340 | 40.284 | 55.527 | 78.268 | 104.319 | 114.996 | 107.531 | 98.105 | 92.951 | 91.823 | 93.580 | 98.354 | 106.646 | 112.938 | 101.818 | 76.155 | 53.971 | 39.159 | 29.514 | 23.027 | 5.051 | 0.780 |
| 10 | 0.787 | 5.187 | 25.100 | 32.976 | 45.638 | 68.200 | 114.210 | 204.975 | 216.612 | 157.039 | 128.941 | 120.989 | 123.270 | 127.817 | 135.442 | 160.044 | 215.606 | 201.332 | 111.461 | 66.384 | 44.393 | 32.089 | 24.446 | 5.102 | 0.781 |
| 11 | 0.787 | 5.209 | 25.716 | 34.121 | 48.104 | 74.944 | 143.030 | 566.606 | 437.717 | 197.118 | 154.273 | 155.217 | 184.803 | 198.483 | 183.070 | 211.690 | 445.435 | 562.170 | 140.288 | 73.145 | 46.865 | 33.235 | 25.061 | 5.123 | 0.782 |
| 12 | 0.787 | 5.199 | 25.341 | 33.367 | 46.326 | 69.548 | 117.290 | 212.935 | 229.627 | 173.170 | 155.065 | 181.225 | 352.660 | 487.920 | 220.225 | 196.667 | 238.915 | 213.503 | 115.700 | 68.110 | 45.232 | 32.549 | 24.722 | 5.115 | 0.781 |
| 13 | 0.786 | 5.160 | 24.089 | 31.040 | 41.457 | 57.627 | 82.256 | 111.827 | 127.432 | 126.520 | 129.819 | 157.813 | 264.413 | 313.705 | 180.381 | 144.615 | 133.666 | 112.836 | 81.511 | 56.622 | 40.575 | 30.333 | 23.533 | 5.077 | 0.781 |
| 14 | 0.785 | 5.091 | 22.263 | 27.892 | 35.644 | 46.203 | 59.599 | 73.643 | 84.184 | 90.492 | 97.273 | 110.441 | 130.333 | 134.186 | 115.400 | 99.337 | 87.571 | 74.330 | 59.199 | 45.512 | 34.965 | 27.308 | 21.782 | 5.011 | 0.779 |
| 15 | 0.783 | 4.996 | 20.186 | 24.582 | 30.206 | 37.182 | 45.225 | 53.375 | 60.395 | 65.955 | 71.030 | 76.602 | 81.444 | 81.686 | 76.531 | 69.423 | 61.916 | 53.680 | 44.939 | 36.686 | 29.686 | 24.109 | 19.780 | 4.919 | 0.777 |
| 16 | 0.780 | 4.878 | 18.094 | 21.479 | 25.565 | 30.324 | 35.528 | 40.732 | 45.442 | 49.424 | 52.760 | 55.481 | 57.100 | 56.805 | 54.437 | 50.647 | 46.007 | 40.782 | 35.280 | 29.948 | 25.163 | 21.100 | 17.758 | 4.805 | 0.774 |
| 17 | 0.777 | 4.741 | 16.126 | 18.728 | 21.733 | 25.083 | 28.627 | 32.130 | 35.343 | 38.090 | 40.285 | 41.833 | 42.544 | 42.208 | 40.791 | 38.471 | 35.486 | 32.053 | 28.403 | 24.787 | 21.417 | 18.424 | 15.849 | 4.671 | 0.771 |
| 18 | 0.773 | 4.588 | 14.343 | 16.352 | 18.595 | 21.017 | 23.518 | 25.960 | 28.197 | 30.104 | 31.588 | 32.564 | 32.945 | 32.664 | 31.718 | 30.182 | 28.175 | 25.837 | 23.321 | 20.779 | 18.344 | 16.107 | 14.114 | 4.523 | 0.767 |
| 19 | 0.768 | 4.424 | 12.759 | 14.323 | 16.022 | 17.813 | 19.626 | 21.375 | 22.965 | 24.313 | 25.344 | 26.000 | 26.232 | 26.015 | 25.352 | 24.287 | 22.888 | 21.246 | 19.457 | 17.620 | 15.821 | 14.124 | 12.571 | 4.363 | 0.763 |
| 20 | 0.763 | 4.252 | 11.369 | 12.597 | 13.902 | 15.250 | 16.594 | 17.874 | 19.029 | 19.999 | 20.734 | 21.193 | 21.347 | 21.182 | 20.706 | 19.944 | 18.941 | 17.756 | 16.452 | 15.093 | 13.739 | 12.435 | 11.214 | 4.195 | 0.758 |
| 25 | 0.730 | 3.373 | 6.671 | 7.087 | 7.500 | 7.901 | 8.279 | 8.624 | 8.923 | 9.167 | 9.347 | 9.455 | 9.488 | 9.445 | 9.326 | 9.136 | 8.884 | 8.577 | 8.226 | 7.844 | 7.440 | 7.025 | 6.609 | 3.336 | 0.725 |
| 30 | 0.688 | 2.610 | 4.239 | 4.408 | 4.569 | 4.721 | 4.861 | 4.984 | 5.089 | 5.173 | 5.234 | 5.270 | 5.281 | 5.266 | 5.226 | 5.161 | 5.074 | 4.966 | 4.840 | 4.698 | 4.544 | 4.381 | 4.211 | 2.587 | 0.683 |
| 35 | 0.639 | 2.020 | 2.884 | 2.963 | 3.037 | 3.105 | 3.166 | 3.219 | 3.264 | 3.300 | 3.325 | 3.340 | 3.345 | 3.339 | 3.322 | 3.295 | 3.257 | 3.211 | 3.156 | 3.094 | 3.025 | 2.950 | 2.871 | 2.007 | 0.635 |
| 40 | 0.588 | 1.582 | 2.071 | 2.112 | 2.150 | 2.184 | 2.215 | 2.241 | 2.263 | 2.281 | 2.293 | 2.301 | 2.303 | 2.300 | 2.291 | 2.278 | 2.260 | 2.237 | 2.210 | 2.179 | 2.144 | 2.105 | 2.064 | 1.574 | 0.585 |
| 45 | 0.536 | 1.259 | 1.552 | 1.575 | 1.596 | 1.615 | 1.632 | 1.647 | 1.659 | 1.668 | 1.675 | 1.679 | 1.680 | 1.678 | 1.674 | 1.667 | 1.657 | 1.644 | 1.629 | 1.612 | 1.593 | 1.571 | 1.548 | 1.254 | 0.534 |
| 50 | 0.487 | 1.018 | 1.203 | 1.217 | 1.229 | 1.241 | 1.251 | 1.259 | 1.266 | 1.272 | 1.276 | 1.278 | 1.279 | 1.278 | 1.275 | 1.271 | 1.265 | 1.258 | 1.249 | 1.239 | 1.227 | 1.214 | 1.200 | 1.015 | 0.485 |

备注：X 为与导线地面投影中心的距离，Y 为距离地面的高度。

图6.1-8  110kV黄润线110GT-DJC塔型工频电场强度空间分布等值线图

图6.1-9  110kV黄润线110GT-DJC塔型工频磁感应强度空间分布等值线图

①工频电场空间分布分析

经预测，110kV黄润线采用110GT-DJC塔型、导线型号JL/G1A-300/25、近地导线最低离地高度11m时，在距离地面（8~15）m高度范围内，距离导线地面投影中心（-7~7）m以内的部分区域电场强度超过4000V/m 标准限值，其他区域均满足标准要求。因此在不考虑风偏的情况下，该段线路边导线两侧需与沿线敏感点建筑的水平距离至少为4m（8m-4.6m=3.4m）或本项目线路近地导线与沿线敏感点建筑的线下垂直距离至少为4m（11m-7m=4m）（满足二者条件之一即可）。

②工频磁场空间分布分析

经预测，110kV黄润线采用110GT-DJC塔型、导线型号JL/G1A-300/25、近地导线最低离地高度11m时，在距离地面（9~14）m高度范围内，距离导线地面投影中心（-6~6）m以内的部分区域超过100μT标准限值，其他区域均满足标准要求。因此在不考虑风偏的情况下，该段线路边导线两侧需与沿线敏感点建筑的水平距离至少为3m（7-4.6=2.4m）或本项目线路近地导线与沿线敏感点建筑的线下垂直距离至少为3m（11m-8m=3m）（满足二者条件之一即可）。

③结论

综合上述，110kV黄润线采用110GT-DJC塔型、导线型号JL/G1A-300/25，在不考虑风偏的情况下，需与沿线敏感点建筑保持以下距离：与边导线的水平距离至少为4m，或与近地导线线下垂直距离至少为4m（满足二者条件之一即可）。根据预测结果，本项目现有敏感点处电场强度、磁感应强度满足标准要求，不涉及环保拆迁。

### 6.1.4架空线路典型环境保护目标预测分析

（1）预测思路

本次评价对线路沿线电磁环境保护目标预测选择评价范围内距离线路最近的典型环境保护目标进行定量的电磁环境影响分析，预测思路如下：

1）本次评价电磁环境保护目标预测采用线路贡献值叠加现状监测值的方式；

2）110kV马润线敏感点预测选取最不利塔型110GT-DJC，导线对地高度根据设计单位提供的初步设计平断面图确定；110kV黄润线敏感点预测选择影响较大的110GT-DJC塔型做为最不利塔型进行预测分析，导线对地高度根据设计单位提供的初步设计平断面图确定。典型敏感点处的预测结果见表6.1-8。

表6.1-8  拟建线路沿线最近环境保护目标工频电磁环境预测一览表

| 线路 | 环境保护目标 | 环境特征 | 距边导线最近水平距离（m） | 设计导线对地最低最高度（m） | 预测点高度（m） | 贡献值 |  | 背景值 |  | 预测值 |  | 现状监测值选取 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 工频电场强度（kV/m） | 工频磁感应强度（μT） | 工频电场强度（V/m） | 工频磁感应强度（μT） | 工频电场强度（V/m） | 工频磁感应强度（μT） |  |
| 110kV马润线 | 马岚垭村居民点 | 1~2层民房3户，单层高约3m，平顶+尖顶 | 30 | 45 | 1.5 | 0.078 | 0.625 | 6.195 | 0.046 | 78.246 | 0.627 | △6 |
|  |  |  |  |  | 4.5 | 0.079 | 0.681 | 6.195 | 0.046 | 79.243 | 0.683 |  |
|  |  |  |  |  | 7.5 | 0.080 | 0.743 | 6.195 | 0.046 | 80.240 | 0.744 |  |
|  | 马岚垭村散户 | 1~2层民房2户，单层高约3m，平顶+尖顶 | 12 | 41 | 1.5 | 0.102 | 1.043 | 6.195 | 0.046 | 102.188 | 1.044 | △6 |
|  |  |  |  |  | 4.5 | 0.105 | 1.190 | 6.195 | 0.046 | 105.183 | 1.191 |  |
|  |  |  |  |  | 7.5 | 0.111 | 1.368 | 6.195 | 0.046 | 111.173 | 1.369 |  |
|  | 马岚垭村8社 | 1~2层民房2户，单层高约3m，平顶+尖顶 | 30 | 12 | 1.5 | 0.098 | 1.496 | 18.771 | 0.207 | 99.782 | 1.510 | △2 |
|  |  |  |  |  | 4.5 | 0.097 | 1.565 | 18.771 | 0.207 | 98.800 | 1.579 |  |
|  |  |  |  |  | 7.5 | 0.095 | 1.616 | 18.771 | 0.207 | 96.837 | 1.629 |  |
|  | 重庆林国机电有限公司 | 1层房屋1栋，单层高约7m，尖顶；3层房屋1栋，单层高约3m，彩钢棚顶 | 7 | 18 | 1.5 | 0.423 | 4.614 | 200.805 | 1.121 | 468.243 | 4.748 | △3 |
|  |  |  |  |  | 4.5 | 0.468 | 5.963 | 200.805 | 1.121 | 509.261 | 6.067 |  |
|  |  |  |  |  | 7.5 | 0.562 | 7.856 | 200.805 | 1.121 | 596.797 | 7.936 |  |
|  | 宝华村13组 | 1~3层民房5户，单层高约3m，其中1户正跨，平顶+尖顶 | 0 | 19 | 1.5 | 0.356 | 6.162 | 1.490 | 1.332 | 356.003 | 6.304 | △4 |
|  |  |  |  |  | 4.5 | 0.474 | 8.723 | 1.490 | 1.332 | 474.002 | 8.824 |  |
|  |  |  |  |  | 7.5 | 0.732 | 13.181 | 1.490 | 1.332 | 732.002 | 13.248 |  |
|  |  |  |  |  | 10.5 | 1.254 | 21.936 | 1.490 | 1.332 | 1254.001 | 21.976 |  |
|  | 宝华村居民点 | 1~4层民房19户，单层高约3m，平顶+尖顶 | 6 | 25 | 1.5 | 0.213 | 2.821 | 6.195 | 0.046 | 213.090 | 2.821 | △6 |
|  |  |  |  |  | 4.5 | 0.235 | 3.510 | 6.195 | 0.046 | 235.082 | 3.510 |  |
|  |  |  |  |  | 7.5 | 0.282 | 4.459 | 6.195 | 0.046 | 282.068 | 4.459 |  |
|  |  |  |  |  | 10.5 | 0.357 | 5.798 | 6.195 | 0.046 | 357.054 | 5.798 |  |
|  |  |  |  |  | 13.5 | 0.473 | 7.734 | 6.195 | 0.046 | 473.041 | 7.734 |  |
|  | 清溪谷农庄管理用房 | 1层房屋2栋，单层高约3m，平顶 | 0 | 28 | 1.5 | 0.117 | 2.579 | 4.041 | 0.035 | 117.070 | 2.579 | △5 |
|  |  |  |  |  | 4.5 | 0.144 | 3.229 | 4.041 | 0.035 | 144.057 | 3.229 |  |
|  | 友爱村2组1# | 2~3层民房5户，单层高约3m，平顶+尖顶 | 6 | 28 | 1.5 | 0.165 | 2.309 | 6.195 | 0.046 | 165.116 | 2.309 | △6 |
|  |  |  |  |  | 4.5 | 0.181 | 2.821 | 6.195 | 0.046 | 181.106 | 2.821 |  |
|  |  |  |  |  | 7.5 | 0.214 | 3.510 | 6.195 | 0.046 | 214.090 | 3.510 |  |
|  |  |  |  |  | 10.5 | 0.267 | 4.459 | 6.195 | 0.046 | 267.072 | 4.459 |  |
|  | 友爱村2组2# | 2~3层民房3户，单层高约3m，平顶+尖顶 | 9 | 20 | 1.5 | 0.382 | 3.618 | 6.195 | 0.046 | 382.050 | 3.618 | △6 |
|  |  |  |  |  | 4.5 | 0.408 | 4.517 | 6.195 | 0.046 | 408.047 | 4.517 |  |
|  |  |  |  |  | 7.5 | 0.462 | 5.707 | 6.195 | 0.046 | 462.042 | 5.707 |  |
|  |  |  |  |  | 10.5 | 0.543 | 7.256 | 6.195 | 0.046 | 543.035 | 7.256 |  |
|  | 友爱村2组3# | 2~3层民房5户，单层高约3m，平顶+尖顶 | 13 | 20 | 1.5 | 0.301 | 2.934 | 6.195 | 0.046 | 301.064 | 2.934 | △6 |
|  |  |  |  |  | 4.5 | 0.314 | 3.500 | 6.195 | 0.046 | 314.061 | 3.500 |  |
|  |  |  |  |  | 7.5 | 0.337 | 4.175 | 6.195 | 0.046 | 337.057 | 4.175 |  |
|  |  |  |  |  | 10.5 | 0.367 | 4.941 | 6.195 | 0.046 | 367.052 | 4.941 |  |
|  | 友爱村5组 | 2~3层民房2户，单层高约3m，平顶+尖顶 | 17 | 21 | 1.5 | 0.266 | 2.293 | 6.195 | 0.046 | 266.072 | 2.293 | △6 |
|  |  |  |  |  | 4.5 | 0.271 | 2.645 | 6.195 | 0.046 | 271.071 | 2.645 |  |
|  |  |  |  |  | 7.5 | 0.280 | 3.038 | 6.195 | 0.046 | 280.069 | 3.038 |  |
|  |  |  |  |  | 10.5 | 0.292 | 3.455 | 6.195 | 0.046 | 292.066 | 3.455 |  |
|  | 友爱村5组1# | 1~2层民房2户，单层高约3m，平顶+尖顶 | 0 | 20 | 1.5 | 0.236 | 5.001 | 6.195 | 0.046 | 236.081 | 5.001 | △6 |
|  |  |  |  |  | 4.5 | 0.323 | 6.836 | 6.195 | 0.046 | 323.059 | 6.836 |  |
|  |  |  |  |  | 7.5 | 0.498 | 9.841 | 6.195 | 0.046 | 498.039 | 9.841 |  |
|  | 友爱村5组2# | 2~3层民房1户，单层高约3m，平顶+尖顶 | 25 | 20 | 1.5 | 0.176 | 1.606 | 6.195 | 0.046 | 176.109 | 1.607 | △6 |
|  |  |  |  |  | 4.5 | 0.176 | 1.760 | 6.195 | 0.046 | 176.109 | 1.761 |  |
|  |  |  |  |  | 7.5 | 0.175 | 1.913 | 6.195 | 0.046 | 175.110 | 1.914 |  |
|  |  |  |  |  | 10.5 | 0.174 | 2.054 | 6.195 | 0.046 | 174.110 | 2.055 |  |
|  | 友爱村6组 | 2层民房3户，单层高约3m，平顶+尖顶；1层鱼塘管理用房1间，单层高约2.5m，尖顶 | 1 | 13 | 1.5 | 0.802 | 10.882 | 138.413 | 0.091 | 813.856 | 10.882 | △7 |
|  |  |  |  |  | 4.5 | 1.103 | 17.125 | 138.413 | 0.091 | 1111.651 | 17.125 |  |
|  |  |  |  |  | 7.5 | 1.905 | 30.577 | 138.413 | 0.091 | 1910.022 | 30.577 |  |
|  | 友爱村7社 | 2层民房1户，单层高约3m，平顶 | 11 | 26 | 1.5 | 0.207 | 2.248 | 1.962 | 0.093 | 207.009 | 2.250 | △8 |
|  |  |  |  |  | 4.5 | 0.219 | 2.690 | 1.962 | 0.093 | 219.009 | 2.692 |  |
|  |  |  |  |  | 7.5 | 0.242 | 3.249 | 1.962 | 0.093 | 242.008 | 3.250 |  |
|  | 西南大数据创新应用中心施工营地 | 1层房屋1栋，单层高约3m，平顶 | 10 | 20 | 1.5 | 0.333 | 3.415 | 1.962 | 0.093 | 333.006 | 3.416 | △8 |
|  |  |  |  |  | 4.5 | 0.355 | 4.206 | 1.962 | 0.093 | 355.005 | 4.207 |  |
|  | 重庆润泽智惠大数据有限公司2#数据机房 | 4层房屋1栋，单层高约7m，平顶 | 26 | 20 | 1.5 | 0.166 | 1.530 | 1.962 | 0.093 | 166.012 | 1.533 | △8 |
|  |  |  |  |  | 8.5 | 0.165 | 1.850 | 1.962 | 0.093 | 165.012 | 1.852 |  |
|  |  |  |  |  | 15.5 | 0.158 | 2.088 | 1.962 | 0.093 | 158.012 | 2.090 |  |
|  |  |  |  |  | 22.5 | 0.142 | 2.128 | 1.962 | 0.093 | 142.014 | 2.130 |  |
|  |  |  |  |  | 29.5 | 0.117 | 1.949 | 1.962 | 0.093 | 117.016 | 1.951 |  |
| 110kV黄润线 | 重庆市斟品酒厂 | 1层房屋1栋，单层高约7m，尖顶 | 29 | 16 | 1.5 | 0.135 | 1.468 | 0.620 | 0.070 | 135.001 | 1.470 | △10 |
|  | 长石村2社1号 | 2层房屋1户，1F高约3m，2F高约1.5m，尖顶 | 5 | 14 | 1.5 | 0.685 | 7.502 | 0.620 | 0.070 | 685.000 | 7.502 | △10 |
|  |  |  |  |  | 4.5 | 0.799 | 10.431 | 0.620 | 0.070 | 799.000 | 10.431 |  |
|  | 同心村散户 | 1层房屋1户，单层高约3m，平顶+尖顶 | 14 | 14 | 1.5 | 0.393 | 3.881 | 0.620 | 0.070 | 393.000 | 3.882 | △10 |
|  |  |  |  |  | 4.5 | 0.398 | 4.531 | 0.620 | 0.070 | 398.000 | 4.532 |  |
|  | 新合村散户 | 1层房屋1户，单层高约2.5m，尖顶 | 7 | 22 | 1.5 | 0.285 | 3.382 | 42.943 | 0.220 | 288.217 | 3.389 | △13 |
|  | 重庆润泽智惠大数据有限公司柴发钢平台及门卫室 | 1层房屋2栋，单层高约3m，平顶 | 7 | 21 | 1.5 | 0.356 | 3.672 | 0.620 | 0.070 | 356.001 | 3.673 | △10 |
|  |  |  |  |  | 4.5 | 0.389 | 4.661 | 0.620 | 0.070 | 389.000 | 4.662 |  |

备注：△6及△8监测点位代表拟建110kV马润线架空线段沿线无包夹处敏感点的背景值，因此110kV马润线架空线段沿线未布设监测点位的其他无包夹处敏感点背景值选取邻近△6或△8监测点位监测值。

由预测结果可知，在采用最不利塔型以及现有设计导线对地高度情况下，本项目110kV马润线线路建成投运后，线路周边现有最近典型敏感点的工频电场强度预测值在78.246~1910.022V/m之间，工频磁场强度预测值在0.627~30.577μT之间；110kV黄润线线路建成投运后，线路周边现有最近典型敏感点的工频电场强度预测值在135.001~799V/m之间，工频磁场强度预测值在1.470~10.431μT之间，均小于公众曝露控制限值4000V/m与100μT的标准要求。根据工频电磁场的衰减规律，评价范围内的现有敏感点的工频电磁场强度均小于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中的公众曝露控制限值。

### 6.1.5架空线路交叉跨越处电磁环境影响分析

（1）预测思路

1）本项目交叉跨越处有电磁环境保护目标分布的点位，本次评价在第6.1.4章节已经开展了电磁环境预测分析，均小于公众曝露控制限值4000V/m与100μT的标准要求。本次评价主要对交叉跨越处无电磁环境保护目标分布的点位进行电磁环境预测分析。根据现场调查，本项目线路部分交叉跨越处无电磁环境保护目标分布，因此线路交叉跨越处电磁环境执行架空线路线下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所电磁环境限值10kV/m标准。

2）拟建110kV黄润线与已建220kV长马南、北线交叉跨越；拟建110kV黄润线与在建500kV新泉线交叉跨越；拟建110kV黄润线与已建220kV圣敖南、北线交叉跨越，因此本次评价对上述交叉跨越处分别进行电磁环境影响预测分析。

3）本项目与已建220kV长马南、北线、220kV圣敖南、北线交叉跨越处预测分别采用线路贡献值叠加现状监测值的方式；与在建500kV新泉线交叉跨越处电磁环境影响分析不考虑现状值，同时本次评价根据《重庆新玉500千伏输变电工程环境影响报告书》中500kV新泉线路的参数值，对在建500kV新泉线路与本项目110kV黄润线交叉跨越处的电场强度进行预测，选取交叉跨越处500kV新泉线路离地面1.5m处的工频电场强度贡献值与拟建110kV黄润线路沿线1.5m工频电场强度最大贡献值进行叠加预测。

预测结果见表6.1-9。

表6.1-9  拟建线路沿线最近环境保护目标工频电磁环境预测一览表

| 本项目线路名称 | 交叉跨越线路 | 本项目线路工频电场强度贡献值（V/m） | 交叉跨越线路工频电场强度现状值/贡献值（V/m） | 工频电场强度预测值（V/m） | 标准值（V/m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 110kV黄润线 | 220kV长马南、北线 | 1184 | 979.504 | 1536.647 | 10000 |
| 110kV黄润线 | 220kV圣敖南、北线 | 1184 | 1143 | 1645.693 | 10000 |
| 110kV黄润线 | 在建500kV新泉线 | 1184 | 1146.4 | 1648.056 | 10000 |

根据以上预测结果，本项目建成投运后，线路沿线交叉跨越处工频电场强度预测值在1536.647~1648.056V/m之间，满足架空线路线下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所电磁环境限值10kV/m标准要求。

## 6.2电缆线路电磁环境影响分析

### 6.2.1类比分析条件

本项目电缆利用新建电缆排管、电缆沟、拉管进行敷设，现阶段不存在和其它电缆线路共沟的情况。

由于受到线路敷设方式的限制，本项目电缆线路电磁影响分析很难找到完全符合类比条件的运行工程进行监测分析。为此，结合以上理论分析，本项目选取惠州110千伏曙光（华侨）输变电工程四回路电缆线路作为项目的类比对象。类比条件见表6.2-1。本项目与惠州110千伏曙光（华侨）输变电工程四回路电缆线路的电缆类型、电压等级等一致；电缆通道形式及电缆埋深类似；回路数本项目优，理论上产生的电磁环境影响要大于本项目，因此该线路具有类比可行性。

表6.2-1  类比情况

| 类别 | 本项目（110kV马润线电缆段） | 本项目（110kV黄润线电缆段） | 类比项目（惠州110千伏曙光（华侨）输变电工程四回路电缆线路） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电缆类型 | ZB-YJLW03-Z 64/110 1×1000型单芯导体阻燃铜芯交联聚乙烯绝缘皱纹铝套聚乙烯护套纵向阻水电力电缆 | ZB-YJLW03-Z 64/110 1×1000型单芯导体阻燃铜芯交联聚乙烯绝缘皱纹铝套聚乙烯护套纵向阻水电力电缆 | 交联聚乙烯绝缘皱纹铝护套电缆 | 相同 |
| 电压等级 | 110 kV | 110 kV | 110kV | 相同 |
| 回路数 | 1回 | 1回 | 4回 | 本项目优 |
| 电缆通道形式 | 电缆沟 | 电缆沟、电缆排管、电缆拉管 | 电缆沟 | 相似 |
| 电线埋深 | 约0.6m | 约0.7~7.16m | 1.6~1.8m有覆土 | 相似 |

### 6.2.2类比对象监测结果

根据2020年5月28日广东智环创新环境科技有限公司出具的“惠州 110千伏曙光(华侨)输变电工程”检测报告（ZHCXDC2020051901，监测报告见附件），检测期间相关情况见表6.2-2。监测结果见表6.2-3。

表6.2-2  监测期间相关情况表

| 监测时间 | 天气 | 气温 | 相对湿度 | 风速 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020.5.26 | 晴 | 32℃ | 64% | 0.8m/s |

表6.2-3  监测结果

| 点位描述 | 工频电场强度（V/m） | 工频磁感应强度（μT） |
| --- | --- | --- |
| 电缆沟中心北侧8m | 3.9 | 0.05 |
| 电缆沟中心北侧7m | 4.1 | 0.06 |
| 电缆沟中心北侧6m | 4.2 | 0.06 |
| 电缆沟中心北侧5m | 4.3 | 0.07 |
| 电缆沟中心北侧4m | 4.4 | 0.07 |
| 电缆沟中心北侧3m （电缆沟北侧边缘正上方） | 4.5 | 0.08 |
| 电缆沟中心北侧2m | 4.8 | 0.09 |
| 电缆沟中心北侧1m | 5.4 | 0.10 |
| 电缆沟中心正上方 | 6.1 | 0.11 |
| 电缆沟中心南侧1m | 5.5 | 0.10 |
| 电缆沟中心南侧2m | 4.8 | 0.09 |
| 电缆沟中心南侧3m （电缆沟南侧边缘正上方） | 4.5 | 0.08 |
| 电缆沟中心南侧4m | 4.4 | 0.08 |
| 电缆沟中心南侧5m | 4.2 | 0.07 |
| 电缆沟中心南侧6m | 4.0 | 0.06 |
| 电缆沟中心南侧7m | 3.9 | 0.06 |
| 电缆沟中心南侧8m | 3.9 | 0.05 |

根据监测结果分析，类比线路电缆沟中心正上方到电缆管廊外（0～5m）工频电场为3.9～6.1V/m，工频磁场为0.05～0.11μT，该类比数据均远低于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）要求中工频电场强度标准限值4kV/m，工频磁感应强度标准限值100μT的要求。

综上可知，电缆线路对外界电磁环境影响轻微。本工程电缆线路投运后，电缆线路评价范围内的工频电场、工频磁场均满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中规定的4000V/m、100uT 的标准限值要求。

### 6.2.3对敏感目标的电磁环境影响分析

根据现状调查，电缆线路沿线5m评价范围内无电磁环境保护目标分布。

## 6.3输电线路电磁环境影响预测结论

### 6.3.1架空线路电磁环境影响预测结论

经预测，根据设计资料，110kV马润线近地导线对地最大弧垂处导线距离地面最小距离为9.79m，本环评按保守预测，在导线最小对地高度9m条件下，本工程110kV马润线线路工频电场强度、工频磁感应强度预测结果均可满足《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）公众曝露控制限值4kV/m、100µT标准要求。

经预测，根据设计资料，110kV黄润线近地导线对地最大弧垂处导线距离地面最小距离为11.87m，本环评按保守预测，在导线最小对地高度11m条件下，本工程110kV马润线线路工频电场强度、工频磁感应强度预测结果均可满足《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）公众曝露控制限值4kV/m、100µT标准要求。

敏感目标预测结果显示，本项目110kV马润线、110kV黄润线线路运行后，线路沿线电磁环境敏感目标处工频电场强度和工频磁感应强度预测结果，均可满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）公众曝露控制限值4kV/m、100µT标准要求。

线路交叉跨越处电磁环境影响预测结果显示，本项目建成投运后，线路沿线无电磁环境保护目标分布的交叉跨越处工频电场强度预测值在1536.647~1648.056V/m之间，满足架空线路线下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所电磁环境限值10kV/m标准要求。

### 6.3.2电缆线路电磁环境影响预测结论

通过类比，本工程110kV电缆线路建成后产生的电场强度、磁感应强度，满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）的限值要求。

# 7.电磁环境防治措施

## 7.1工程设计中已采取的环境保护措施

（1）线路选择时已尽可能避开敏感点，在与其它公路、河流等交叉跨越时应严格按规范要求留有净空距离。

（2）确保施工阶段110kV马润线近地导线最低弧垂距离地面9m；110kV黄润线近地导线最低弧垂距离地面11m。

（3）合理选择导线截面积和相导线结构，降低线路的电晕放电。

（4）采用良导体的钢芯铝绞线，减小静电感应、对地电压和杂音，减小对通讯线的干扰。

## 7.2需进一步采取的环保治理措施

为尽可能减小本项目对周边电磁环境的影响，本评价提出以下措施。

- 根据电磁预测结果，本项目架空线路与沿线敏感点之间的距离不应小于本评价提出的电磁达标距离，即在不考虑风偏的情况下，本项目110kV马润线架空线路需与沿线敏感点建筑保持以下距离：与边导线的水平距离至少为4m，或与近地导线线下垂直距离至少为4m（满足二者条件之一即可）；110kV黄润线架空线路需与沿线敏感点建筑保持以下距离：与边导线的水平距离至少为4m，或与近地导线线下垂直距离至少为4m（满足二者条件之一即可）。

- 电缆线路段适当增加埋深。

（3）在运行期，应加强环境管理，有需要时进行环境监测工作，确保沿线敏感点处电磁环境小于《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）中的公众曝露控制限值。

（4）对工程所在地区的居民进行有关输变电工程环境保护知识的宣传和教育，消除他们的畏惧心理。

（5）建立健全环保管理机构，搞好工程的环保竣工验收工作。

# 8.电磁环境专题影响评价结论

## 8.1电磁环境现状

根据代表性监测点位监测结果，110kV马润线线路沿线及敏感目标监测点位工频电场强度、工频磁感应强度现状测值分别为0.348V/m~200.805V/m之间和0.035μT~1.332μT之间，110kV黄润线线路沿线及敏感目标监测点位工频电场强度、工频磁感应强度现状测值分别为0.620V/m~1143V/m之间和0.036μT~0.846μT之间。测点工频电场、工频磁场强度低于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中：工频电场强度4000V/m、工频磁感应强度100μT的要求。

## 8.2输电线路电磁环境影响评价结论

### 8.2.1本项目架空线路1.5m高度处电磁环境预测结果

1、110kV马润线架空线路

经预测，在采用110GT-DJC塔型、导线型号JL/G1A-300/25，在近地导线最低离地高度9m时，距离地面高度1.5m高度处，工频电场强度最大值为1.705 kV/m，最大值出现在距线路中心-6m处，预测值小于电磁评价范围内公众曝露控制限值4kV/m，同时也满足架空输电线路线下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所电场强度控制限值10kV/m；工频磁感应强度最大值为25.012μT，最大值出现在距线路中心0m处（线路线下），预测值均小于公众曝露控制限值100μT。

2、110kV黄润线架空线路

经预测，在采用110GT-DJC塔型，导线型号JL/G1A-300/25，在近地导线最低离地高度11m时，地面1.5m高处工频电场强度最大值为1.184kV/m，最大值出现在距线路中心-7m处，预测值小于电磁评价范围内公众曝露控制限值4kV/m，同时也满足架空输电线路线下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所电场强度控制限值10kV/m；工频磁感应强度最大值为17.254μT，最大值出现在距线路中心0m处（线路线下），预测值均小于公众曝露控制限值100μT。

### 8.2.2本项目架空线路电磁环境空间预测结果

综合考虑工频电场强度、工频磁感应强度预测结果，本项目110kV马润线线路近地导线最低离地高度9m时，线路边导线两侧在不考虑最大风偏情况下，水平方向各保持4m的距离，或者在垂直方向上考虑最大悬垂后净空高度保持距离近地导线4m的距离，电磁环境即可满足《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）中标准限值要求。根据预测结果，本项目不涉及环保拆迁。

本项目110kV黄润线线路近地导线最低离地高度11m时，线路边导线两侧在不考虑最大风偏情况下，水平方向各保持4m的距离，或者在垂直方向上考虑最大悬垂后净空高度保持距离近地导线4m的距离，电磁环境即可满足《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）中标准限值要求。根据预测结果，本项目不涉及环保拆迁。

### 8.2.3本项目架空线路沿线电磁环境敏感点预测结果

根据预测，本项目110kV马润线线路运行后，线路沿线电磁环境敏感目标的工频电场强度预测值在78.246~1910.022V/m之间，工频磁场强度预测值在0.627~30.577μT之间；110kV黄润线线路运行后，线路沿线电磁环境敏感目标的工频电场强度预测值在135.001~799V/m之间，工频磁场强度预测值在1.470~10.431μT之间，均可满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）公众曝露控制限值4kV/m、100µT标准要求。

### 8.2.4本项目线路交叉跨越处电磁环境影响预测结果

经预测，本项目建成投运后，线路沿线无电磁环境保护目标分布的交叉跨越处工频电场强度预测值在1536.647~1648.056V/m之间，满足架空线路线下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所电磁环境限值10kV/m标准要求。

### 8.2.5本项目电缆线路电磁环境影响评价结论

本次评价通过类比惠州110千伏曙光（华侨）输变电工程四回路电缆线路在运行状况下的电磁环境监测值，类比线路电缆沟中心正上方到电缆管廊外（0～5m）工频电场为3.9～6.1V/m，工频磁场为0.05～0.11μT，该类比数据均远低于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）要求中工频电场强度标准限值4kV/m，工频磁感应强度标准限值100μT的要求，说明电缆线路对外界电磁环境影响轻微。本工程电缆线路投运后，电缆线路评价范围内的工频电场、工频磁场均满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中规定的4kV/m、100uT 的标准限值要求。

## 8.3建议

在运行期，应加强环境管理，定期进行环境监测工作，确保周边工频电磁场强度小于公众曝露限值。

## 8.4专题评价小结

本项目为输电线路项目，技术成熟、可靠、安全，项目建设区域电磁环境现状满足环评标准要求，本项目严格执行报告表中提出的相应电磁环境保护措施及要求，能有效控制工程建设对电磁环境的影响，满足环评标准要求。从控制电磁环境影响角度而言，该项目是可行的。