- 机关团体企事业单位消防安全隐患目录（2020年度）

| 编号 | 隐患分类 |  | 隐患内容 | 依据 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一类 | 二类 |  |  |  |
| 2020.011.01.001 | 基础资料类 | 责任制度类 | 单位未制定消防安全教育、培训制度；防火巡查、检查制度；安全疏散设施管理制度；消防（控制室)值班制度；消防设施、器材维护管理制度；用火、用电安全管理制度等消防安全制度 | 《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第一项；《北京 市消防条例》第十二条第一项 |  |
| 2020.011.01.002 |  |  | 单位未落实建筑消防设施每年至少一次全面检测，并留存检测记录备查 | 《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第三项；《北京 市消防条例》第十二条第一款第三项 |  |
| 2020.011.01.003 |  |  | 单位未定期进行内部消防安全检查，未对火灾隐患以及整改措施进行登记建档，并由检查人员和有关责任人签字确认 | 《北京市消防安全责任监督管理办法》第十二条第二款 |  |
| 2020.011.01.004 |  |  | 单位未及时对检查发现火灾隐患进行整改消除 | 《北京市消防条例》第十二条第一款第五项；《北京市消防安全责任监督管理办法》第十三条 |  |
| 2020.011.01.005 |  | 灭火救援类 | 单位未在消防车通道实施划线、标识设置 | 《关于加强消防车通道和消火栓管理工作的通告》第一条 |  |
| 2020.011.01.006 |  |  | 单位未对其管理区域内室外消火栓井盖喷涂或设置醒目标志 | 《关于加强消防车通道和消火栓管理工作的通告》第二条 |  |

| 2020.011.01.007 |  |  | 单位未制定灭火和应急疏散预案，组织开展针对性消防演练 | 《北京市消防条例》第十二条第一款第一项 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020.011.01.008 |  |  | 在施划标志的消防车通道和地下消火栓上边停放车辆以及进行上锁、打桩、堆物、摆摊等行为 | 《关于加强消防车通道和消火栓管理工作的通告》第三条《中华人民共和国消防法》第二十八条 |  |
| 2020.011.01.009 |  |  | 高层建筑周边设置建筑、设施、设备等占用消防车通道，净宽度和净空高度小于4米 | 《北京市消防条例》第二十五条第一款第三项 |  |
| 2020.011.01.010 | 设备设施类 | 消火栓 | 消火栓被埋压、圈占、遮挡 | 《中华人民共和国消防法》第二十八条 |  |
| 2020.011.01.011 |  |  | 消火栓损坏，存在阀门松动、卡死或漏水现象；消防管网无水 | 《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第二项；《北京市消防安全责任监督管理办法》第八条第五项 |  |
| 2020.011.01.012 |  |  | 消火栓周边设置展台、商品或杂物等障碍物，影响正常使用 | 《中华人民共和国消防法》第二十八条 |  |
| 2020.011.01.013 |  |  | 消火栓内未配置水枪、水带；水带使用绳线捆扎，不能及时展开使用 | 《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第二项；《北京市消防安全责任监督管理办法》第八条第五项 |  |
| 2020.011.01.014 |  | 防火门、防火卷帘 | 防火门闭门器、顺序器损坏或缺失 | 《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第二项；《北京市消防安全责任监督管理办法》第八条第六项 |  |
| 2020.011.01.015 |  |  | 防火卷帘两侧0.5m范围内堆放物品或设置障碍物 | 《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第二项；《北京市消防安全责任监督管理办法》第八条第六项 |  |
| 2020.011.01.016 |  | 灭火器 | 灭火器软管损坏、筒体明显锈蚀；灭火器压力不符合标准，压力指针不在压力表绿区范围内 | 《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第二项；《北京市消防安全责任监督管理办法》第八条第五项 |  |
| 2020.011.01.017 | 人员类 | 人员培训类 | 未对消防设备操作人员、专兼职防火人员等重点岗位人员开展培训 | 《北京市消防条例》第十二条第一款第六项 |  |

| 2020.011.01.018 |  |  | 未开展消防安全宣传教育和消防知识培训，未定期进行灭火技术训练 | 《北京市消防安全责任监督管理办法》第八条第三项 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020.011.01.019 |  | 消防中控室类 | 未实行每日24小时、每班至少2人的值班制度 | 《消防控制室通用技术要求》(GB25506-2010)第4.2.1条a项 |  |
| 2020.011.01.020 |  |  | 消防控制室值班人员擅离职守 | 《北京市消防条例》第十二条第一款第八项 |  |
| 2020.011.01.021 |  |  | 未完整填写消防控制室值班记录表，消防设施运行情况、故障情况等信息填写不全 | 《建筑消防设施的维护管理》(GB25201-2010）第5.2条b项 |  |
| 2020.011.01.022 |  | 资格资质类 | 值班人员未持有消防控制室操作职业资格证书 | 《中华人民共和国消防法》第二十一条第二款 |  |
| 2020.011.01.023 |  |  | 电焊、气焊等具有火灾危险作业的人员未持证上岗 | 《中华人民共和国消防法》第二十一条第二款 |  |
| 2020.011.01.024 | 场所环境类 | 安全管理类 | 使用明火作业未按规定事先办理审批手续，未落实指定专人现场看护、配备灭火器材等防范措施 | 《中华人民共和国消防法》第二十一条第一款 |  |
| 2020.011.01.025 |  |  | 在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟、使用明火 | 《中华人民共和国消防法》第二十一条第一款 |  |
| 2020.011.01.026 |  |  | 员工宿舍、值班室违规使用热得快、小 太阳、电褥子、电炉子等大功率电热器具 | 《中华人民共和国消防法》第二十七条第二款 |  |
| 2020.011.01.027 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 在建筑内部公共区域停放、充电电动自行车；在宿舍、办公区域为电动自行车电池充电 | 《中华人民共和国消防法》第二十七条第二款；《北京市消防条例》第三十五条第二项、第五项；《北京市消防安全责任监督管理办法》第十三条 |  |
| 2020.011.01.028 |  |  | 可燃材料库房违规使用电炉、电烙铁、 电熨斗、电热水器等电热器具和电视机、 | 《仓储场所消防安全管理通则》第8.7条；《仓储场所消防安全管理通则》第8.2条 |  |

|  |  |  | 电冰箱、饮水机等家用电器；违规设置碘钨灯等高温照明灯具 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020.011.01.029 |  |  | 人防工程和普通地下室违规使用液化石油气 | 《北京市消防条例》第二十六条第四项 |  |
| 2020.011.01.030 |  |  | 食品生产加工、餐饮服务企业和单位食堂未按规范清洗集排油烟设施 | 《北京市消防条例》第三十二条 |  |
| 2020.011.01.031 |  | 建筑防火类 | 在有可燃物的闷顶、吊顶内，配电线路未采取穿金属管、金属线盒等防火保护措施；配电箱直接设置在可燃装修材料；存在私搭乱接线路现象，导致电路破损、短路引发火灾风险 | 《中华人民共和国消防法》第二十七条第二款；《建筑设计防火规范》第10.2.3条；《民用建筑电气设计标准》第8.1.3 条 |  |
| 2020.011.01.032 |  |  | 公共娱乐场所各种灯具距离周围窗帘、幕布、布景等可燃物小于0.5m | 《人员密集场所消防安全管理》第8.4.4条 |  |
| 2020.011.01.033 |  |  | 生产、储存、经营易燃易爆危险品场所与居住场所设置在同一建筑物内(“三合一”场所) | 《中华人民共和国消防法》第十九条第一款 《重大火灾隐患判定方法》第6.2条 | ★ |
| 2020.011.01.034 |  |  | 生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，未采取实体墙进行防火分隔且无独立疏散设施(“三合一”场所) | 《中华人民共和国消防法》第十九条第二款 《重大火灾隐患判定方法》第6.2条 | ★ |
| 2020.011.01.035 |  |  | 建筑构件为聚氨酯泡沫或聚苯乙烯泡沫夹芯的彩钢板建筑 | 《中华人民共和国消防法》第二十六条 |  |
| 2020.002.01.036 |  |  | 不可移动文物、历史建筑在保护范围内违规存放易燃可燃物品 | 《北京市消防条例》第三十条第一款第四项 |  |

| 2020.011.01.037 |  | 安全疏散类 | 占用、堵塞、封闭疏散通道 | 《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第四项 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020.011.01.038 |  |  | 在营业、生产、教学、工作期间封闭安全出口 | 《北京市消防安全责任监督管理办法》第八条第七项 |  |
| 2020.011.01.039 |  |  | 人员密集场所在门窗设置影响逃生、灭火救援的障碍物 | 《中华人民共和国消防法》第二十八条 |  |
| 2020.011.01.040 |  |  | 疏散门选用在火灾时不能自动开启的电动门、推拉门、卷帘门、折叠门等 | 《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第四项 《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)第6.4.11条 |  |
| 2020.011.01.041 |  |  | 应急疏散照明设施、疏散指示标志损坏，无法正常使用 | 《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第二项 |  |